建设项目基本情况

| 项目名称 | 安康西郊110kV变电站增容扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网陕西省电力公司安康供电公司 |
| 法人代表 | 刘安灵 | 联系人 | 余潇 |
| 通讯地址 | 陕西省安康市巴山西路167号 |
| 联系电话 | 13891562811 | 传真 | / | 邮编 | 725000 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区 |
| 立项审批部门 | 国网陕西省电力公司 | 批准文号 | 陕电经研规划[2017]74号 |
| 建设性质 | □ 新建 改扩建 □技改 | 行业类别及代码 | D4420电力供应 |
| 占地面积(hm2) | / | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 1542（静态） | 环保投资 （万元） | 3.0 | 环保投资占总投资比例 | 0.19% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018 |
| 工程内容及规模： 一、建设的必要性 1、与安康电网现状相符性分析 安康电网位于陕西电网南部，是陕西省水电最集中的区域，不仅担负着安康地区的供电任务，还负担着向四川和湖北某些地区供电的任务。安康电网电压等级有330kV、110kV、35kV、10kV等，安康电网分金州变、香溪变、安康电厂、石泉电厂四个供电区供电。 西郊110kV变电站属于金州供电区，金州330kV变电站主变容量为3×240MVA，目前主供汉阴、平梁、江北、西郊等15座110千伏变电站，恒口牵、安康东牵等4座铁路牵引变，以及江华变1座用户110千伏变电站。西郊变主供区域为高新区、江南部分地区，高新区位于汉江北岸，南与安康城区隔江相望。2015年10月22日，被国务院批准正式升为国家级高新区。安康高新技术产业开发区构建“一带、两区、三轴、四心、十二片区”的空间结构，借助良好的区位条件和交通优势，高新区将发展成为集商业、现代生态居住、仓储物流，多种特色空间为载体的城市多样功能融合区域。 为了持续保障西郊变主供区域循环经济发展，解决区域供电压力，满足电力负荷增长的需求，提高供电可靠性，保证该地区用电，国网陕西省电力公司安康供电公司计划建设安康西郊110kV变电站增容扩建工程（以下简称“本工程”），该工程的建设有利于缓解该地区供电压力，简化电网结构。因此，安康西郊110kV变电站增容扩建工程工程的建设是十分必要的。 2、与西郊变主供区域电网负荷发展需要的相符性分析 安康西郊110kV变电站现为安康高新区和江南部分地区供电。随着西郊变周边的高新技术产业开发区用电负荷逐渐增长，目前西郊变现有的2台主变（2×31.5MVA）已经接近满载运行状态，根据其供电区内负荷预测，预计2019年最大负荷80.0MW，现有主变容量无法满足负荷要求，需要对其进行增容改造。国网陕西省电力公司安康供电公司计划建设安康西郊110kV变电站增容扩建工程。 3、产业政策符合性分析 本工程为变电站增容扩建工程，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类的“电网改造与建设”项目的投资政策，符合国家产业政策。综上所述，安康西郊110kV变电站增容扩建工程符合安康电网现状、安康电网负荷发展需要、满足安康城区的电源结构要求、符合国家产业政策，因此本工程的建设是十分必要的。 二、编制依据 1、采用的国家法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]第253号令，1998年11月29日）； （5）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》国家发展和改革委员会令2013年第21号令； （6）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（国家环境保护部2015年第33号令）； 2、采用的地方和行业法律法规 （1）《陕西省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》（陕西省人民代表大会常务委员会公告第63号2006年12月3日）； （2）《陕西省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》（陕环发〔2014〕61号）； （3）《关于加强输变电建设工程环境保护工作的通知》（国家电力公司 国电科[2002]14号）. 4、采用的标准及技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （5）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）； （6）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； （7）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； （8）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； （9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （10）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； （12）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）； （13）《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》。 5、有关工程设计及其他资料 （1）安康电力设计院有限公司2016年11月编制完成的《安康西郊110kV变电站增容扩建工程工程可行性研究设计阶段报告》收口资料。 （2）《110kV输变电工程（西安地区）监测报告》，（陕辐环监字[2016]第155号）。 三、安康西郊110kV变电站扩建规模及主要内容 1、安康西郊110kV变电站现状 （1）地理位置及现状 安康西郊110kV变电站位于安康市汉滨区建明镇XX村，安康大道西南侧，站址距离市区约3km，交通便利，具体地理位置见图1。 安康西郊110kV变电站于2013年7月建成投运，现有2台容量为31.5MVA三相双绕组有载调压式主变，110kV出线6回，10kV出线共30回。现有环保设施包括：事故油池1座（40m3），化粪池1座。 西郊110kV变电站排水包括生活污水、变压器事故排油时的事故油池排放水、场地雨水及电缆沟积水等。根据现场调查，站内生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 西郊110kV变电站雨污水排水采用重力流独立排水系统。站区内事故排油经事故排油管收集后，进入事故油池，分离出来的废油应回收利用。安康西郊110kV变电站内环保设施及公用工程设施如下图2所示。 （2）原有环保手续 安康西郊110kV变电站于2011年4月取得陕西省环境保护厅关于《110kV西郊输变电工程环境影响报告表的批复》，即（陕环批复[2011]150号）。该变电站于2013年7月完工投入试运行，已有相应环保措施，并于2015年5月已通过建设项目竣工环境保护验收工作，并取得陕西省环境保护厅关于《安康110千伏长安坝等六项输变电项目竣工环境保护验收的批复》，即（陕环批复[2015]257号）。 安康西郊110kV变电站建设运行后至今无环保投诉和纠纷等问题。 （3）环保设施情况 站内环保设施有卫生间、化粪池、事故油池和垃圾桶，环保设施完整、功能可靠，运行稳定，设计为无人值守站，生活污水产生量很少。生活污水经化粪池处理后排入市政管网。生活固体废物定期运往市政指定地点。站内事故油池容量40m3，满足变电站本期增容扩建后在事故状态下的排污需求。变电站内带油设备在事故状态下产生的油污水经事故油池隔油处理后，废水经站内污水处理设施处理后排入市政管网，废油由有废油处理资质的单位处理。 本期增容扩建工程不新增生活污水、生活垃圾产生量，故本期工程对水环境、固体废物环境不会产生影响。 2、工程概况 根据电气专业提资要求，本次增容改造为：将原有两台31.5MVA主变更换为50MVA，再新增一台50MVA三相两绕组油浸式自冷有载调压变压器（3#主变），新增主变油色谱在线监测装置三套，同时新增3#主变两侧110kV及10kV相应设备及导线，10kVⅢ段新增15面出线柜。 3、土建内容 本工程增容扩建内容为：110kV主变进线GIS设备基础、10kVⅢ段开关柜、10kVⅢ段3000kvar成套电容器装置、10kVⅢ段接地变压器及消弧线圈成套补偿装置等设备基础。110kV主变进线GIS设备基础、10kVⅢ段开关柜、10kVⅢ段3000kvar成套电容器装置、10kVⅢ段接地变压器及消弧线圈成套补偿装置等设备基础前期均已完成，本次不再统计工程量，但由于预留110kV主变进线GIS设备位置位于最里侧，成套设备无法进入，所以需拆除约15m2的建筑外墙，待设备安装就位后恢复墙体，墙体上原有的轴流风机、空调室外机、外墙瓷砖、内墙涂料也一并恢复。10kV配电室内需增加悬空母线桥吊架2组，10kV配电室与110kVGIS室之间的电缆夹层内需开孔便于本次新增的电缆通过，工程量较小，设备基础开挖及地基处理产生土方量较少，全部用于站内平整，无多余土方外弃。 本次扩建在围墙内进行，不需新征地。站区竖向布置及地面排水系统一期已经形成，本期扩建部分场地的竖向布置及坡度同前期。本期扩建工程量见表3。 4、平面布置 本工程变电站为全户内变电站，综合式两层布置。110kV配电装置采用户内封闭式组合电器（GIS）布置，10kV配电装置采用户内型高压开关柜双列布置；一层布置有主变压器室、110kV配电装置（GIS）室、10kV配电装室、10 kV曲折变及消弧线圈室等。二层布置有主控制室及监控机室、10kV侧电容补偿等。变电站围墙内占用土地面积约5214m2。安康西郊110kV变电站总平面布置见图3所示。 表1 本工程项目组成表 项目名称 安康西郊110kV变电站增容扩建工程 建设性质 改扩建 建设单位 国网陕西省电力公司安康供电公司 建设地点 陕西省安康市汉滨区境内 地理位置 安康市汉滨区XX村六组 建设内容 将原有两台31.5MVA主变更换为50MVA，再新增一台50MVA三相两绕组油浸式自冷有载调压变压器（3#主变）。 建设规模 项目 远期规模 现有规模 本期规模 110kV出线间隔 6回 6回 / 10kV出线间隔 45回 30回 15回 无功补偿 3×（2×4000kvar）kvar 2×（2000+4000）＋2×4000 kvar 2×（2000+4000）＋2×4000 kvar 环保工程 站内现有事故油池（40m3）和化粪池等环保设施，可满足本期扩建后站内需求。本期环保工程主要是恢复施工现场及扩建间隔处地面硬化。固体废物收集（变压器废油）统一收集交有资质单位处理，生活垃圾集中收集，定期清运至环卫部门指定地点。 公用工程 给水 现给水从市政给水管网引接。 排水 现生活排水经化粪池处理后排入市政管网。 工程总占地面积 站内预留空地进行，不新增征地。 工程静态总投资 静态总投资1542万元，其中环保投资3.0万元，占总投资的0.19%。 预期投运日期 2018年投运。 表2 安康西郊110kV变电站增容扩建前后工程内容对照表 项目 既有工程 本期工程 扩建后 备注 变电站形式 户内无人值守综合自动化站 户内无人值守综合自动化站 户内无人值守综合自动化站 与既有工程一致 主变压器规模 （2×31.5）MVA （3×50）MVA （3×50）MVA 将原有两台31.5MVA主变更换为50MVA，再新增一台50MVA的主变压器 110kV出线 6回 / 6回 与既有工程一致 污水处理设施 化粪池1个 / 化粪池1个 与既有工程一致 事故油池 40m3 / 40m3 与既有工程一致 占地面积 5214m2 / 5214m2 与既有工程一致 表3 本工程扩建工程量 序号 名称 单位 数量 1 10kV母线桥支架 组 3 2 10kV中性点接地支架 组 1 3 110kV电缆头支架 组 3 4 墙面开孔 处 9 5 原墙面开孔封堵 处 3 6 悬空母线桥吊架 组 2 7 防火门封堵 m2 7 8 建筑外墙拆除及恢复 m2 15 9 电缆埋管 m 50 10 站内道路及场地修复 m2 200 5、排水、固废 排水：污水主要为安保人员产生的生活污水，污水排放量约为10.22t/a，经化粪池处理后排入市政管网。油污水经油水分离处理后，废水经化粪池处理后排入市政管网，废油交有资质单位处理。 固废：固体废弃物主要为工作人员正常生活和工作产生的生活垃圾，生活垃圾产生量约为0.124t/a，由市政环卫部门定期负责收集和整理；废油交由有处理资质的单位处理。 环保设施 西郊110kV变电站现有环保设施运行正常，状态良好，能够满足本次增容扩建后需求，因此本工程不新增环保设施，依托原有环保设施运行。 四、工程总投资和环保投资 本项目总投资1542万元，其中环保投资3.0万元，占静态总投资的0.19%，本项目的环保投资见表4。 |
| 主要环境保护目标： 1、评价工作等级 （1）电磁环境 本工程中安康西郊110kV变电站为户内式布置，依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中电磁环境影响评价工作等级划分原则（110kV户内变电站，电磁环境评价等级为三级），确定本工程评价工作等级为三级。 （2）声环境 本工程所处规划的声环境功能区类别属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类。依据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)中评价等级的划分原则，确定本工程声环境影响评价工作等级为二级。 根据输变电工程的特点，变电站为声环境影响评价的工作重点。本次声环境影响评价工作等级划分见表5。 表5 声环境影响评价工作等级划分 划分依据 所处功能区 项目评价工作等级 建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类地区 2类区 二级评价 （3）生态环境 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中依据项目影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地(含水域)范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。 安康西郊110kV变电站占地面积5214m2，本工程主要内容是西郊110kV变电站增容扩建工程，属于站内扩建，无新增占地，因此，本工程生态影响评价工作等级为三级，即本工程环评仅对生态环境影响进行简要分析。 （4）水环境 本工程安康西郊110kV变电站增容扩建，工程施工与运营期会产生少量的生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，对水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)，本环评不进行地面水环境影响评价，评价等级低于三级，因此本工程对水环境影响仅进行简要分析。 2、评价范围 （1）工频电场、工频磁场 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）的电磁环境影响评价范围规定、《安康市环境保护局关于下达安康西郊110千伏变电站增容扩建工程环境影响评价标准的函》（安环函[2017]97号）以及本工程电压等级确定评价范围。根据上述原则和本工程特点，将评价范围作如下规定： 本工程110kV变电站：变电站围墙外30m范围区域。 （2）噪声 依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），对于以固定声源为主的建设项目（如工厂、港口、施工工地、铁路站场等），一般以项目边界向外200m为评价范围，可满足一级评价的要求；二级、三级评价范围可根据项目所在区域的声环境功能区类别、相邻区域的声环境功能区类别及噪声敏感目标等实际情况适当缩小。根据这一原则和《安康市环境保护局关于下达安康西郊110千伏变电站增容扩建工程环境影响评价标准的函》（安环函[2017]97号），将评价范围作如下规定： 本工程110kV变电站：环境噪声为变电站围墙外100m范围内区域。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中生态环境影响评价范围，变电站、换流站、开关站、串补站生态环境影响评价范围为站场围墙外500m，不涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域，根据这一原则和《安康市环境保护局关于下达安康西郊110千伏变电站增容扩建工程环境影响评价标准的函》（安环函[2017]97号）及本工程特点，将评价范围作如下规定： 本工程110kV变电站：围墙外500m范围内区域，重点评价工程扰动区域。 3、环境保护目标 本工程在变电站的前期选址工作阶段时，设计单位、建设单位对工程所在地相关部门进行了工程汇报、征询意见、调查收资等工作，并根据相关部门的意见对站址进行优化，已避让了相关环境敏感区。 经现场调查，由于本工程变电站站址用地为建设用地，场地地形较平坦，地面高程介于263~325m之间。地貌单元为丘陵斜坡。通过资料收集分析及现场踏勘，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、基本农田保护区、天然林、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区域，即无生态环境保护区。 本工程所经区域站址周边位置关系如图4所示。考虑本工程变电站站址东南侧35m为XX学院及站址西南侧25mXX距离本工程较近，因此将其列入电磁环境、声环境保护目标。本工程环境保护目标情况见表6。 表6 本工程主要环境保护目标一览表 序号 环境影响因素 环境保护目标 与本工程位置关系 保护内容及措施 1 电磁环境 声环境 XX 西南侧25m 声环境、电磁环境 2 XX学院（在建） 东南侧35m 3 生态环境 无 / / / / |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 汉滨区，陕西省安康市辖区，安康市的政治、经济、文化和交通信息中心。地处东经108°30′—109°23′，北纬32°22′─33°17′，位于陕西省东南部，居汉江上游安康市腹地，东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。面积3652km2，辖30个镇、4个办事处，876个行政村，69个居委会。人口87.13万，设立的恒口镇、五里镇、瀛湖镇、关庙镇、县河镇为5个重点镇。 地形、地质 （1）地形 汉滨区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000m以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900m，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141m，最低处216m，主要山脉有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。 （2）地质 根据区域地质资料，拟选站址所处的安康市，在大地构造单元上处于南秦岭构造带向巴山弧形构造的过渡地带。南秦岭构造山带北以商丹断裂带和北秦岭构造山带为邻，南以城口—房县—襄樊断裂带于扬子陆块北缘带相接。该带中的晚古生代—中生代构造包括了泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪和侏罗纪不同时代的地层。除侏罗系之外，主要为一大套以滨海—浅海—大陆架—斜坡相沉积为主，部分地区见海盆深水相沉积。中生代末—新生代构造层主要受印支期和燕山期构造作用的变形变质改造，形成了中、浅构造层次，局部深层次，以薄皮构造为主要特征的构造组合。新生代以来，在近南北向挤压构造应力作用下，南秦岭造山带以整体隆起为主，其内部差异运动甚小。南秦岭构造山带内汉中盆地和安康盆地及其附近地区曾发生过8次5级以上地震，总体上秦岭断褶带地震活动水平较低，以中、小地震活动为主。 3、气候、气象 汉滨区属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。 汉滨区年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm（1966年），最大值为1109.2mm（1983年）相差568.9mm。无霜期263天，年日照时数1811.5h，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡/cm2。根据安康气象站多年实测最大风速资料，采用极值Ⅰ型分布模型进行统计计算，并参考国家的《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 中的风压等值线图以及附近已建的电力工程综合分析，推荐本工程五十年一遇10m高10min平均最大风速采用26.8m/s，相应的风压为0.45kN/m2。 水文、地下水 汉滨区过境河容水总量为213.33亿m3，自产水13.061亿m3。其中地表水10.654亿m3，地下水3.001亿m3，人均拥有水资源量为1420m3。境内河流纵横，沟溪密布，汉江（长江一级支流），境内流长工110.2km，流域面积在100km2以上的河流有17条，50km2以上区的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有月河、蒿坪河、流水河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿m3。 汉江，又称汉水，汉江河，为长江最大的支流，现代水文认为有三源：中源漾水、北源沮水、南源玉带河，均在秦岭南麓陕西宁强县境内，流经沔县（现勉县）称沔水，东流至汉中始称汉水；自安康至丹江口段古称沧浪水，襄阳以下别名襄江、襄水。 汉江是长江最长的支流，在历史上占居重要地位，常与长江、淮河、黄河并列，合称“江淮河汉”。汉江，全长1577km，其中陕西境内干流长657km，湖北境内长920km，总落差1964m。在源地名漾水，流经沔县（现勉县）称沔水，东流至汉中、安康。 本工程为安康西110kV变电站增容扩建工程，不新增污水产生量，经过化粪池处理后排入市政管网。变电站所在地距离东侧距离汉江约1.7km，距离较远，因此不会对地表河流水系产生影响。 5、生物多样性 安康市汉滨区属于城区、半城区，区域内植被主要以柏树、核桃树、蚕桑林及青冈林为主，没有大的国有林场，山上大部分树木为承包林。动物资源除家养的禽畜外，评价区内基本没有大型野生哺乳动物存在，只有鼠类、野兔等小型哺乳动物，以及少许鸟类。根据现场踏勘及调查，本工程所在区域无较大植被，主要以人工种植绿化植被及农作物为主，区域内未发现有珍稀保护动植物，自然生态环境较为稳定。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据陕西省安康市汉滨区环境保护局2017年2月环境空气质量月报，汉滨区环境空气质量综合指数平均为5.76，优良天数5天，可吸入颗粒物(PM10)为83(g/m3，细颗粒物（PM2.5）为60(g/m3，二氧化硫（SO2）为20(g/m3，二氧化氮（NO2）为28(g/m3，一氧化碳（CO）为1.7mg/m3，臭氧（O3）为83(g/m3，空气质量较好。 2 地表水 本工程距离河流较远，工程生态评价范围内无河流水系，站内产生生活污水排入市政管网，因此不会对地表河流水系产生影响。 3 工频电磁和噪声现状 3.1 监测方法及质量保证 监测方法：（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；（2）《声环境质量标准》GB 3096-2008；（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 监测单位：西北电力节能监测中心 质量保证：人员及数据保证：监测人员持证上岗、监测数据及报告三级审核。 3.2 监测布点 由于本工程为安康西郊110kV变电站增容扩建工程，依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定的，变电站站址的布点方式以站址四周均匀布点监测为主。因此在变电站站址四周及四周环境保护目标共布设6个现状监测点，本工程环境现状监测点布设见表7，环境现状监测点示意图见图5。 表7 监测点布设一览表 序号 测点编号 监测地点 布设理由 监测因子 1 测点1 变电站北侧 站址现状监测 E、B、N 2 测点2 变电站西侧 站址现状监测 E、B、N 3 测点3 变电站东侧 站址现状监测 E、B、N 4 测点4 变电站南侧 站址现状监测 E、B、N 5 测点5 变电站西南侧XX 站址现状监测 E、B、N 6 测点6 变电站东南侧XX学院 站址现状监测 E、B、N 注：E—工频电场；B—工频磁场；N—噪声 3.3 声环境现状 2017年3月9日，委托西北电力节能监测中心对本工程声环境现状进行监测，（声环境噪声监测采用AWA5688型声级计，计量检定证书编号：LSae2016-4027，仪器编号：00301527，有 效 期：2016.9.5～2017.9.4）监测点位布设见图5及表7，监测结果见表8，表中监测数据为等效连续A声级（Leq）。监测报告见附件4。 由监测结果可知，本工程中安康西郊110kV变电站站址四周噪声昼间为42.9~44.5dB（A），夜间为36.8~39.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。变电站南侧环境保护目标XX、XX学院噪声昼间为42.4~42.7dB（A），夜间为35.8~37.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。 3.4 电磁环境现状 2017年3月9日，委托西北电力节能监测中心对本工程电磁环境现状进行了监测，（工频电磁场仪采用SEM-600型，计量检定证书编号：XDdj2016-3583，仪器编号：S/N S-0177，有 效 期：2017年9月29日）监测结果见表9。 监测结果表明本工程中安康西郊110kV变电站站址四周工频电场强度范围在2.920～26.71V/m间、工频磁感应强度范围在0.033～0.178(T间，变电站南侧环境保护目标XX、XX学院工频电场强度为39.70～59.20V/m，工频磁感应强度为0.042～0.068(T，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。变电站南侧有电缆出线后改为架空走线，因此变电站南侧XX、XX技术学院的工频电场强度较变电站厂界大。 4 生态环境现状 安康西郊110kV变电站位于安康市汉滨区境内。本工程为安康西郊110kV变电站增容扩建工程，工程所在区域地形较平坦，其地貌单元为丘陵斜坡，四周开阔。 根据《陕西省生态功能区划》，本工程所在的安康市汉滨区在生态功能区划分上属于汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，该区域为月河盆地城镇及农业区，水环境敏感，因此主要的环保对策是，合理布局城镇和企业，控制污染，搞好凤凰山等周边山地丘陵绿化和水土保持。项目所在地生态功能区划见表10。 表10 本工程生态功能区划分区 一级区 二级区 三区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 秦巴山庄落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区 月河盆地城镇及农业区 汉阴县、安康市、旬阳县的中部，白河县的北部 城镇密集，农业发达，水环境敏感，合理布局城镇和企业，控制污染，搞好凤凰山等周边山地丘陵绿化和水土保持。农业以种植和养殖为主，控制面源污染。 根据现场踏勘及调查，西郊110kV变电站西侧为XX，东侧为在建的XX学院，南侧为安康大道，北侧为荒地，目前尚未利用，四邻关系图见图4。本工程所在地地貌单元为丘陵斜坡，地形较平缓。变电站站址及线路所在区域内未发现有珍稀保护动植物。变电站四周评价范围内动物资源除家养的禽畜外，评价区内基本没有大型野生哺乳动物存在，只有鼠类、野兔等小型哺乳动物，以及少许鸟类。变电站四周评价范围内无较大植被，主要以人工种植绿化植被、农作物、杂草为主，区域内未发现有珍稀保护动植物，自然生态环境较为稳定。

与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 安康西郊110kV变电站所在地，属于城市建设区，自然植被较少，生态稳定。根据现场监测及现状调查结果，西郊110kV变电站厂界四周工频电磁场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。变电站厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。站内生活污水经化粪池处理后排入市政管网，无原有污染问题。 由于本工程东侧为在建XX学院，北侧为安康大道，因此本工程主要环境问题为施工噪声、施工扬尘、车辆运输扬尘和局部道路交通噪声。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，临近公路执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期场界噪声：执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）的相关标准限值； 2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 3、电磁环境：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，环境中频率50Hz的工频电场强度控制限值为4000V/m，工频磁感应强度控制限值为100μT； 4、水环境：变电站生活污水不得直排周围环境，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程无总量控制问题。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 变电站增容扩建施工期： 图6 本工程变电站增容扩建施工流程及环境影响示意图 变电站增容扩建运行期： 图7 本工程变电站增容扩建运行期环境影响示意图

主要污染工序： 施工期 1、施工期扬尘 施工扬尘主要来自白灰、水泥、沙子、石方、砖等建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 2、施工期废水 施工期废水污染源主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、地表扰动、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。 二、营运期 （1）噪声 变电站运行时，变压器通风冷却用的小型风机所产生的机械动力噪声，以及断路器、互感器、母线等由于表面场强的存在而形成电晕放电，电晕会发出人可听到的噪声。 （2）工频电场、工频磁场 变电站运行时断路器、隔离开关、电压和电流互感器、架空出线及连接的架空连线等这些暴露在空间的带电导体上的电荷和导体内的电流在变电站内产生工频电场和工频磁场。 （3）污水 本工程安康西郊110kV变电站内设有主控楼，为无人值守1人安保变电站，每天产生生活污水量较少，生活污水年排放量约10.22 t/a。本工程安康西郊110kV变电站扩建工程运行期间不新增废污水。 （4）固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为值守人员生活垃圾和事故状态下变压器废油。 西郊110kV变电站内每天产生少量的生活垃圾，年产生生活垃圾量约0.124 t/a。生活垃圾集中收集定期清运至环卫部门指定地点，对站址周围环境产生影响较小。 变电站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油。设备检修产生的废油，有专门的收集箱，定期交有资质单位按危险废物进行安全处理。事故油池在事故状态下废油进入事故油池。废油由有资质的危废部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | / | / |
| 水污 染物 | 工作人员生活污水 | 废水 | 10.22 t/a | 经化粪池处理后排入市政管网。 |
| 固体 废物 | 工作人员 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.124t/a | 定期清运至临近城镇垃圾收集站，不外排。 |
|  | 设备检修油、事故排油 | 废油 | 根据设备具体检修情况及非正常工况产生量不定。 | 废油属于危险废弃物，统一收集并交有资质的单位进行处置，不外排。 |
| 噪声 | 主变压器、风机、电抗器 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 电磁 | 变电站主变等电气设施 | 工频电场 工频磁场 | / | ≤4000V/m，公众曝露 ≤100(T，公众曝露 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 建设期生态环境影响 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在地表扰动过程中，由于本工程为扩建工程，扩建工程在变电站站内预留位置进行，站内土建工程量小，因此，只要采取适当的工程措施和施工措施，对生态环境影响很小。 在施工期间对地表进行开挖，地面破坏，裸露面表层结构疏松，土壤裸露，堆渣堆料较多，破坏了原地貌，形成了有一定坡度的微地形，造成地表扰动。项目建成后，将对地表及时进行绿化或硬化处理，可减少对生态环境的影响。 综上，本工程建设期对生态环境的影响主要表现在地表扰动过程中，由于本工程这些方面工程量很小，只要采取适当的工程措施和施工措施，对生态环境影响很小。 2、营运期生态环境影响 安康西郊110kV变电站为全户内变电站，变电站为永久性建筑，运行期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，对生态环境影响很小。 总体来说，本工程的建设和运行对当地生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本工程在施工过程中的环境空气污染物主要为原有2台31.5MVA主变拆除、新增50MVA主变安装工程及围墙拆除及恢复工程及设备运输安装，以及粉体物料堆存、车辆运输等过程所产生的扬尘。 环保措施：施工单位应经常清洗运输车辆、道路洒水以减少扬尘对环境空气的影响。对干燥的作业面适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘。在采取洒水、遮盖、及时清运、避开大风天气施工等措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响较小。 2、水环境影响分析 本工程在施工过程中施工人员会产生少量的生活污水，以及混凝土构筑物的养护排水、运输车辆的冲洗水等施工废水。 环保措施：施工人员产生的生活污水水量较小，经化粪池处理后排入市政管网。混凝土构筑物的养护排水、运输车辆的冲洗水，经沉淀后用于洒水抑尘，不外排。施工过程中应加强管理，杜绝施工污水、生活污水的无组织排放，故施工期对水环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要施工机械设备噪声和物料运输交通噪声。 环保措施：施工期应合理安排施工时间，高噪声施工机械应避免夜间施工；施工过程中严格控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求。在严格采取避免夜间施工措施后，变电站施工和安装对周围环境的影响很小。 4、固体废物环境影响分析 变电站建设工程中固体废物主要有站内拆除原有变电设备、施工中剩余的少量建筑垃圾、水泥袋及施工人员的生活垃圾等。 环保措施：施工过程中必须加强管理，提高人员综合素质，增强环保意识，禁止乱堆乱放，建筑垃圾运输到政府指定地点，生活固废集中收集后定期清运至临近城镇垃圾收集站；施工完毕后，应及时清理，做到工完料尽；施工期间会产生少量的土石方，施工过程中用于站区平整，无外弃土方，对项目区域固体废物环境基本不造成影响。施工过程中拆除原有变电设备挪做它站利用，无废弃变电设备堆放，不会对环境产生影响。

营运期环境影响分析： 电磁环境影响分析 安康西郊110kV变电站增容扩建工程，本期将原有2台31.5MVA主变更换为50MVA，新增1台50MVA主变压器。 根据本工程变电站的扩建规模、电压等级、主变布置等因素，本次环评预测选择乳庄110kV变电站作为类比监测对象，以预测分析本工程变电站运行期间的电磁环境影响。本工程变电站与类比对象的可比性分析见表11。 表11 变电站类比分析情况对比表 序号 对比项目 乳庄110kV变电站 （类比对象） 西郊110kV变电站 （本工程） 1 主变规模 3×50MVA 3×50MVA 2 主变布置方式 户内GIS 户内GIS 3 110kV出线 4回 6回 4 地理区位 陕西地区 陕西地区 5 运行方式 智能综合自动化无人值守 智能综合自动化无人值守 变电站电压等级、主变规模、母线布置方式等是影响电磁环境的最主要因素。由上表可以看出，类比变电站乳庄110kV变电站主变规模为3×50MVA，110kV出线4回；安康西郊110kV变电站主变规模为3×50MVA，110kV出线6回，主变布置方式为户内GIS布置。安康西郊110kV变电站出线规模较类比变电站略大，但其不是影响电磁环境源强主要因素。由此可见，本工程的类比预测选乳庄110kV变电站作为类比对象分析结果是合理的。 本次类比预测数据引自《110kV输变电工程（西安地区）监测报告》（陕辐环监字[2016]第155号）。该报告由陕西省辐射环境监督管理站组织编写，电磁环境、声环境监测时间为2016年6月20日～7月27日，监测期间设备运行正常，运行工况见表12。测试高度均采用距地面1.5m的测试值，工频电场强度和工频磁感应强度监测选择距变电站围墙外5m处。乳庄110kV变电站监测点位布设见图8。工频电磁场类比数据见表12、表13。 由表13可以看出，乳庄110kV变电站厂界四周距地面1.5m处工频电场强度为6.424～48.54V/m，小于4000V/m的评价标准限值；工频磁感应强度范围为0.2119～0.7513(T，小于100μT的评价标准限值。工频电场强度最大值出现在南墙外。 在乳庄110kV变电站西墙外进行断面展开监测，乳庄110kV变电站工频电场强度、工频磁感应强度断面监测结果见表14。 依据表14，乳庄110kV变电站断面监测厂界50m范围内结果可以看出，乳庄110kV变电站西墙侧距地面1.5m处各断面测点的工频电场强度、工频磁感应强度随着与站界距离的增加出现减小趋势。至围墙外50m处，工频电场强度及工频磁感应强度已分别衰减至1.028V/m、0.0884μT，且乳庄110kV变电站西墙侧断面展开距地面1.5m处工频电场强度范围为1.028～48.54V/m，均小于4000V/m的评价标准限值；工频磁感应强度范围为0.0884～0.3629(T，小于100μT的评价标准限值。 由类比数据可以预测西郊110kV变电站工程投运以后，电磁环境影响也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露的以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。 声环境影响分析 2.1 类比预测 变电站的可听噪声主要是变压器等高压电器设备运行时所产生的电磁噪声，以及变压器通风冷却用的小型风机所产生的机械动力噪声，以中低频噪声为主。本期工程中，将原有2台31.5MVA主变更换为50MVA，新增1台50MVA主变压器，本次变电站增容扩建新增设备均为可听噪声设备，通过距离衰减和墙体隔声，不会增加四周厂界的声环境水平，故选用类比分析与理论预测方式对变电站扩建运行期后的噪声进行预测。安康西郊110kV变电站出线规模较类比变电站略大，但其不是影响电磁环噪声主要因素。本次环评预测选择乳庄110kV变电站作为类比监测对象，分析西郊110kV变电站扩建后运行期间声环境影响。类比对象乳庄110kV变电站的选取理由、监测时气象条件及运行工况见表11、表12，乳庄110kV变电站平面布置及监测点位图见图8。其类比对象乳庄110kV变电站噪声监测结果见表15，断面监测见表16。 通过监测数据可以看出，乳庄110kV变电站厂界噪声昼间在52.9～55.1dB（A）、夜间在42.5～47.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，说明乳庄110kV变电站运行时噪声贡献值小，不会超出2类声环境功能区标准。因此可以预测本工程在营运期噪声排放也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求。 综上可知，根据类比的乳庄110kV变电站厂界噪声数据，可以预测安康西郊110kV变电站增容扩建后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，故本工程运行后对周围声环境影响不大。 2.2 变电站厂界噪声预测 根据本工程环境现状噪声的监测结果，本工程变电站站址四周昼间噪声值为42.9~44.5dB（A），夜间噪声值为36.8~39.2dB（A），以现状噪声监测结果的最大值与类比变电站（乳庄110kV变电站）厂界噪声最大值进行叠加后昼间噪声最大值为55.5dB（A）、夜间噪声最大值为47.8dB（A）（预测结果如表16所示），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准中昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的噪声限值要求，因此可以预测本工程变电站运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。 为减小本工程变电站变压器产生的中低频噪声，采用对中低频有较高吸声系数的吸声结构，减少主变室内的混响声，其降噪指标5~8dB(A)。选择消声百叶窗，选择穿孔板和多孔吸声材料组合的复合吸声材料固定于气流通道的内壁上，兼具吸声、消声和通风的功能，其降噪指标12~15dB(A)。综合治理后变电站厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，即白天60dB(A)，夜间50dB(A)。 2.3 环境保护目标噪声预测 利用西郊110kV变电站运行期厂界噪声最大值衰减至25m时为昼间贡献值为27.5dB，夜间贡献值为19.8dB，衰减至35m时为昼间贡献值为24.6dB，夜间贡献值为16.9dB对变电站运行期周围环境保护目标噪声值进行预测，结果见表17. 根据环境保护目标现状监测值与类比变电站厂界噪声衰减25m、35m后噪声贡献值叠加结果表明，西郊110kV变电站增容扩建运行后其周围环境保护目标处噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求。 2.4 理论预测结果 通过与运行期间的乳庄110kV变电站声环境进行类比分析及理论预测的方式对西郊110kV变电站增容扩建运行后的厂界及环境保护目标噪声进行预测，预测结果表明安康西郊110kV变电站增容扩建工程投入运行后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。随着与变电站距离的增加，噪声逐渐衰减。变电站南侧XX、XX学院噪声均能满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准要求。 因此，在本工程建成后，变电站运行产生的噪声对周围环境影响很小。 3、水环境影响分析 项目运营期产生的废水污染物主要为站内工作人员生活污水。 安康西郊110kV变电站为无人值守站，平常有1人安保，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），参照行政办公区用水定额35L/（人.d），则预计西郊110kV变电站污水排放量约为10.22t/a。安康西郊110kV变电站建有生活污水处理设施，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，因此不会影响站外水环境。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾和事故状态下变压器废油。 安康西郊110kV变电站为无人值守站，平常有1人安保，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，按照五区五类城市居民生活垃圾产生系数0.34kg/（人.d），则预计安康西郊110kV变电站生活垃圾产生量约为0.124t/a。变电站内设有垃圾箱暂存放垃圾，垃圾集中收集后定期清运至临近城镇垃圾收集站，不会对周围环境产生影响。 变电站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油，变压器在事故和检修过程中可能有废油的渗漏。在安康西郊110kV变电站站内设有事故油池，容量为40m3，含油废水先收集到事故油池进行油水分离，然后将废油交有资质的单位收集处理。 因此项目运营期产生的固体废物不会对当地生态环境产生较大影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 站内值守人员的生活污水 | COD、SS、BOD5 | 经化粪池处理后排入市政管网。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 |
| 固体 废物 | 站内值守人员的生活垃圾 | 生活垃圾 | 站内设垃圾桶，垃圾集中收集后定期清运至临近城镇垃圾收集站。 | 及时清理使得区域环境卫生得以保持。 |
|  | 设备定期检修过滤的废油，事故状态下排油 | 废油 | 站内设有事故油池收集主变事故状态下排油。检修过滤产生的废油，交由具有资质单位安全处置。 | 检修过滤废油不外排。 |
| 电磁 | 变电站 | 工频电场 工频磁场 | 优化设计、保证安全距离。 | ≤4000V/m，公众曝露 ≤100(T，公众曝露 |
| 噪声 | 变电站增容扩建工程的施工噪声。 | 噪声 | 合理安排施工时间，高噪声机械施工应避免夜间作业。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 变电站主变压器、电抗器设备正常运行时产生的噪声。 |  | 优化电气设备，降低运行期噪声。 | 变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 1、项目设计阶段时，安康西郊110kV变电站增容扩建工程施工场地应设在站内，不另行租、征地。 2、施工前对施工人员进行环境保护宣传教育、生物多样性保护教育等法律法规的宣传教育。 3、变电站施工采用的混凝土，拟采用商品混凝土进行施工，以减少扬尘和废水的产生。 4、变电站施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。变电站施工结束后必须及时平整场地； 5、建设单位必须配合当地政府有关部门，加强施工期环境管理和环境监控工作，合理安排施工时间和进度，落实各项环保制度和措施。使施工活动对环境的影响降低到最小程度。 通过以上措施的落实，安康西郊110kV变电站增容扩建工程对生态环境的影响将会减小到最低限度，使本工程在营运期与周围景观、自然生态环境相互协调。 |

结论与建议 一、结论 1、项目概况 安康西郊110kV变电站位于安康市汉滨区XX村六组，本期将原有两台31.5MVA主变更换为50MVA，再新增一台50MVA三相两绕组油浸式自冷有载调压变压器（3#主变）。本工程在变电站内预留空地进行，无新增永久占地。 本项目总投资1542万元，其中环保投资3.0万元，占静态总投资的0.19%。 2、环境影响分析结论 （1）水环境 本工程在施工期产生少量的施工废水和施工人员生活污水，施工人员产生的生活污水经过站内原有化粪池处理后排入市政管网；施工废水经沉淀后用于洒水抑尘，不外排，故施工期对水环境的影响较小。 工程运营期变电站内工作人员产生少量的生活污水，安康西郊110kV变电站建有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 因此，本工程的建设对变电站周围水环境影响较小。 （2）固体废物 本工程施工期的施工垃圾废弃物集中堆放，施工结束后及时清运处理，做到工完料净。因此，固体废物不会对当地产生影响。 本工程运营期产生的固体废物主要为值守人员生活垃圾和事故状态下变压器废油。 本工程在运营期变电站内工作人员产生生活垃圾较少，变电站内设有垃圾箱暂存放垃圾，垃圾集中收集后定期清运至临近城镇垃圾收集站，不会对周围环境产生影响。 本工程运营期变电站事故油池能够满足目前变压器废油收集处理。含油废水先收集到事故油池进行油水分离，然后将废油交有资质的单位收集处理。 因此本工程的建设产生的固体废物对周围环境影响较小。 （3）声环境 ①现状情况 本工程中安康西郊110kV变电站站址四周噪声昼间为42.9~44.5dB（A），夜间为36.8~39.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。变电站南侧环境保护目标XX、XX学院噪声昼间为42.4~42.7dB（A），夜间为35.8~37.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。 ②施工阶段 施工使用车辆、施工作业设备会产生噪声，只要施工单位做到文明施工，合理安排施工时间和工序，高噪声施工机械应避免夜间施工，即可把施工产生的噪声污染尽量减小。 ③运行阶段 安康西郊110kV变电站增容扩建工程通过类比分析的方式进行运行后的噪声预测。 通过与运行期间的乳庄110kV变电站声环境进行类比分析的方式对安康西郊110kV变电站增容扩建运行后的厂界噪声进行预测，预测结果表明安康西郊110kV变电站增容扩建工程投入运行后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。随着与变电站距离的增加，噪声逐渐衰减。变电站南侧XX、XX学院噪声均能满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准要求。 因此，在本工程建成后，变电站运行产生的噪声对周围环境影响很小。 （4）电磁环境 ①现状情况 本工程中安康西郊110kV变电站站址四周工频电场强度范围在2.920～26.71V/m间、工频磁感应强度范围在0.033～0.178(T间，变电站南侧环境保护目标XX、XX学院工频电场强度为39.70～59.20V/m，工频磁感应强度为0.042～0.068(T，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。 ②运行阶段 安康西郊110kV变电站增容扩建工程通过参考乳庄110kV变电站进行电磁环境类比预测，由类比数据可以预测安康西郊110kV变电站工程投运以后，电磁环境影响也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露的以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。 由此可以预测，本工程在落实相应的电磁环境保护措施，本工程产生的电磁环境影响将满足国家标准限值要求。 （5）生态环境 本工程位于安康市汉滨区境内，同时变电站工程施工，只要采取适当的工程措施和施工措施，对生态环境影响很小。工程建成运营期，主要环境影响因素为电磁和噪声，对当地生态环境影响很小。 3、结论 安康西郊110kV变电站增容扩建工程评价以环境质量现状为基础，通过与相应等级的变电站进行类比预测分析，最终评价认为本工程的建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，属于“电网改造及建设”鼓励类项目，符合投资政策，也与当地规划相符。 在采取一系列环保措施后，本工程将对环境影响降到最小，满足相应国家标准规范要求，因此该工程建设从环保角度来说是可行的。 二、建议与要求 1、建设单位应加强施工期环境保护管理工作，落实各项环境保护措施。对施工现场和建筑物体应分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，控制和减轻施工现场扬尘外逸对周围环境的影响。 2、严格遵守国家有关防治施工噪声污染的规定，采取有效措施，防止噪声扰民，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），确保施工期环境保护措施落实。 3、建设单位应加强运行期环境监测及监督工作，对变电站厂界做好环境监测工作，保证工程运行不对周围人群生活造成不利影响，防止发生环境纠纷。 4、建议电力管理部门加强环境安全管理，对运检人员加强电磁环境保护知识的培训，向区域周边工作人员和村民积极宣贯电磁环境知识，消除周围群众对电磁环境的过分担忧。 5、项目建设必须严格执行“三同时”制度。项目竣工后，应及时向负责审批的环保部门提交环境保护竣工验收申请，验收合格后方可正式投产。 6、本工程污染物排放清单应涵盖以下内容： ① 施工期和营运期环保措施的落实执行情况； ② 工程污染物排放清单一览表见表18。 表18 污染物排放清单 序号 类别 污染源 环保措施 验收标准 1 电磁环境 变压器、电气设备 采用优化设计，合理布局，选用低电磁影响的电气设备。 公众曝露限值： 工频电场强度：≤4000V/m； 工频磁感应强度：≤100(T； 2 声环境 主变压器、电抗器、风机 采用低噪声设备，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。 变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。 3 水环境 生活楼 化粪池处理后排入市政管网。 化粪池正常运行，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 4 固体废物 废油产自变电站设备 事故油池用于事故状态发生时废油收集。 事故油池正常运行，废油交有资质单位处理，不外排。 生活垃圾产自综合楼 垃圾箱。 有垃圾箱，垃圾不外运，正常运输到环卫部门。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

10 kV电网

110kV电网

110kV

主变压器

工频电场、工频磁场、设备噪声

10kV配电装置

110kV配电装置

生活废水、垃圾

主控楼