# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站 110kV送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 铜川供电局 |
| 法人代表 | 罗建勇 | 联系人 | 李迎华 |
| 通讯地址 | 铜川市新区咸丰路21号 |
| 联系电话 | 0919-3452033 | 传真 | / | 邮编 | 727031 |
| 建设地点 | 铜川市xxxx |
| 立项审批部门 | 国网陕西省电力公司经济技术研究院 | 批准文号 | 陕电经研规划【2018】416号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 电力供应D4420 |
| 占地面积（hm2） | 0.26 | 绿化面积（hm2） | / |
| 总投资 （万元） | 1380（静态） | 环保投资 （万元） | 10.0 | 环保投资占总投资比例 | 0.72% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 1.1 项目由来 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程，线路所经地区位于铜川市xxxx。 铜川光伏发电技术领跑基地包括榆舍光伏电站、刘家埝光伏电站、南古光伏电站，总容量为500MW，其中刘家埝光伏电站并网容量为250MW。金锁变2017年负荷112MW，考虑负荷自然增长率，并考虑将董家河变电站纳入金锁供电区供电，预测2020年金锁变负荷158MW。为缓解金锁变供电压力，支持电力可持续发展，新建刘家埝光伏升压站～金锁变110kV单回线路，既满足了金锁变周边新能源电站接入，又提高了金锁供电区供电可靠性。 为做好本项目的环境保护工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，国网陕西省电力公司西安供电公司委托西安输变电工程环境影响控制技术中心有限公司（以下简称我公司）对陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程进行环境影响评价。接受委托后，我公司成立了项目组，并对建设区域进行了详细的调研和踏勘。在此基础上，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 1.2 分析判定相关情况 1.2.1 评价文件类别分析 结合现场调查情况，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）的规定，该项目电压等级为110kV，因此编制环境影响报告表。 1.2.2 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年发布，2016年修正）（国家发改委会令第36号，2016年3月25日），本项目为输变电工程，属于“第一类 鼓励类”第四条“电力”中第10项“电网改造与建设”，为国家鼓励发展的产业。因此，本项目符合国家的产业政策及规划。 1.2.3 规划符合性分析 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程建成后，可满足金锁变周边新能源电站接入，金锁供电区规划形成金锁变～刘家埝升压站110kV线路，缓解金锁变供电压力，符合铜川地区电网规划。 1.3 编制依据 1.3.1 法律、法规及部门文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）； （3）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》国家发展和改革委员会令2013年第21号令； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号，2018年修）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）； （6）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（国家环境保护部令第5号，2009年3月1日起施行）。 1.3.2 评价技术导则、标准规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （5）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）； （6）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； （7）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； （8）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； （9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （10）《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）。 1.3.3 有关工程设计及其他资料 （1）中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司2018年11月编制完成的《周至330kV变电站110kV送出工程可行性研究报告》（61-XA02491K-A0101） （2）《国网陕西省电力公司经济技术研究院关于陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程可行性研究报告的评审意见》（陕电经研规划[2018]416号）（见附件2） 1.4 工程内容及规模 1.4.1 工程概况及地理位置 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程，位于铜川市xxxx境内。其地理位置示意图见图1-2所示。 工程内容为新建刘家埝光伏升压站～金锁变单回110kV线路，刘家埝光伏建设1座110kV升压站（不属于本工程内容），出1回线路接入金锁变，金锁变已预留1个110kV出线间隔，本工程只进行线路接入，新建架空线路长约6.1km，在金锁变出线侧采用电缆出线，新建电缆线路长约320m。项目组成见表 1-1。 图1-2 刘家埝光伏升压站～金锁变单回线路110kV送出工程路径示意图 表1-1 刘家埝光伏电站110千伏送出工程项目组成表 项目名称 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站 110kV送出工程 建设单位 铜川供电局 建设性质 新建 工程类型 具体内容 主体工程 输电线路工程 刘家埝光伏升压站～金锁变单回线路110kV送出工程 建设规模 新建刘家埝光伏升压站～金锁变单回110kV线路，新建架空线路长约6.1km，新建电缆线路长约320m 导线型号 JL/G1A-300/40钢芯铝绞线 地线型号 OPGW复合光缆+铝包钢地线 杆塔型式及数量 使用杆塔共23基，其中直线杆塔11基，占铁塔总数的47.8%，转角塔12基，占铁塔总数的52.2%。 基础型式 掏挖基础、挖孔基础 工程静态总投资 工程静态总投资1380万元，其中环保投资10.0万元，占总投资的0.72%。 环保工程 塔基处进行植被恢复 1.4.2 刘家埝光伏站介绍 铜川光伏发电技术领跑基地位于陕西省铜川市 县，领跑基地拟建容量500MW，该领跑基地共分为榆舍光伏电站、刘家埝光伏电站、南古光伏电站等三座光伏电站，其中刘家埝光伏电站容量为250MW。 刘家埝光伏升压站远期装设2台110kV双绕组有载调压主变，每台主变容量125MVA，110kV采用单母线接线，远期出线2回。刘家埝光伏建设1座110kV升压站，出1回110kV线路接入金锁变，金锁变扩建1个110kV出线间隔，形成刘家埝光伏升压站～金锁变单回110kV线路。 图1-3 刘家埝接入金锁变110kV间隔排列 1.4.3 变电站工程 2018年12月铜川市环境保护局以铜环批复[2018]216号文《关于金锁330kV变电站110kV间隔扩建工程环境影响报告表的批复》对金锁330kV变电站110kV间隔扩建工程予以批复。刘家埝出线间隔列于金锁330kV变电站110kV间隔扩建工程中，目前尚未建成，扩建工程在金锁330kV变电站围墙内进行，不新征占地，本工程只进行线路接入。 金锁330kV变电站：位于铜川市印台区金锁镇马莲滩乡，现为户外变，主变容量为2×240MVA。110kV出线9回，330kV出线3回。110kV配电装置布置在站区西侧，向西出线，变电站污水处理装置、事故油池运行正常。 1.4.4 线路工程建设内容 （1）建设规模 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程内容为：新建刘家埝光伏升压站～金锁变单回线路110kV送出工程，新建架空线路长约6.1km，在金锁变出线侧采用电缆出线，新建电缆线路长约320m。 （2）线路路径 线路由金锁变向西以电缆沟道形式出线后，向南钻过多条已建110kV电力线路至金锁变围墙西南侧后，电缆上线。向南走至马沟口后，向西跨越G65包茂高速、G210国道至马连滩，钻过已建330kV电力线后至110kV金红线南侧，向东经后走马梁、安乐至翟家庙西北侧后，向北进入拟建刘家埝光伏升压站。 综上，刘家埝光伏升压站～金锁变新建单回架空线路长约6.1km，新建电缆线路长约320m。 （3）导线、铁塔和基础 ①导线 采用双分裂2×JL/G1A-300/40-24/7钢芯铝绞线。 ②地线 1根地线选择采用全铝包钢结构的OPGW复合光缆，另1根地线采用铝包钢地线。 ③铁塔 本工程全线共用铁塔23基，其中直线塔11基，转角塔12基。 选用铁塔型号见表1-2，塔型图见附图。 表1-2 铁塔型号一览表 塔型 呼称高 水平档距 垂直档距 转角度数 使用基数 备注 （m) （m) （m) （。) 单回路 1C3-ZM1 24 350 450 0 1 1C3-ZM2 24 400 600 0 1 27 1 30 2 1C3-ZM3 30 500 700 0 1 33 2 36 1 1C3-ZMK 48 400 600 0 2 1C3-J1 21 400 500 0-20 1 24 2 1C3-J2 24 400 500 20-40 1 1C3-J4 21 400 500 60-90 6 1C3-JD 15 400 500 0-90 1 18 1 ④基础 拟建线路沿线的地貌单元主要为黄土梁和黄土残塬，本工程拟基本采用原状土掏挖基础、挖孔基础，考虑到黄土湿陷性，基础埋深加大0.5~1m。掏挖基础、挖孔基础采用C25混凝土；保护帽采用C15混凝土，基础钢筋采用HRB400及HPB300，地脚螺栓采用35#钢。 铁塔基础一览图如图1-3所示。 挖掏基础 挖孔基础 图1-3 本工程铁塔基础一览图 1）挖孔基础 挖孔基础是一种掏挖成型的深基础型式，主要适用于地质条件较好、无地下水、 开挖时易成形不坍塌的地基，其桩径受限制小，基坑土石方量较小，基面开方量小，保护环境。优点是该型基础在地形复杂、场地狭窄、高差较大，基础外露较高、基础外负荷较大的塔位使用时具有明显的优势，该基础施工开挖量较少，施工对环境的破坏小，能有效保护塔基周围的自然地貌。由于人工挖孔桩混凝土量大于掏挖基础，因此本工程的人工挖孔桩主要适用于耐张塔。 2）掏挖基础 主要特点是靠土体重量和土体抗剪能力来抵抗上拔，由基础底板抗压,基础土方量较少，减少了对环境的破坏，保护了塔基周围的自然地貌。同时，该基础在浇制混凝土时不用支模，使施工更加方便，降低了施工费用。主要适用于直线塔。 3）主要交叉跨越、砍伐等施工情况 线路沿线植被以杨树、松树为主，部分地段为农作物。本线路经过地段仅砍伐塔位处少量的树木，线路对线下树木按跨越设计，对线路通道内较高、无法跨越的树木需进行砍伐。 线路已避让了房屋，无拆迁。本工程主要交叉跨越等施工情况见表1-3 表1-3 本项目主要交叉跨越情况 线路名称 序号 跨越名称 单位 数量 备注 金锁-刘家埝110kV线路 1 通信线 次 4 2 低压电力线 次 2 3 330kV电力线 次 1 钻过 4 国道 次 1 xxxx 5 高速公路 次 1 xxxx 4）工程协议情况 表1-4 本工程取得协议情况一览表 序号 相关单位名称 相关单位意见 响应情况 1 原则同意线路经过，具体施工过程之前，须提交塔基坐标 / 2 原则同意线路走径，使用林地之前，必须及时办理使用林地手续 / 3 对线路无意见 / 4 原则同意线路路径图，施工应尽量避开村庄、城乡规划的建设用地，沿沟边、道路布线 线路路径已避让村庄 5 避开土地利用总体规划中的允许建设区，严禁占用基本农田，不占或少占耕地 线路路径已避让规划建设区 6 建设应当不占或少占林地，必须使用林地的，应办理使用林地手续 / 7 原则同意线路路径，应避让文物点，施工过程如有新发现文物，应及时联系文物行政部门 线路路径已避让文物点 8 线路应靠近沟边、路边，不占用耕地，尽量避开企业和农村房屋 线路路径已避让村庄 5）工程占地及土石方 表1-5 本工程占地面积汇总表 行政 占地类型（hm2） 占地性质（hm2） 合计 一般耕地 永久 临时 铜川市宜君县、印台区 塔基区 0.26 0.26 / 0.26 塔基施工场地 0.28 / 0.28 0.28 牵张场 0.06 / 0.06 0.06 施工便道 0.12 / 0.12 0.12 合计 0.72 0.26 0.46 0.72 本工程建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地包括输电线路塔基区占地，临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工便道及人抬便道等。项目建设区占地面积依据批准的工程可行性研究报告并结合地形地貌确定，施工临时占地依据施工方法、调查同类工程施工经验及实地测量，分析确定。 本工程中，110kV输电线路的永久占地主要是塔基占地，约0.26hm2，临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工便道及人抬便道等，占地面积约为0.46hm2。本工程占地面积汇总见上表1-6。 1.5 施工组织方案 1.5.1 施工组织 （1）交通运输 为便于调度和保管施工材料，线路工程一般设立工程部和材料站，各材料站设在离线路较近、交通方便、通讯便利的地区，租用现有场地。线路施工管理不新征地，不新建设施，职工生活租用当地的宾馆、民房或单位空房。施工材料均就近采购，通过施工点附近的省道、乡道等运输至塔基附近。 工程对外交通主要解决建筑材料和牵引张拉设备等运输问题。建筑材料和牵引张拉设备运输可以利用沿线的省道和多条乡村道路，现有交通条件能基本满足建筑材料和牵引张拉设备运输要求。 （2）施工场地布置 ①塔基施工场地：在塔基施工过程中需设置施工场地，用来临时堆置土方、材料和工具等，每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，施工场地会占压和扰动原有地表。一般情况下，塔基施工场地布置在塔基两侧或一侧，塔基施工场地临时占地约120m2即可满足施工需要。 ②牵张场：为满足施工放线需要，输电线路沿线需利用牵张场地，牵张场应满足牵引机、张力机能直接运达到位，地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。经现场实地踏勘，工程根据沿线实际情况各施工标段内每隔5～7km设置一处牵张场地，平均每处占地面积约为600m2，本工程架空线路长约6.1km，线路沿线共设置牵张场1处。 ③材料站：根据沿线的交通情况，工程沿线拟租用已有库房或场地作为材料站，具体地点由施工单位选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。如线路沿线无可供租用的场地，可将材料堆放于塔基施工场地和牵张场的材料堆放区。 ④施工营地：输电线路施工时由于线路塔基及牵张场较分散，施工周期短，输电线路较短，可以利用沿线村庄，因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。 （3）建筑材料 线路工程塔基施工建筑材料均由供货方运至现场。 1.5.2 施工方法 输电线路建设包括地表处理、砍伐树木，接着施工机械进场进行基础建设，待基础完成后进行杆塔组立和线路架设，最终调试运行。输电线路建设一次成型，后期不会对杆塔和基础进行改造。 施工材料及设备通过省道、村道，基本能运至建设场地周围。 1.5.3 建设周期 工程计划2019年4月开工建设，2019年10月投入运行，计划建设周期6个月。 1.5.4 运行方式 工程建成后变电站连续运行。 1.6 工程总投资和环保投资 本工程静态总投资1380万元，其中环保投资为10万元，占静态总投资的0.72%，本工程的环保投资见表1-6。 表1-6 环保投资一览表 序号 环保项目 投资额（万元） 1 塔基植被恢复 4 2 临时占地植被恢复 6 3 合计 10 1.7 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程位于XXXX境内。 根据现场踏勘，本工程110kV输电线路沿线地形平坦开阔，村庄密集，现状为乡村大路纵横交错，部分路段交通车辆较多，且跨越国道，主要环境问题为交通噪声污染和车来车往产生的扬尘。 金锁变电站运行正常，无环保投诉问题。 |

### 2 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1 地理位置 印台区位于陕西省中部，关中平原与陕北黄土高原的过渡地带。北依雄浑的陕北高原，南俯八百里秦川，北与宜君县、黄陵县，西北与旬邑县，西南与铜川市王益区毗邻，东与白水县、蒲城县，东南与富平县接壤。介于东经108°51′至109°27′，北纬34°51′至35°22′之间，总面积629.54平方公里，人口23.8万。南距古都西安90多公里，北距“人文初祖”黄帝陵仅60公里，210国道、305省道穿区而过，是北往陕北、内蒙古，西北连接甘肃、宁夏的“襟喉”。 宜君县，隶属于陕西省铜川市，位于陕西省中部，铜川市北部，关中平原与陕北黄土高原的结合部。县城南距省会西安120km，北距轩辕黄帝陵27km，总面积1531km2。210国道和铜黄一级公路穿境而过，被誉为“关中通往陕北的天桥”。宜君县位于陕北南缘，古称“长安北门管钥”。东濒洛河，与洛川县为界，南靠白水和铜川郊区，西面北面和延安市黄陵县毗连。介于东经108°54′37″至109°28′46″，北纬35°07′34"至35°34′58"之间，东西长51.9km，南北宽50.3km，总面积1501km2。北去黄陵县33km，延安市204km；南去铜川市45km，省会西安市173km。 拟建线路位于铜川市宜君县及印台区境内。 2.2 地形、地貌、地质 印台区地形属丘陵山地，漆水河分该区为东南、西北两个部分，形成三个自然区。西南部为川塬区，穿道狭窄，塬呈梁状；东南部为黄土丘陵；西北部是以黄土梁为主的丘陵山地。 宜君县地势由西南向东北倾斜，呈山、川、塬、沟、坡、峁等多种地貌，是典型的黄土高原丘陵沟壑区。 本工程拟建线路沿线的地貌单元主要为黄土梁和黄土残塬。 （1）黄土梁 黄土梁梁顶宽度50～100m不等，梁顶坡度10°～20°。梁体侧坡冲沟较发育，沟谷形态多呈“V”型，谷坡陡峭，植被相对较发育。该段高程1130～1120m。沿线金锁变～后走马梁段为该地貌单元。 （2）黄土残塬 黄土残塬受长期的侵蚀切割及人类耕种改造等因素的影响，塬面呈平缓狭长条块状，宽100～1000m，局部更宽或更窄，坡度2°～5°。塬体边缘侵蚀、剥蚀作用强烈，沟谷深切，谷坡陡峭，地形破碎，植被一般发育。该段高程1190～1250m。沿线后走马梁～刘家埝段为该地貌单元。 地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、冲沟等。 图2-1 现状照片 2.3 气候、气象 本线路所经地区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬长夏短。冬季，受来自西伯利亚和蒙古极地大陆气候的控制，干燥寒冷，雨雪稀少。夏季，受来自太平洋的暖湿气团影响，炎热湿润，雨水较多。春秋两季，受两个气团的交替影响，气候多变，夏秋易涝，冬春易旱。由于地形起伏较大，气候存在明显的地域差异。 印台区年平均气温10.6℃，极端最高气温23.5℃，极端最低气温-13.3℃，年平均降水量610毫米，年平均风速为1.7m/s，常年主导风向东北风。 宜君县年平均气温11.8℃，极端最高气温34.3℃，极端最低气温-21.1℃。 2.4 水文、地下水 漆水河是印台区内第一条大河。位于区政府驻地，纵贯区境南北。源流有两条，与变电站临近的是同官水，发源于金锁关镇凤凰山东部的崾岘梁下，向东南流14公里与发源于宜君县哭泉乡西梁坡底的淌泥河交汇，南流至纸坊村接纳马杓沟水又南流至北关。全境流长23.4公里，河床宽15～30米，流量800立方米/小时，流域面积204平方公里。金锁330kV变电站站址所处位置距离漆水河约200m，不受漆水河影响。 拟建区内地下水主要为基岩裂隙水和局部存在的上层滞水。基岩裂隙水主要赋存于黄土层下部基岩中。该类型地下水以大气降水、地表水下渗为主要补给方式，以侧向径流为主要排泄方式，一般无稳定水位。根据调查了解，该类型地下水埋深一般大于20m。后期应结合具体的线路走径或塔基位置注意查明。 2.5 生物多样性 本线路评价范围内主要植物有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果、核桃、柿子、梨、桃等，动物以人工饲养动物为主，多为狗、猫等常见宠物及老鼠、麻雀等，虫类多为蚂蚁、天牛、蜜蜂、马蜂、蝴蝶、苍蝇、蚊子等常见昆虫。未发现有珍稀保护动植物，生态环境较为稳定。

# 3 环境质量状况

3.1 声环境及电磁环境现状 3.1.1 委托监测 2018年11月30日委托监测单位对变电站厂界及变电站四周环境质量现状进行监测。监测单位于2018年12月16日出具了《陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程环境现状监测报告》XDHJ/2018-054JC，见附件11。 （1）监测因子 本项目主要监测因子为：工频电场强度、工频磁感应强度、噪声。 （2）监测点位 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中的规定，涉及环境 保护目标时要定点布设，当线路路径长度 L<100km 时，最少测点数量为 2 个，本工程线路路径长度为6.1 km，所以布点数最少 2 个。拟建 110kV 输电线路评价范围内无环境保护目标，布设 2 个监测点，布点是合理的。监测点位布设见表3-1，监测点位示意见图3-1。 表3-1 监测点布设一览表 测点 监测地点 布设理由 监测因子 1 现状监测 E、B、N 2 现状监测 E、B、N 备注：金锁330kV变电站西侧出线处不具备监测条件 图3-1 监测点位示意图 （3）监测仪器 表3-2 监测仪器一览表 序号 名称 仪器编号 证书编号 证书有效期 1 SEM-600型 工频电磁场测试仪 S-0015/G-0036 CEPRI-DC(JZ)-2018-033 2019年10月24日 2 AWA5688型声级计 00308849 ZS20180460J 2019年3月12日 （4）监测气象条件及变电站运行工况见表 变电站监测期间的气象条件见表3-3。 表3-3 气象条件 序号 检测点位名称 天气 海拔 m 大气压 hPa 经纬度 温度 ℃ 湿度 % 风速 m/s 1 马莲滩刘继河家 阴 995 910 E109°04′40.24″ N35°11′08.17″ 10.7 21 1.8 2 安乐村闫树魁家 阴 1163 890 E109°07′03.53″ N35°10′30.98″ 9.7 23 2.0 3.1.2 声环境质量现状 监测方法依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）。表中监测数据均为等效连续A声级。 表3-4 本工程所在区域声环境现状监测结果统计 测点 编号 测点位置 测量值/dB(A) 备注 昼间 夜间 1 马莲滩刘继河家 45.9 38.2 / 2 安乐村闫树魁家 42.1 34.6 / 由现状监测结果可知，监测点处昼间噪声值分别为45.9dB（A）、42.1dB（A），夜间噪声值分别为38.2dB（A）、34.6dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 3.1.3 电磁环境质量现状 监测方法依据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 表3-5 本工程所在区域工频电磁场监测结果表 测点编号 监测位置 工频电场强度V/m 工频磁场强度 μT 1 马莲滩刘继河家 13.45 0.020 2 安乐村闫树魁家 0.24 0.006 由现状监测结果可知，马莲滩和安乐村监测点工频电场强度监测值分别为13.45V/m、0.24V/m，工频磁感应强度监测值分别为0.020μT、0.006μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值的标准。 3.2 生态环境 本项目线路走径位于铜川市宜君县及印台区境内，线路位于陕西省中部，关中平原与陕北黄土高原的过渡地带，山上的主要植物有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果等；动物以人工饲养动物为主，多为狗、猫等常见动物，线路经过区域无自然保护区等生态敏感区，根据现场调查工程区域评价范围内无明显工业污染源，生态系统稳定。 3.6主要环境保护目标： 3.6.1 评价因子 （1）电磁环境 工频电场、工频磁场 （2）声环境 等效连续A声级 3.6.2 评价范围 （1）工频电场、工频磁场 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》 （HJ 24-2014）的电磁环境影响评价范围规定以及本工程电压等级确定评价范围。本工程环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m。 （2）噪声 本工程 110kV 架空输电线路：依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）规定，架空输电线路工程的声环境影响评价范围参照电磁环境影响评价范 围中相应电压等级线路的评价范围。 本工程 110kV 架空输电线路噪声评价范围为边导线地面投影外两侧各 30m。 （3）生态环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》 （HJ 24-2014）中生态环境影响评价范围，不涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域，涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 1000m 的带状区域。 本工程 110kV 输电线路：本线路不涉及生态敏感区，因此评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 带状区域。 3.6.3 环境保护目标 本工程在输电线路的前期选址工作阶段时，设计单位、建设单位对工程所在地相 关部门进行了工程汇报、征询意见、调查收资等工作，并根据相关部门的意见对选址 进行优化，已避让了相关环境敏感区。 经现场调查，本工程拟选线路所在的地貌单元属于黄土梁和黄土残塬，输电线路沿线地形总体起伏较大。输电线路监测点有 2 处，为马莲滩距离拟建线路270m，安乐村距离拟建线路310m，因居民房屋均与拟建线路距离过远，所以本工程无环境保护目标。 图2-2 马莲滩与拟建输电线路位置关系图 图2-3 安乐村与拟建输电线路位置关系图

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 乡村居民区声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工噪声：施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 2、电磁环境 依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程不存在总量控制问题。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述(图示)： 5.1.1 施工期 本项目施工环节主要包括材料运输、基础浇筑、立塔挂线等环节。主要环境影响为扬尘、噪声、固废、生态环境，但均为短期影响，且影响程度低。输电线路施工工艺及产污环节见图5-1。 图5-1 刘家埝光伏电站110kV送出工程施工期产污环节流程示意图 5.1.2 运行期 输电线路在运行期的主要环境影响为输电线路产生的工频电磁场、噪声，输电线路运行期工艺及产污环节见图5-2。 图5-2 刘家埝光伏电站110kV送出工程运行期产污环节流程示意图

5.2 主要污染工序： 5.2.1 施工期 本工程架空线路施工包括：施工准备、塔基定位、塔基开挖、铁塔组建及线路架 设等。 （1）扬尘 架空线路塔基的开挖、土石方回填以及车辆行驶产生的二次扬尘对环境空气质量 造成暂时性和局部的影响。施工扬尘主要来自建筑材料的现场搬运及堆放所产生的扬尘；输电线路施工时对地面扰动产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放所产生的扬尘；车来车往所造成的现场道路扬尘。 （2）废、污水 输电线路施工期施工期无废水产生。 （3）噪声 施工期噪声主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工 场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料 运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 （4）固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、 施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。 5.2.2 运营期 （1）噪声 输电线路正常运行时产生的噪声。 （2）工频电场、工频磁场 输电线路正常运行时产生的电磁影响 （3）废、污水 输电线路运行期不产生废、污水，不会对当地水环境造成影响。 （4）固体废弃物 输电线路运行期不新增固体废物，不会对生态环境造成影响。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 扬尘 | / | / |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | / | 废土、废渣 | // | / |
| 噪 声 | 输电线路 | 噪声 | / | 乡村居民区声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 |
| 电 磁 | 输电线路 | 工频电场 工频磁场 | / | 工频电场≤4000V/m； 工频磁感应强度≤100(T |
| 主要生态影响 6.1 建设期生态环境影响 本工程位于铜川市宜君县、印台区境内，线路所经地区无天然林保护区，对生态环境的影响主要在输电线路的施工过程。 本工程总计新建单回线路 6.1km，共立塔 23 基，占地类型为林地及农田。施工期对生态环境的影响主要表现在土地占用、植被破坏等方面。在线路施工时，会破坏部分地表植被。线路工程需新开挖土方，多余的土方就地垫高塔基，随着工程施工结束地表植被的将逐渐恢复，影响将会逐渐减小。 本工程的建设对该地区的生态环境有一定的影响，本工程永久占地面积主要是塔基占地，但施工完成后在塔基区域及时的进行植被绿化，减少对生态环境的影响，提高植被覆盖率；临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工便道等，施工完成后及时进行植被绿化；此外，工程施工过程中需砍伐少量树木，因线路按跨越树木考虑，局部较高树木无法跨越时需要砍伐，砍伐的树木主要为松树和杨树。因此，本工程的建设对生态环境中土地利用和植被破坏影响较小。 6.2 营运期生态环境影响 对生态的影响主要体现在①当局部线路下的树木接近导线时，需要对树木进行砍伐。②定期巡检时，工作人员有可能会产生少量生活垃圾。 综上所述，在运行期本工程对生态环境影响很小。 |

7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析： 7.1.1 大气环境 本工程在施工过程中的环境空气污染物主要为基础开挖、土方运输、进出车辆所产生的扬尘。应采取的环保措施主要有： （1）在塔基施工现场周围设置临时围栏，控制施工作业面积；在塔基开挖时，应对临时堆放的土石方进行遮盖，塔基施工完毕及时进行回填压实。 （2） 输电线路施工过程中加强运输车辆的管理， 经过居民区时的车辆进行限速，并采取密封，遮盖措施。 （3）在较大风速（4 级以上）时，应停止施工。 （4）施工应避开雨季，避免水土流失。 通过加强施工管理，采取以上一系列措施，施工期扬尘排放能够满足《施工场界 扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求，可大幅度降低施工造成的大气污染。 7.1.2 水环境 本工程施工期的废、污水主要为施工人员产生的少量生活污水。 线路施工需要混凝土量较少， 一般在施工现场采用商用混凝土， 基本上没有废水产生，不会对当地水环境产生影响。 输电线路施工时各施工点人数少， 施工时间短， 施工人员可就近租用当地居民民房，产生的生活污水经当地居民的旱厕收集后用于堆肥。 为减少工程施工期对水环境的影响，针对本工程特点，本环评提出了以下措施： （1）施工过程中应加强对含油设施的管理，避免油类物质进入附近水体，同时 严禁在水体附近冲洗含油器械和车辆。 （2）线路施工人员可就近租用当地民房或工屋，生活污水可经当地居民的旱厕 收集后用于堆肥。 （3）线路施工过程中，禁止在工程涉及的河流保护区范围内堆放、填埋、倾倒 工业废物、生活垃圾等其它可能影响河水的废弃物。 通过采取以上措施， 本工程输电线路施工过程中对水环境影响降到最低， 不会对周围环境产生影响。 7.1.3 声环境影响分析 输电线路施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声。 施工噪声主要是塔基施工及放线时各种机械设备产生。由于单个塔基施工期较 短， 工程结束时影响随之消除。 施工过程中， 合理布置牵张场地， 合理安排施工时间，在居民区附近施工时应避免午休及夜间施工。 运输车辆交通噪声主要是运输材料和设备时产生的噪声， 经过居民区时减缓行驶速度及少鸣笛，可减少交通噪声对周围环境的影响。 为减少工程施工期对声环境的影响，针对本工程特点，本环评提出了以下措施： （1）线路施工单位所选取的施工机械、设备应符合相关行业标准中规定的噪声 限值； （2）合理布置牵张场地，合理安排施工时间，在居民附近施工时应避免午休及 夜间施工； （3）运输车辆经过居民区时减缓行驶速度及少鸣笛。 通过采取以上措施， 本工程输电线路施工过程中对声环境影响降到最低， 不会对周围环境产生影响。 7.1.4 固体废弃物环境影响分析 施工期间所产生的固体废弃物主要有施工人员产生的生活垃圾。 为减少本项目施工期固体废物的影响，针对本工程特点，提出了以下措施： （1）塔基施工产生的多余土方应在塔基内进行平整； （2）施工人员的生活垃圾集中定点收集后交由有关部门进行统一清运处理。 7.1.5 生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响分析 施工期间主要环境影响为生态环境影响。本工程占地分为永久占地和临时占地。 本项目输电线路永久占地为塔基区；临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工便道等。占用的土地类型主要为林地和农田。输电线路占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，永久占地面积很小，临时占地在施工后期通过土地整治， 可恢复原有土地功能， 故输电线路占地对当地土地利用结构与功能的影响很小。 （2）对植被的影响分析 本工程的线路为架空线路，线路沿线地貌主要为黄土梁和黄土残塬，沿线植被有农业植被、树木等。 线路塔基施工期基面、基坑的开挖将造成塔基周围植被减少，造成地表裸露，故 建议采取以下措施： ①输电线路选择合理塔型， 根据各塔基地形地质选用基础形式， 尽量维持原塔位自然地形，减少基面、基坑开挖，尽可能少影响周围原始植被。 ②杆塔定位时，尽量选择荒地，植被生长较少区域，减少对农田的占用，减少对 植被的破坏。 ③线路施工结束后塔基周围及时进行植被恢复。 输电线路施工放线时设置牵张场、 简易施工道路及施工材料堆放等临时占地， 将在短期内占压原地貌，改变原有土地利用方式，故建议采取以下措施： ①施工时牵张场应尽可能利用较为平坦的地形布置，减少植被破坏。 ②施工便道尽量利用现有形成的通道设置， 杆塔、 导线等施工材料尽可能布置于植被较稀疏的地方。 ③对于临时占地所破坏的植被，应在施工过程中尽量减少人员对绿地及耕地践踏，合理堆放弃石。 ④对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分， 根据原占地类型进行生态恢复。 在采取以上措施后，可减少对植被影响。 （3）对动物的影响分析 本工程区域未发现珍稀及受保护的野生动物， 主要分布有鸡、 狗、 羊、 猪等常见动物。 线路施工主要是在塔基位作业，施工量小，作业时间短，对周边动物影响为间断性、暂时性的，施工结束后即可恢复动物原有的栖息环境。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1 电磁环境影响分析 （1）类比预测分析 本工程中新建110kV的输电线路单塔单回架设，均采用铁塔架设。新建电缆线路长约320m，电缆线路较短，对周围环境影响较小，所以本次不对电缆线路工程进行预测，只对110kV线路工程进行预测。 为预测本工程中110kV线路工程的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，新建刘家埝光伏电站110kV送出工程选用单塔单回110kV稠小线作为单塔单回110kV线路的类比对象。类比对象的选择理由见表7-1。 表7-1 输电线路类比分析情况对比表 分类 类比工程 评价工程 工程名称 110kV稠小线 本工程110kV单回线路 架设方式 单回 单回 电压等级 110kV 110kV 导线型号 JL/G1A-185/30 JL/GIA-300/40 导线分裂形式 单分裂 双分裂 相序排列 三角排列 三角排列 导线对地距离 18m 15～48m（呼称高） 地理位置 铜川市耀州区 铜川市宜君县、印台区 由表7-1可知，本工程单塔单回架空线路与110kV稠桑变～110kV小丘变单回线路电压等级、线路型号、线路架设形式、排列方式、导线对地距离等相同或相似，由此可以看出，类比对象的选择是合理的。 西北电力节能监测中心于2016年7月12日对110kV稠小线进行了监测，监测期间工况及气象条件见表7-2，本次类比预测数据引自《110kV小丘变增容工程监测报告》（西北电力节能监测中心，XDY/FW-HB036-02-2016），见附件12。工频电磁场类比数据见表7-3。 表7-2 监测工况及气象条件 工况参数(2017.6.13) 项目 数值 P有功功率 （MW） Q无功功率 （MVar） 电流（A） 电压（kV） 110kV稠小线 -2.89 1.65 17 116.78 气象参数(2017.6.13) 项目 天气 温度范围 相对湿度 风速 数值 晴 28～29°C 36% <1m/s 表7-3 110kV稠小线工频电场强度、工频磁感应强度断面展开监测结果 监测位置距中心导线投影 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度 （μT） 0m 35.59 0.105 5m 23.52 0.088 10m 15.54 0.063 15m 12.63 0.051 20m 10.27 0.048 25m 8.349 0.036 30m 6.787 0.034 35m 5.517 0.026 40m 4.485 0.022 45m 3.646 0.020 50m 2.964 0.018 备注：110kV稠小线28#-29#塔间中心线下向北展开，线高18m。 由表可知，110kV稠小线断面展开工频电场强度监测范围为2.964～35.59V/m，工频磁感应强度监测范围为0.018～0.105μT，监测结果说明随着距离的增大，工频电厂强度逐渐减小，工频磁感应强度也随着距离的增大而减小。 由类比输电线路监测结果可以预测，本工程输电线路建成投运后工频电场强度与工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。 （2）理论预测分析 《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求线路走廊在过居民区导线对地的最低高度为7m、过非居民区导线对地的最低高度为6m，本工程选用的塔型均高于7m，所以预测时采用导线对地的最小距离为7m。计算时所采用的塔型为1C3-ZM3。选取导线型号为JL/GIA-300/40。预测电压等级采用115.5kV，为设计电压等级110kV的1.05倍，预测电流均为450A。 在预测参数条件下，本工程中110kV架空线路走廊内，距导线投影中心线0～50m、地面1.5m高处，工频电磁场强度随着与导线投影中心线距离的增加而逐渐降低。由理论预测可知，本工程110kV单塔单回线路（1C3-ZM3型）在7m线路高度的计算条件下，工频电场强度为22.74～2612V/m，工频磁感应强度为0.216～10.81(T。 均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中在线路经过居民区导线对地最小距离在7m以上时，线下工频电场强度4000V/m的控制限值要求、工频磁感应强度100μT的控制限值要求；架空输电线路下的耕地、园地、牧草场、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，能满足工频电场强度10kV/m的限值要求。 架空线路理论计算预测结果详见《陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程电磁辐射环境影响专项评价》中的表6单回线路工频电磁场理论预测结果表。 7.2.2 声环境影响分析 （1）类比预测分析 本工程中新建110kV的输电线路单塔单回架设，均采用铁塔架设。 为预测本工程建成运行后产生噪声对周围声环境的影响，新建刘家埝光伏电站110kV送出工程选用单塔单回110kV稠小线进行类比，类比对象的选择理由见表7-1。 西北电力节能监测中心于2016年7月12日对110kV稠小线进行了监测，监测期间工况及气象条件见表7-2，本次类比预测数据引自《110kV小丘变增容工程监测报告》（XDY/FW-HB036-02-2016），见附件。噪声类比数据见表7-5。 表7-5 110kV稠小线噪声断面展开监测结果 监测位置距中心导线投影 昼间（dB(A)） 0m 40.5 5m 39.0 10m 38.6 15m 38.2 20m 37.7 25m 37.1 30m 36.6 35m 36.3 40m 36.1 45m 36.2 50m 36.0 注：110kV稠小线28#-29#塔间中心线下向北展开，线高18m。 由表可知，110kV稠小线断面展开噪声昼间为36.0～40.5dB(A)，噪声监测值随着距离的增大而逐渐减小。 由类比输电线路监测结果可以预测本工程输电线路投运后，乡村居民区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 7.2.3 水环境影响分析 110kV输电线路在运行期无废、污水产生，对所在区域水环境基本不产生影响。 7.2.4 固体废物环境影响分析 110kV输电线路运行期无固体废物产生。 7.2.5 土壤环境影响分析 输电线路塔基周围及施工便道在运行期均恢复正常，对土壤环境无影响。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施工扬尘 | 扬尘 | 设置临时围栏， 车辆采取密封、遮盖 | / |
| 水污染物 | 施工污水 | / | / | 不会对周围环境造成影响 |
| 固体废物 | 施工期生活垃圾、建筑垃圾、 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 分类收集后清运至政 府指定地点 | 妥善处置，不会对周围环境造成危害 |
| 电磁 | 输电线路 | 工频电场 | 加强运行管理，保证电磁影响符合国家要求。 | 工频电场强度≦4000V/m |
|  |  | 工频磁场 |  | 工频磁感应强度≦100(T |
| 噪声 | 输电线路 | 噪声 | 设计优化路径， 选用合格的低噪声导线，减少线路运行期的噪声影响。 | 乡村居民区声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 |
| 其他 | / |
| 8.1 生态保护措施及预期效果 1、输电线路选择合理塔型，根据各塔基地形地质选用基础形式，尽量维持原塔位自然地形，减少基面、基坑开挖； 2、杆塔定位时，尽量选择荒地，减少对农田的占用，减少对植被的破坏； 3、线路施工结束后于塔基周围及时进行植被恢复； 4、施工时牵张场应尽可能利用较平坦的地形布置，施工便道尽量利用现有形成的通道设置，杆塔，导线等施工材料尽可能布置于植被较稀疏的地方； 5、对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型种植宜地宜草植被物进行生态恢复； 6、禁止向附近水体倾倒固体废弃物及排放生活污水等其它可能影响地表水的废弃物在线路附近水体内。线路跨越河流选择一档跨越，禁止在河堤立塔。 在采取以上生态保护措施后，本工程的建设对生态环境影响较小。 8.2 监测计划： 8.2.1 电磁环境监测 （1）监测点位：马莲滩与安乐村距离架设线路最近的居民房屋处。 （2）监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度。 （3）监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。 （4）监测频次及时间：工程建成投运后第一年内结合竣工环境保护验收监测一次，正式运行后纳入国网陕西省电力公司环境保护监督监测计划。 8.2.2 声环境监测 （1）监测点位：马莲滩与安乐村距离架设线路最近的居民房屋处。 （2）监测项目：等效连续A声级。 （3）监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。 （4）监测频次和时间：与电磁环境监测同时进行。 8.2.3 生态环境监测 （1）调查点位：输电线路施工区域，重点为工程扰动区域。 （2）调查项目：工程临时占地处场地的生态恢复情况。 （3）调查频次和时间：施工高峰期。 8.3 污染物排放清单 本工程污染物排放清单一览表见表8-1。 表8-1 工程污染物排放清单 序号 类别 污染源 环保工程 执行标准 1 电磁环境 输电线路 选用合格导线、满足导线对地距离。 公众曝露限值： 工频电场强度：≤4000V/m； 工频磁感应强度：≤100(T； 架空输电线路下的耕地、园地、牧草场、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所： 工频电场强度：≤10kV/m。 2 声环境 输电线路 选用优化导线，按照规范执行导线对地距离。 乡村居民区声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 3 生态环境 恢复工程施工期造成的植被破坏，塔基恢复 施工期生态恢复正常 |

9 结论与建议

9.1 结论 9.1.1 项目概况 陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程，线路所经地区位于铜川市XXXX境内。铜川光伏发电技术领跑基地总容量为500MW，其中刘家埝光伏电站并网容量为250MW，本工程新建刘家埝光伏升压站～金锁变110kV单回线路，架空线路长约6.1km，新建电缆线路长约320m。 工程静态总投资1380万元，其中环保投资10.0万元，占总投资的0.72%。 9.1.2 环境影响分析结论 （1）水环境 110kV输电线路在运行期无废、污水产生。 （2）固体废物 110kV输电线路运行期无固体废物产生。 （3）声环境 ①现状情况 由现状监测结果可知，本工程拟建110kV输电线路沿线监测点处噪声昼间分别为42.1、45.9dB（A），夜间分别为34.6、38.2dB（A）。均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准限值的要求。 ②施工阶段 施工期噪声主要为线路施工噪声。输电线路施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声。线路施工噪声主要是塔基施工及放线时各种机械设备产生。施工过程中，合理布置牵张场地，合理安排施工时间，在居民区附近施工时应避免午休及夜间施工。运输车辆交通噪声经过居民区时减缓行驶速度及少鸣笛，可减少交通噪声对周围环境的影响。 ③运行阶段 类比预测结果 110kV输电线路工程运行期选用单塔单回110kV稠小线进行类比，通过噪声类比结果可以得到以下结论： 110kV稠小线断面展开噪声昼间为36.0～40.5dB(A)。噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。由此可以预测本工程输电线路投运后，乡村居民区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准的要求，居住、商业、工业混杂区满足2类标准，临近交通干线两侧满足4a类标准限值要求。 （4）电磁环境 ①现状情况 本工程拟建110kV输电线路沿线监测点处工频电场强度分别为0.24V/m、13.45V/m，工频磁感应强度分别为0.006(T、0.020(T。均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100(T作为工频磁感应强度控制限值。 ②运行阶段 类比预测 110kV输电线路工程运行期选用单塔单回110kV稠小线进行类比。由类比可知，110kV稠小线断面展开工频电场强度监测范围为2.964～35.59V/m，工频磁感应强度监测范围为0.018～0.105μT。监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。由此可以预测，本工程输电线路建成投运后工频电场强度与工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求，架空输电线路下的耕地、园地、牧草场、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，能满足工频电场强度10kV/m的限值要求。 理论计算预测 导线对地最小距离7m以上，根据输电线路电磁分布规律，随着与线路投影中心距离的增加，地面工频电磁场强度逐渐降低，由此可以预测本工程线路投运后，本工程所在区域环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求，同时当架空输电线路下的耕地、园地、牧草场、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，能满足工频电场强度10kV/m的限值要求。 （5）生态环境 本工程线路走径位于铜川市宜君县、印台区境内，塔基占地面积约0.26hm2，线路所经区域植被以杨树、松树为主，部分地段为农作物。线路工程施工较为分散，工程塔基开挖的弃土弃渣就地堆放，用于升高基础，并在弃渣表面平整后覆盖上表层土，种植草木恢复植被。 同时线路工程施工量较小，只要采取适当的工程措施和施工措施，对生态环境影响很小。工程运行期，主要环境影响因素为电磁和噪声，对当地生态环境影响很小。 9.1.3 综合评价结论 本工程符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类的“电网改造及建设”项目的投资政策，也与铜川电网规划相符。 在采取一系列环保措施后，本工程将对环境影响降到最小，因此从环境角度考虑，建设项目可行。 9.2 建议与要求 1、建设单位应加强施工期环境保护管理工作，落实各项环境保护措施。对施工现场和建筑物体应分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，控制和减轻施工现场扬尘外逸对周围环境的影响。施工时发现文物，应实施避让。 2、项目施工过程中需要加强管理，合理安排作业时间，严格按照国家及地方有关的环境法律法规，采取相应的防范措施，以减轻施工期环境影响。施工期应有专门负责施工污染控制工作，尽可能降低对周围环境的影响。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日 注 释 附件1 关于委托陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程环境影响评价工作的函 附件2 关于陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程可行性研究报告的评审意见（陕电经研规划[2018]416号） 附件3 宜君县文物局关于本工程线路走经意见的回复 附件4 宜君县林业局关于本工程线路走经意见的回复 附件5 宜君县住建局关于本工程线路走经意见的回复 附件6 铜川市规划局印台分局关于本工程线路走经意见的回复 附件7 铜川市印台区林业局关于本工程线路走经意见的回复 附件8 铜川市国土资源局印台分局关于本工程线路走经意见的回复 附件9 铜川市印台区周陵管委会关于本工程线路走经意见的回复 附件10 铜川市印台区文化广电新闻出版局关于本工程线路走经意见的回复 附件11 《陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程环境现状监测报告》（XDHJ/2018-054JC） 附件12 110kV小丘变增容工程监测报告（类比监测报告） 附件13 环评爱好者公示 附件14 建设单位网站公示

陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV

送出工程电磁环境影响专项评价

1  项目简介

陕西铜川“光伏领跑者技术基地”刘家埝光伏电站110kV送出工程，线路所经地区位于铜川市XXXX境内。铜川光伏发电技术领跑基地总容量为500MW，其中刘家埝光伏电站并网容量为250MW，本工程新建刘家埝光伏升压站～金锁变110kV单回线路，架空线路长约6.1km，新建电缆线路长约320m。

刘家埝光伏电站110kV送出工程全线共用铁塔23基，其中直线塔11基，转角塔12基。塔基占地面积约0.26hm2。工程静态总投资1380万元，其中环保投资10.0万元，占总投资的0.72%。

2评价工作

2.1评价依据

（1）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）；

（2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（3）《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）。

2.2评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中输变电工程电磁环境影响评价工作等级的划分原则，本项目输电线路电压等级为110kV，架空线路的边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁、噪声环境保护目标，因此评价工作等级为三级。本次评价等级划分参照输变电工程电磁环境影响评价工作等级表1。

表1  电磁环境影响评价工作等级划分

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电线路 | 1、地下电缆。 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境保护目标的架空线。 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境保护目标的架空线。 | 二级 |

2.3评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）的电磁环境影响评价范围规定以及本项目电压等级确定评价范围。根据这一原则和本工程特点，本工程110kV架空输电线路评价范围为：边导线地面投影外两侧各30m。

2.4评价内容

综合分析本工程环境影响中最主要的是刘家埝光伏升压站～金锁变110kV单回线路运行时产生的工频电场、工频磁场对附近保护目标可能产生的影响。由此，确定电磁环境影响评价重点为：刘家埝光伏升压站～金锁变110kV单回线路运行期工频电场及工频磁场的环境影响。

2.5评价标准

本工程的电磁环境影响评价标准依据《电磁环境控制限值》表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。

3电磁环境预测

架空输电线路的电磁环境预测，可通过类比调查和理论计算的方法进行预测。

3.1输电线路电磁环境的类比预测

（1）类比对象的选择

为预测本工程中110kV线路工程的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，新建刘家埝光伏电站110kV送出工程选用单塔单回110kV稠小线作为单塔单回110kV线路的类比对象。类比对象的选择理由见表2。

表2  输电线路类比分析情况对比表

| 分类 | 类比工程 | 评价工程 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 110kV稠小线 | 本工程110kV单回线路 |
| 架设方式 | 单回 | 单回 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 导线型号 | JL/G1A-185/30 | JL/GIA-300/40 |
| 导线分裂形式 | 单分裂 | 双分裂 |
| 相序排列 | 三角排列 | 三角排列 |
| 导线对地距离 | 18m | 15～48m（呼称高） |
| 地理位置 | 铜川市耀州区 | 铜川市宜君县、印台区 |

由表2可知，本工程单塔单回架空线路与110kV稠桑变～110kV小丘变单回线路电压等级、线路型号、线路架设形式、排列方式、导线对地距离等相同或相似，因此选择本工程的类比对象是合理的。

- 线路类比监测点布置示意图

图1  110kV输电线路的类比监测点布置示意图

（2）类比结果

西北电力节能监测中心于2016年7月12日对110kV稠小线进行了监测，监测期间工况及气象条件见表3，本次类比预测数据引自《110kV小丘变增容工程监测报告》（西北电力节能监测中心，XDY/FW-HB036-02-2016），见附件12。工频电磁场类比数据见表4。

表3  监测工况及气象条件

| 工况参数(2017.6.13) |
| --- |
| 项目 数值 | P有功功率 （MW） | Q无功功率 （MVar） | 电流（A） | 电压（kV） |
| 110kV稠小线 | -2.89 | 1.65 | 17 | 116.78 |
| 气象参数(2017.6.13) |
| 项目 | 天气 | 温度范围 | 相对湿度 | 风速 |
| 数值 | 晴 | 28～29°C | 36% | <1m/s |

表4  110kV稠小线工频电场强度、工频磁感应强度断面展开监测结果

| 监测位置距中心导线投影 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度 （μT） |
| --- | --- | --- |
| 0m | 35.59 | 0.105 |
| 5m | 23.52 | 0.088 |
| 10m | 15.54 | 0.063 |
| 15m | 12.63 | 0.051 |
| 20m | 10.27 | 0.048 |
| 25m | 8.349 | 0.036 |
| 30m | 6.787 | 0.034 |
| 35m | 5.517 | 0.026 |
| 40m | 4.485 | 0.022 |
| 45m | 3.646 | 0.020 |
| 50m | 2.964 | 0.018 |
| 备注：110kV稠小线28#-29#塔间中心线下向北展开，线高18m。 |

由表可知，110kV稠小线断面展开工频电场强度监测范围为2.964～35.59V/m，工频磁感应强度监测范围为0.018～0.105μT，监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。

由类比输电线路监测结果可以预测，本工程输电线路建成投运后工频电场强度与工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。

3.2输电线路理论计算预测

1、输电线路理论计算模式

本工程单回线路附近无环境保护目标，本工程线路预测时预测单回路。根据本工程输电线路的架线型式、架设高度、线距和导线结构等参数，采用理论计算的方法进行预测。理论计算采用国家环保局《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）附录C、附录D所规定的计算方法，计算本工程单回输电线路产生的工频电场强度值、工频磁感应强度值。

（1）单回输电线路

1）工频电场强度计算方法

采用《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）附录C中推荐的“高压交流架空输电线空间工频电场强度的计算”公式及“分裂导线”的有关参数。计算示意见图2。

图2  单塔单回线路计算位置示意图

2）预测计算参数的选取

《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求线路走廊在分别过居民区、非居民区时导线对地的最低高度为7m、6m，本工程选用的塔型均高于7m，所以预测时采用导线对地的最小距离为7m。计算时所采用的塔型为1C3-ZM3。选取导线型号为JL/GIA-300/40。预测电压等级采用115.5kV，为设计电压等级110kV的1.05倍，预测电流均为450A。

本工程预测参数见表5，本工程预测使用塔形图见图3。

表5  本工程单回线路理论计算参数表

| 单回1C3-ZM3塔（7m） |
| --- |
| 架设方式 | 单回 | 预测电压 | 115.5kV |
| 导线线型 | JL/GIA-300/40 | 预测电流 | 450A |
| 各相坐标 | A(x，y)，m | B(x，y)，m | C(x，y)，m |
| Ⅰ回 | （-4.1,7） | （0,9.73） | （4.1,7） |

图3  本工程预测使用塔形图

本工程单回线路（1C3-ZM3型）距地面7m的工频电磁场强度理论计算见表6，工频电场和工频磁强度数值分布分别见图4，图5。

表6  本工程单回线路工频电磁场理论预测结果表（1C3-ZM3型）

| 距线路中心距离(m) | 导线最小对地高度7m，JL/GIA-300/40 |
| --- | --- |
|  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 0 | 1157 | 10.81 |
| 4 | 2512 | 9.579 |
| 5 | 2612 | 8.775 |
| 6 | 2528 | 7.795 |
| 10 | 1488 | 4.347 |
| 15 | 632.2 | 2.212 |
| 20 | 299.5 | 1.298 |
| 25 | 161.4 | 0.846 |
| 30 | 96.33 | 0.593 |
| 35 | 62.13 | 0.438 |
| 40 | 42.54 | 0.337 |
| 45 | 30.53 | 0.267 |
| 50 | 22.74 | 0.216 |
| 最大值 | 2612（线路中心外5m） | 10.81（线路中心0m） |

图4  本工程单回线路工频电场强度预测计算结果分布图（1C3-ZM3型7m）

图5  本工程单回线路工频磁感应强度预测计算结果分布图（1C3-ZM3型7m）

综上所述，本工程110kV单塔单回线路（1C3-ZM3型）在7m线路高度的计算条件下，工频电场强度为22.74～2611V/m，工频磁感应强度为0.216～10.81(T。均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），频率50Hz的电场、磁场公众曝露控制限值，以4000V/m作为工频电场强度控制限值、以100μT作为工频磁感应强度控制限值。

本工程架空线路经过居民区时控制导线对地最小距离在 7m 以上，根据输电线路电磁分布规律，随着与线路投影中心距离的增加，地面工频电磁场强度逐渐降低，由此可以预测本工程线路投运后，本工程所在区域环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度可以满足 4000V/m、100μT 控制限值要求。

4结论

对输电线路通过类比监测和预测计算表明：刘家埝光伏升压站110kV送出工程中，110kV架空线路当导线最低对地距离7m以上时，线路走廊内计算点的工频电磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），频率50Hz的4000V/m公众曝露控制限值，工频磁感应强度控制限值为100μT。工频电场强度同时满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中架空输电线路下为耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所等地频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的评价标准。

从以上结论可见，本工程工频电磁场对工程区域电磁环境影响较小，满足国家相关标准的要求。因此，刘家埝光伏升压站110kV送出工程建成投运后，对工程沿线居住或聚集人群的电磁环影响在国家标准范围内。

# Text boxes

运输噪声

交通扬尘

植被破坏

材料运输

基础浇筑

土地占用植被破坏

施工噪声

立塔挂线

植被破坏

施工噪声

工频电场

工频磁场

噪声

110kV输电线路

工频电磁场、噪声

监测点位和展开方向

50m

110kV输电线路

中央导线弛垂最大处