## 10kV线路
宝鸡供电公司2019年4月配网线路可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 路名称 | 线路允许功率（kVA） | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注 | 线路允许功率=10.2*允许电流*0.95*1.73
1 | 110KV八里桥 | 168消防厂 | 1991.9 | 833 | 41.82% | 0 | 959.71
2 |  | 151八中 | 7794.2 | 5857 | 75.15% | 0 | 1157.78
3 |  | 174八群 | 4762.13 | 1784 | 37.46% | 0 | 2501.917
4 |  | 175尚居 | 10392.3 | 2308 | 22.21% | 0 | 7045.07
5 |  | 165龙功I | 10392.3 | 3611 | 34.75% | 0 | 5742.07
6 |  | 182五星村 | 8511.5 | 696 | 8.177% | 0 | 6964.35
7 |  | 166龙功II | 10392.3 | 3885 | 37.38% | 0 | 5468.07
8 |  | 179金地 | 5196.15 | 1121 | 21.57% | 0 | 3555.535
9 |  | 180天元 | 4399.4 | 1352 | 30.73% | 0 | 2607.46
10 |  | 186和居 | 10392.3 | 665 | 6.399% | 0 | 8688.07
11 |  | 170宝陵 | 7794.22 | 3585 | 46% | 0 | 3429.798
12 |  | 175尚居 | 10392.3 | 2308 | 22.21% | 0 | 7045.07
13 |  | 153东仁 | 9266.47 | 1818 | 19.62% | 0 | 6521.823
14 |  | 182五新村 | 2511.47 | 696 | 27.71% | 0 | 1564.323
15 |  | 162东瓦 | 10392.3 | 874 | 8.41% | 0 | 8479.07
16 |  | 188西府 | 5029.11 | 621 | 12.35% | 0 | 3905.199
17 |  | 178花锦 | 1676.37 | 826 | 49.27% | 0 | 682.733
18 | 110kV八鱼变 | 122开III | 9526.3 | 3339 | 35.05% | 0 | 5234.67
19 |  | 120金旭 | 6512.5 | 519 | 7.969% | 0 | 5342.25
20 |  | 119新渭 | 7967.4 | 2009 | 25.22% | 0 | 5161.66
21 |  | 117公馆 | 6131.5 | 1709 | 27.87% | 0 | 3809.35
22 |  | 115南铁 | 6564.5 | 1125 | 17.14% | 0 | 4783.05
23 |  | 113机床 | 3394.8 | 2398 | 70.64% | 0 | 657.32
24 |  | 112腾鑫 | 4771.2 | 1118 | 23.43% | 0 | 3176.08
25 |  | 111力兴钛 | 5750.4 | 1438 | 25.01% | 0 | 3737.36
26 |  | 114宝烟I | 9006.66 | 2514 | 27.91% | 0 | 5591.994
27 |  | 116富士特 | 5819.7 | 2417.03 | 41.53% | 0 | 2820.7
28 |  | 139高新区 | 9630.2 | 7146.13 | 74.21% | 0 | 1521.05
29 |  | 121西金 | 3204.3 | 774.814 | 24.18% | 0 | 2109.056
30 |  | 123华钛 | 1437.6 | 352.451 | 24.52% | 0 | 941.389
31 |  | 125核钛 | 6841.6 | 0 | 0% | 0 | 6157.44
32 |  | 137阳光 | 2494.2 | 1019 | 40.85% | 0 | 1225.78
33 |  | 135东四 | 7794.23 | 0 | 0% | 0 | 7014.807
34 |  | 133兴隆 | 10773.4 | 3264.94 | 30.31% | 0 | 6431.12
35 |  | 132光集 | 3288.94 | 336.016 | 10.22% | 0 | 2624.03
36 |  | 131高新II | 7794.23 | 4032.19 | 51.73% | 0 | 2982.617
37 |  | 129华山 | 9803.4 | 1650.86 | 16.84% | 0 | 7172.2
38 |  | 128山炮 | 2251.7 | 405 | 17.99% | 0 | 1621.53
39 |  | 126宝烟II | 9006.66 | 3434 | 38.13% | 0 | 4671.994
40 |  | 171平安路 | 10392.3 | 468 | 4.503% | 0 | 8885.07
41 |  | 127铁化 | 2632.7 | 1920 | 72.93% | 0 | 449.43
42 |  | 130兴盛 | 1853.3 | 889 | 47.97% | 0 | 778.97
43 |  | 179东潘 | 7326.6 | 2996 | 40.89% | 0 | 3597.94
44 |  | 134水苑 | 2857.9 | 752 | 26.31% | 0 | 1820.11
45 |  | 136巨成 | 1870.7 | 570 | 30.47% | 0 | 1113.63
46 |  | 138五开 | 7794.23 | 1790 | 22.97% | 0 | 5224.807
47 |  | 151东八 | 7794.23 | 2947 | 37.81% | 0 | 4067.807
48 |  | 146华生 | 6997.5 | 1706 | 24.38% | 0 | 4591.75
49 |  | 159永盛泰 | 2996.4 | 2755 | 91.94% | 0 | -58.24
50 |  | 161尚浦 | 10392.3 | 197 | 1.896% | 0 | 9156.07
51 |  | 169宝钛路 | 9353.1 | 9579 | 102.4% | 0 | -1161.21
52 |  | 153云城 | 5196.15 | 873 | 16.8% | 0 | 3803.535
53 |  | 154西岭 | 9630.2 | 7476 | 77.63% | 0 | 1191.18
54 |  | 155新东 | 9630.2 | 1413 | 14.67% | 0 | 7254.18
55 |  | 167蒙牛 | 5062.64 | 3237 | 63.94% | 0 | 1319.376
56 | 110KV蔡家坡 | 143板纸 | 5456 | 0 | 0% | 0 | 4910.4
57 |  | 141道南 | 3464.1 | 4862 | 140.4% | 0 | -1744.31
58 |  | 139开发区 | 5802.4 | 9 | 0.1551% | 0 | 5213.16
59 |  | 137农西 | 6581.8 | 3939 | 59.85% | 0 | 1984.62
60 |  | 135农东 | 2857.8 | 4903 | 171.6% | 0 | -2330.98
61 |  | 133纸厂 | 5248.1 | 3037 | 57.87% | 0 | 1686.29
62 |  | 131磷肥 | 2113.1 | 1618 | 76.57% | 0 | 283.79
63 |  | 129国九I | 5196.2 | 3658 | 70.4% | 0 | 1018.58
64 |  | 127铁路 | 1472.2 | 636 | 43.2% | 0 | 688.98
65 |  | 123农北 | 3083.1 | 2074 | 67.27% | 0 | 700.79
66 |  | 121锦帘I | 6062.2 | 786 | 12.97% | 0 | 4669.98
67 |  | 124凤仪 | 7603.7 | 3539 | 46.54% | 0 | 3304.33
68 |  | 130农灌 | 6755 | 5388 | 79.76% | 0 | 691.5
69 |  | 132车站 | 7621 | 5515 | 72.37% | 0 | 1343.9
70 |  | 136西机 | 5022.9 | 3193 | 63.57% | 0 | 1327.61
71 |  | 142国九II | 5196.2 | 3179 | 61.18% | 0 | 1497.58
72 |  | 148渭工 | 6928.2 | 2554 | 36.86% | 0 | 3681.38
73 |  | 132道北 | 6705.48 | 351 | 5.235% | 0 | 5683.932
74 | 110KV常兴变 | 157红兴 | 3117.7 | 3005 | 96.39% | 0 | -199.07
75 |  | 155碳素I | 6443.2 | 829 | 12.87% | 0 | 4969.88
76 |  | 153常农 | 5542.6 | 3895 | 70.27% | 0 | 1093.34
77 |  | 151眉站 | 6581.8 | 7043 | 107% | 0 | -1119.38
78 |  | 149玻璃厂 | 6443.2 | 2987 | 46.36% | 0 | 2811.88
79 |  | 145常公 | 4988.3 | 5624 | 112.7% | 0 | -1134.53
80 |  | 152柳巷 | 7621 | 3357 | 44.05% | 0 | 3501.9
81 |  | 156碳素II | 6443.2 | 819 | 12.71% | 0 | 4979.88
82 | 110KV晁峪变 | 182晁坪 | 6928.2 | 3362 | 48.53% | 0 | 2873.38
83 |  | 185铁水 | 692.8 | 411 | 59.32% | 0 | 212.52
84 |  | 181晁农 | 7707.6 | 1586 | 20.58% | 0 | 5350.84
85 |  | 184宝兰 | 6062.2 | 退役 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
86 |  | 172欲三 | 1223.7 | 342 | 27.95% | 0 | 759.33
87 | 110KV代家湾 | 181开湾I | 7794.2 | 1455 | 18.67% | 0 | 5559.78
88 |  | 183湾龙I | 7794.2 | 975 | 12.51% | 0 | 6039.78
89 |  | 159湾岭I | 9526.3 | 6657 | 69.88% | 0 | 1916.67
90 |  | 184文化I | 3204.3 | 608 | 18.97% | 0 | 2275.87
91 |  | 185理水 | 1247.1 | 595 | 47.71% | 0 | 527.39
92 |  | 192尚锦 | 9422.4 | 1747 | 18.54% | 0 | 6733.16
93 |  | 193文广 | 3983.7 | 772 | 19.38% | 0 | 2813.33
94 |  | 158海棠 | 6806.9 | 1344 | 19.74% | 0 | 4782.21
95 |  | 194车屋 | 1991.9 | 405 | 20.33% | 0 | 1387.71
96 |  | 195加南 | 10392.3 | 4594 | 44.21% | 0 | 4759.07
97 |  | 186开湾II | 7794.2 | 2986 | 38.31% | 0 | 4028.78
98 |  | 170湾龙II | 7794.2 | 380 | 4.875% | 0 | 6634.78
99 |  | 140湾岭II | 9526.3 | 7227 | 75.86% | 0 | 1346.67
100 |  | 188兰宝 | 2800.7 | 494 | 17.64% | 0 | 2026.63
101 |  | 189文化II | 5750.4 | 通讯中断转就地 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
102 |  | 168恒源 | 3516.1 | 1050 | 29.86% | 0 | 2114.49
103 |  | 167原下 | 7794.2 | 114 | 1.463% | 0 | 6900.78
104 |  | 190城改 | 9526.3 | 2797 | 29.36% | 0 | 5776.67
105 |  | 162嘉华 | 10392.3 | 1622 | 15.61% | 0 | 7731.07
106 |  | 166华夏 | 3100.4 | 558 | 18% | 0 | 2232.36
107 |  | 191三迪 | 5992.9 | 3291 | 54.91% | 0 | 2102.61
108 |  | 169棉纺厂 | 5992.9 | 3961 | 66.09% | 0 | 1432.61
109 |  | 171污水厂 | 4520.7 | 1531 | 33.87% | 0 | 2537.63
110 |  | 173东电 | 7707.6 | 3746 | 48.6% | 0 | 3190.84
111 |  | 177医院 | 9942 | 1709 | 17.19% | 0 | 7238.8
112 |  | 175星汇 | 6997.5 | 1645 | 23.51% | 0 | 4652.75
113 |  | 178广尚 | 10058 | 373 | 3.708% | 0 | 8679.2
114 |  | 175星汇 | 6772 | 1645 | 24.29% | 0 | 4449.8
115 |  | 176西建 | 10058 | 2287 | 22.74% | 0 | 6765.2
116 |  | 180米兰 | 9220 | 15 | 0.1627% | 0 | 8283
117 |  | 182众翔 | 5196.2 | 203 | 3.907% | 0 | 4473.58
118 | 110kV高家镇变 | 143一康 | 6755 | 2246 | 33.25% | 0 | 3833.5
119 |  | 129云电 | 4260.8 | 1369 | 32.13% | 0 | 2465.72
120 |  | 141塔农 | 6581.8 | 3930 | 59.71% | 0 | 1993.62
121 |  | 142塔川I | 7794.2 | 4318 | 55.4% | 0 | 2696.78
122 |  | 113科技园 | 6928.2 | 4735 | 68.34% | 0 | 1500.38
123 |  | 114连众 | 3204.3 | 1500 | 46.81% | 0 | 1383.87
124 |  | 115开塔II | 7794.2 | 1760 | 22.58% | 0 | 5254.78
125 |  | 144塔川II | 7794.2 | 4136 | 53.07% | 0 | 2878.78
126 |  | 145九部 | 2424.87 | 609 | 25.11% | 0 | 1573.383
127 |  | 149巨福 | 6928.2 | 624 | 9.007% | 0 | 5611.38
128 |  | 124力玻 | 1628.1 | 1447 | 88.88% | 0 | 18.29
129 |  | 128兰天 | 6928.2 | 575 | 8.299% | 0 | 5660.38
130 |  | 118合力 | 2407.6 | 1242 | 51.59% | 0 | 924.84
131 |  | 119秦川 | 9612.9 | 0 | 0% | 0 | 8651.61
132 |  | 120氧气 | 3775.9 | 2825 | 74.82% | 0 | 573.31
133 |  | 152巨西 | 6928.2 | 1905 | 27.5% | 0 | 4330.38
134 |  | 148温商 | 2476.8 | 360 | 14.53% | 0 | 1869.12
135 |  | 135管业 | 6705.4 | 6893 | 102.8% | 0 | -858.14
136 | 110kV福临堡变 | 125百翠 | 5196.15 | 2034 | 39.14% | 0 | 2642.535
137 |  | 127太平堡 | 6928.2 | 1472 | 21.25% | 0 | 4763.38
138 |  | 123南车 | 2875.2 | 1205 | 41.91% | 0 | 1382.68
139 |  | 157大修厂 | 3602.7 | 1033 | 28.67% | 0 | 2209.43
140 |  | 159福焦 | 1887.9 | 0 | 0% | 0 | 1699.11
141 |  | 162翔盛 | 3031.1 | 621 | 20.49% | 0 | 2106.99
142 |  | 170硖石 | 5196.2 | 1827 | 35.16% | 0 | 2849.58
143 |  | 172铲车厂 | 3187 | 1574 | 49.39% | 0 | 1294.3
144 |  | 130热力 | 3810.5 | 2495 | 65.48% | 0 | 934.45
145 |  | 188福玉 | 5196.15 | 1394 | 26.83% | 0 | 3282.535
146 |  | 120宇震 | 3758.6 | 848 | 22.56% | 0 | 2534.74
147 |  | 121融兴 | 1593.5 | 468 | 29.37% | 0 | 966.15
148 |  | 122蓝青 | 6928.2 | 1696 | 24.48% | 0 | 4539.38
149 |  | 124豪城 | 3758.6 | 843 | 22.43% | 0 | 2539.74
150 |  | 131新盛 | 6705.4 | 2193 | 32.7% | 0 | 3841.86
151 | 110kV扶风变 | 115太川 | 6928.2 | 2363 | 34.11% | 0 | 3872.38
152 |  | 117黄甫 | 8313.8 | 5921 | 71.22% | 0 | 1561.42
153 |  | 119二厂 | 866.1 | 259 | 29.9% | 0 | 520.49
154 |  | 121胜利I | 6356.6 | 2825 | 44.44% | 0 | 2895.94
155 |  | 123城关 | 5629.17 | 3235 | 57.47% | 0 | 1831.253
156 |  | 125段家 | 5196.2 | 4847 | 93.28% | 0 | -170.42
157 |  | 124胜利II | 6356.6 | 2604 | 40.97% | 0 | 3116.94
158 |  | 126午井 | 4503.3 | 2639 | 58.6% | 0 | 1413.97
159 |  | 132溶剂厂 | 796.7 | 99 | 12.43% | 0 | 618.03
160 |  | 140金福 | 5196.2 | 4179 | 80.42% | 0 | 497.58
161 |  | 134电石厂 | 3706.6 | 2291 | 61.81% | 0 | 1044.94
162 |  | 138电力 | 5196.2 | 3185 | 61.29% | 0 | 1491.58
163 | 110kV凤翔变 | 111凤横 | 7707.6 | 2432 | 31.55% | 0 | 4504.84
164 |  | 113卫东 | 2598 | 916 | 35.26% | 0 | 1422.2
165 |  | 115凤范 | 5802.4 | 4528 | 78.04% | 0 | 694.16
166 |  | 117凤城 | 6581.8 | 6957 | 105.7% | 0 | -1033.38
167 |  | 132西城 | 3464.1 | 1487 | 42.93% | 0 | 1630.69
168 |  | 136秦路 | 5715.8 | 4988 | 87.27% | 0 | 156.22
169 |  | 119工具厂 | 4745.8 | 2967 | 62.52% | 0 | 1304.22
170 |  | 121八零一 | 3732.1 | 0 | 0% | 0 | 3358.89
171 |  | 122城西 | 7707.6 | 4413 | 57.26% | 0 | 2523.84
172 |  | 124凤石 | 6581.8 | 6198 | 94.17% | 0 | -274.38
173 |  | 126郭店 | 6581.8 | 5670 | 86.15% | 0 | 253.62
174 |  | 128凤水 | 6495.2 | 3259 | 50.18% | 0 | 2586.68
175 |  | 130棉纺厂 | 1212.4 | 731 | 60.29% | 0 | 360.16
176 |  | 134纸板厂 | 4624.6 | 2095 | 45.3% | 0 | 2067.14
177 |  | 138秦风 | 7074.2 | 1830 | 25.87% | 0 | 4536.78
178 | 110kV法门变 | 167齐村 | 5196.2 | 1001 | 19.26% | 0 | 3675.58
179 |  | 169面粉厂 | 2598.1 | 1298 | 49.96% | 0 | 1040.29
180 |  | 171水泥厂 | 2598.1 | 2 | 0.07698% | 0 | 2336.29
181 |  | 175均宜 | 5196.2 | 1600 | 30.79% | 0 | 3076.58
182 |  | 177公网 | 4849.7 | 819 | 16.89% | 0 | 3545.73
183 |  | 181召公 | 5802.4 | 7 | 0.1206% | 0 | 5215.16
184 |  | 185建和 | 4503.3 | 2416 | 53.65% | 0 | 1636.97
185 |  | 161法若 | 8717.1 | 14972 | 171.8% | 0 | -7126.61
186 | 110kV东岭变 | 161台北 | 9526.3 | 2583 | 27.11% | 0 | 5990.67
187 |  | 146岭店 | 9353 | 3444 | 36.82% | 0 | 4973.7
188 |  | 163陈开 | 6928.2 | 5327 | 76.89% | 0 | 908.38
189 |  | 137时代 | 6703 | 2398 | 35.78% | 0 | 3634.7
190 |  | 139东凯 | 6928.2 | 3123 | 45.08% | 0 | 3112.38
191 |  | 156南区 | 4468.7 | 2237 | 50.06% | 0 | 1784.83
192 |  | 176渭河 | 7794.2 | 2596 | 33.31% | 0 | 4418.78
193 |  | 175联花 | 6928.2 | 591 | 8.53% | 0 | 5644.38
194 |  | 174石鼓 | 3862.5 | 768 | 19.88% | 0 | 2708.25
195 |  | 173龙廷 | 2130.4 | 810 | 38.02% | 0 | 1107.36
196 |  | 172岭湾I | 9526.3 | 1190 | 12.49% | 0 | 7383.67
197 |  | 171纺织I | 6581.8 | 5057 | 76.83% | 0 | 866.62
198 |  | 143东区 | 6851.8 | 0 | 0% | 0 | 6166.62
199 |  | 168铁信 | 7447.8 | 3356 | 45.06% | 0 | 3347.02
200 |  | 167电苑 | 6252.7 | 1148 | 18.36% | 0 | 4479.43
201 |  | 129兴通 | 3048.4 | 979 | 32.12% | 0 | 1764.56
202 |  | 131纺织II | 6581.8 | 6027 | 91.57% | 0 | -103.38
203 |  | 135岭湾Ⅱ | 9526.3 | 4470 | 46.92% | 0 | 4103.67
204 |  | 119十里铺Ⅱ | 10392.3 | 969 | 9.324% | 0 | 8384.07
205 |  | 158世家 | 3204.3 | 2051 | 64.01% | 0 | 832.87
206 |  | 149岭水 | 2338.3 | 853 | 36.48% | 0 | 1251.47
207 |  | 157石开 | 8764.2 | 5559 | 63.43% | 0 | 2328.78
208 |  | 153路灯 | 6928.2 | 1950 | 28.15% | 0 | 4285.38
209 |  | 115国金II | 17320.5 | 2975 | 17.18% | 0 | 12613.45
210 |  | 117国金I | 17320.5 | 2034 | 11.74% | 0 | 13554.45
211 |  | 113荟萃 | 9872.9 | 3367 | 34.1% | 0 | 5518.61
212 |  | 118三医院 | 2251.7 | 1452 | 64.48% | 0 | 574.53
213 |  | 130延信 | 3758.6 | 1114 | 29.64% | 0 | 2268.74
214 |  | 134华府 | 1922.6 | 1401 | 72.87% | 0 | 329.34
215 |  | 122华煤 | 3914.4 | 228 | 5.825% | 0 | 3294.96
216 |  | 166轩苑 | 5594.5 | 1342 | 23.99% | 0 | 3693.05
217 |  | 151南高 | 6928.2 | 1722 | 24.85% | 0 | 4513.38
218 |  | 142摩天 | 6928.2 | 2592 | 37.41% | 0 | 3643.38
219 |  | 152台南 | 9526.3 | 3178 | 33.36% | 0 | 5395.67
220 |  | 123泰合 | 10058.2 | 1510 | 15.01% | 0 | 7542.38
221 |  | 125吉祥路II | 10058.2 | 1606 | 15.97% | 0 | 7446.38
222 |  | 127隆苑 | 10058.2 | 540 | 5.369% | 0 | 8512.38
223 |  | 133亚金 | 10058.2 | 326 | 3.241% | 0 | 8726.38
224 | 110kV槐芽变 | 138小法仪 | 4156.9 | 4927 | 118.5% | 0 | -1185.79
225 |  | 136公网 | 3464.1 | 3074 | 88.74% | 0 | 43.69
226 |  | 126化工厂 | 6062.2 | 17 | 0.2804% | 0 | 5438.98
227 |  | 134冶金 | 3810.5 | 3816 | 100.1% | 0 | -386.55
228 |  | 188微波 | 2840.6 | 1806 | 63.58% | 0 | 750.54
229 |  | 132汤峪 | 4503.3 | 4351 | 96.62% | 0 | -298.03
230 | 110kV姜城变 | 159面粉厂 | 4156.9 | 2399 | 57.71% | 0 | 1342.21
231 |  | 141烽火 | 4607.3 | 2505 | 54.37% | 0 | 1641.57
232 |  | 151益门 | 7794.22 | 5523 | 70.86% | 0 | 1491.798
233 |  | 145灯泡厂 | 4399.4 | 1072 | 24.37% | 0 | 2887.46
234 |  | 143老川I | 9526.3 | 3288 | 34.51% | 0 | 5285.67
235 |  | 155桥梁III | 6928.2 | 4299 | 62.05% | 0 | 1936.38
236 |  | 147长岭III | 6928.2 | 2151 | 31.05% | 0 | 4084.38
237 |  | 137桥梁I | 4979.5 | 5854 | 117.6% | 0 | -1372.45
238 |  | 161城池I | 9526.3 | 5097 | 53.5% | 0 | 3476.67
239 |  | 154城池II | 6928.2 | 5764 | 83.2% | 0 | 471.38
240 |  | 149长岭I | 4763.1 | 771 | 16.19% | 0 | 3515.79
241 |  | 157桥梁II | 4979.5 | 6389 | 128.3% | 0 | -1907.45
242 |  | 128长岭II | 6495.2 | 3629 | 55.87% | 0 | 2216.68
243 |  | 146宝成 | 8313.8 | 4494 | 54.05% | 0 | 2988.42
244 |  | 156老川II | 9526.3 | 3513 | 36.88% | 0 | 5060.67
245 |  | 160龙山 | 10392.3 | 2363 | 22.74% | 0 | 6990.07
246 |  | 116材料厂 | 1593.5 | 507 | 31.82% | 0 | 927.15
247 |  | 162医院 | 6928.2 | 1644 | 23.73% | 0 | 4591.38
248 |  | 152城佳 | 5196.2 | 1863 | 35.85% | 0 | 2813.58
249 |  | 164尚城 | 10392.3 | 1547 | 14.89% | 0 | 7806.07
250 |  | 148城高 | 7794.2 | 4250 | 54.53% | 0 | 2764.78
251 |  | 135联九 | 5109.5 | 1808 | 35.39% | 0 | 2790.55
252 |  | 166南清 | 6705.4 | 491 | 7.322% | 0 | 5543.86
253 | 110kV金河变 | 185惠昌 | 10323 | 4161 | 40.31% | 0 | 5129.7
254 |  | 183石桥 | 8660.3 | 1958 | 22.61% | 0 | 5836.27
255 |  | 182通华 | 6460.5 | 1654 | 25.6% | 0 | 4160.45
256 |  | 189东贸 | 2147.7 | 1617 | 75.29% | 0 | 315.93
257 |  | 180桃园 | 8920.1 | 1824 | 20.45% | 0 | 6204.09
258 |  | 158忠诚 | 5992.9 | 2324 | 38.78% | 0 | 3069.61
259 |  | 156万宝隆 | 4763.1 | 4696 | 98.59% | 0 | -409.21
260 | 110kV绛帐变 | 143上宋 | 6581.8 | 836 | 12.7% | 0 | 5087.62
261 |  | 147公网 | 4503.3 | 3254 | 72.26% | 0 | 798.97
262 |  | 149油脂厂 | 1472.2 | 527 | 35.8% | 0 | 797.98
263 |  | 157揉谷 | 4156.9 | 2045 | 49.2% | 0 | 1696.21
264 |  | 159磷肥厂 | 2251.7 | 2057 | 91.35% | 0 | -30.47
265 |  | 160面粉厂 | 2078.5 | 931 | 44.79% | 0 | 939.65
266 |  | 162谷水 | 2944.5 | 2663 | 90.44% | 0 | -12.95
267 |  | 164电石厂 | 3221.6 | 46 | 1.428% | 0 | 2853.44
268 |  | 155五泉 | 3117.7 | 3334 | 106.9% | 0 | -528.07
269 | 110kV开发区 | 189塑胶 | 1801.3 | 873 | 48.46% | 0 | 748.17
270 |  | 187铁五 | 2251.7 | 3454 | 153.4% | 0 | -1427.47
271 |  | 185中行 | 1299 | 417 | 32.1% | 0 | 752.1
272 |  | 183花园 | 2407.6 | 631 | 26.21% | 0 | 1535.84
273 |  | 181先行 | 3048.4 | 1210 | 39.69% | 0 | 1533.56
274 |  | 126铁开II | 7325.6 | 10397 | 141.9% | 0 | -3803.96
275 |  | 139铁开I | 7326.6 | 3300 | 45.04% | 0 | 3293.94
276 |  | 177开川I | 6928.2 | 3996 | 57.68% | 0 | 2239.38
277 |  | 136开川II | 9526.3 | 8646 | 90.76% | 0 | -72.33
278 |  | 175体育场 | 2771.3 | 3457 | 124.7% | 0 | -962.83
279 |  | 173公园路 | 9526.3 | 6911 | 72.55% | 0 | 1662.67
280 |  | 171盛园 | 3256.3 | 10376 | 318.6% | 0 | -7445.33
281 |  | 179老桥 | 9526.3 | 4680 | 49.13% | 0 | 3893.67
282 |  | 125中房 | 2996.4 | 472 | 15.75% | 0 | 2224.76
283 |  | 121凯越 | 3671.9 | 5176 | 141% | 0 | -1871.29
284 |  | 123真宝 | 5854.3 | 8644 | 147.7% | 0 | -3375.13
285 |  | 160山热 | 9041.3 | 4714 | 52.14% | 0 | 3423.17
286 |  | 148石工 | 16887.5 | 1880 | 11.13% | 0 | 13318.75
287 |  | 182利兹 | 6928.2 | 704 | 10.16% | 0 | 5531.38
288 |  | 134桥南 | 9526.3 | 2664 | 27.96% | 0 | 5909.67
289 |  | 138南洋 | 2719.3 | 1177 | 43.28% | 0 | 1270.37
290 |  | 119下马营 | 9630.2 | 3553 | 36.89% | 0 | 5114.18
291 |  | 169美伦 | 2251.7 | 655 | 29.09% | 0 | 1371.53
292 |  | 167嘉园 | 2026.5 | 579 | 28.57% | 0 | 1244.85
293 |  | 165凌云 | 1593.5 | 3457 | 216.9% | 0 | -2022.85
294 |  | 163宝光路 | 7794.2 | 4025 | 51.64% | 0 | 2989.78
295 |  | 161开九I | 10392.3 | 7516 | 72.32% | 0 | 1837.07
296 |  | 141滨河路 | 9526.3 | 5313 | 55.77% | 0 | 3260.67
297 |  | 118山水 | 5733.1 | 1245 | 21.72% | 0 | 3914.79
298 |  | 120火轮 | 4936.3 | 1412 | 28.6% | 0 | 3030.67
299 |  | 162一零七 | 5992.9 | 6860 | 114.5% | 0 | -1466.39
300 |  | 164万利 | 2601.5 | 3458 | 132.9% | 0 | -1116.65
301 |  | 166华豪 | 623.5 | 3459 | 554.8% | 0 | -2897.85
302 |  | 168开专I | 1143.2 | 3433 | 300.3% | 0 | -2404.12
303 |  | 170华科 | 3135 | 651 | 20.77% | 0 | 2170.5
304 |  | 176体育馆 | 2771.3 | 349 | 12.59% | 0 | 2145.17
305 |  | 192开九II | 10392.3 | 4518 | 43.47% | 0 | 4835.07
306 | 110kV莲池变 | 122莲开 | 8660.3 | 3708 | 42.82% | 0 | 4086.27
307 |  | 140池龚 | 6581.8 | 5465 | 83.03% | 0 | 458.62
308 |  | 126创业 | 4849.7 | 4309 | 88.85% | 0 | 55.73
309 |  | 124板纸 | 9526.3 | 7759 | 81.45% | 0 | 814.67
310 |  | 112池古I | 6928.2 | 0 | 0% | 0 | 6235.38
311 |  | 132池古II | 8400.4 | 1308 | 15.57% | 0 | 6252.36
312 |  | 114铁信 | 1472.2 | 323 | 21.94% | 0 | 1001.98
313 |  | 120海螺 | 4001 | 2438 | 60.93% | 0 | 1162.9
314 |  | 116兴城 | 6705 | 203 | 3.028% | 0 | 5831.5
315 |  | 136刘水 | 5532 | 3454 | 62.44% | 0 | 1524.8
316 |  | 128水云 | 5889 | 4153 | 70.52% | 0 | 1147.1
317 | 110kV陇县变 | 123温水 | 4676.5 | 4001 | 85.56% | 0 | 207.85
318 |  | 121铁电 | 987.3 | 292 | 29.58% | 0 | 596.57
319 |  | 120水库 | 5819.7 | 5620 | 96.57% | 0 | -382.27
320 |  | 119水泥厂 | 2286.3 | 950 | 41.55% | 0 | 1107.67
321 |  | 118东南 | 5802.4 | 4836 | 83.34% | 0 | 386.16
322 |  | 117电石厂 | 5196.2 | 4162 | 80.1% | 0 | 514.58
323 |  | 116特种水泥 | 3204.3 | 0 | 0% | 0 | 2883.87
324 |  | 115城关 | 6581.8 | 4284 | 65.09% | 0 | 1639.62
325 |  | 116上河 | 6034 | 974 | 16.14% | 0 | 4456.6
326 |  | 126新民 | 6705 | 2802 | 41.79% | 0 | 3232.5
327 |  | 124秦关 | 5196.2 | 6753 | 130% | 0 | -2076.42
328 | 110kV明星变 | 127左岸 | 6252.7 | 2639 | 42.21% | 0 | 2988.43
329 |  | 129秦屋 | 3879.8 | 3433 | 88.48% | 0 | 58.82
330 |  | 171马营镇 | 7967.4 | 2401 | 30.14% | 0 | 4769.66
331 |  | 131高方 | 2736.6 | 1123 | 41.04% | 0 | 1339.94
332 |  | 175燃灯寺 | 3464.1 | 3195 | 92.23% | 0 | -77.31
333 |  | 132江南 | 1998.8 | 1052 | 52.63% | 0 | 746.92
334 |  | 177石咀头 | 7794.2 | 6953 | 89.21% | 0 | 61.78
335 |  | 133星园 | 8106 | 817 | 10.08% | 0 | 6478.4
336 |  | 123永泰 | 4936.34 | 734 | 14.87% | 0 | 3708.706
337 |  | 151财富 | 4607.3 | 1066 | 23.14% | 0 | 3080.57
338 |  | 124开四 | 13856.4 | 5761 | 41.58% | 0 | 6709.76
339 |  | 126高管 | 4001 | 826 | 20.64% | 0 | 2774.9
340 |  | 130六开 | 7794.2 | 4570 | 58.63% | 0 | 2444.78
341 |  | 163丰麦 | 4538 | 5145 | 113.4% | 0 | -1060.8
342 |  | 156袁家坪 | 10392.3 | 79 | 0.7602% | 0 | 9274.07
343 |  | 140天玺台II | 8400.4 | 4991 | 59.41% | 0 | 2569.36
344 |  | 142西沙河 | 9526.3 | 1408 | 14.78% | 0 | 7165.67
345 |  | 160华明 | 10392.3 | 61 | 0.587% | 0 | 9292.07
346 |  | 144南站 | 6564.5 | 585 | 8.912% | 0 | 5323.05
347 |  | 154产业园 | 3204.3 | 1584 | 49.43% | 0 | 1299.87
348 |  | 173东大 | 7465.1 | 1441 | 19.3% | 0 | 5277.59
349 |  | 179潘家湾 | 7326.6 | 3498 | 47.74% | 0 | 3095.94
350 |  | 172开II | 9526.3 | 5448 | 57.19% | 0 | 3125.67
351 |  | 169创八 | 3204.3 | 1432 | 44.69% | 0 | 1451.87
352 |  | 174焊材 | 3256.3 | 719 | 22.08% | 0 | 2211.67
353 |  | 158华厦 | 10392.3 | 1359 | 13.08% | 0 | 7994.07
354 |  | 152万润 | 2494.2 | 594 | 23.82% | 0 | 1650.78
355 |  | 146东星 | 10392.3 | 1493 | 14.37% | 0 | 7860.07
356 |  | 138北辰 | 6235.4 | 1743 | 27.95% | 0 | 3868.86
357 |  | 169创八 | 6286 | 1432 | 22.78% | 0 | 4225.4
358 |  | 162南海 | 10058 | 1042 | 10.36% | 0 | 8010.2
359 |  | 166宝大 | 8180 | 0 | 0% | 0 | 7362
360 |  | 141汉医 | 5715.8 | 1796 | 31.42% | 0 | 3348.22
361 | 110kV眉县变 | 144城农 | 6581.8 | 7400 | 112.4% | 0 | -1476.38
362 |  | 152城北 | 7794.2 | 5048 | 64.77% | 0 | 1966.78
363 |  | 154城南 | 7794.2 | 5117 | 65.65% | 0 | 1897.78
364 |  | 145五村 | 6928.2 | 7941 | 114.6% | 0 | -1705.62
365 |  | 148新庄 | 6705 | 8216 | 122.5% | 0 | -2181.5
366 |  | 140天丰 | 7543 | 7935 | 105.2% | 0 | -1146.3
367 |  | 143工业园 | 7711 | 7725 | 100.2% | 0 | -785.1
368 |  | 147二环 | 3810.5 | 4198 | 110.2% | 0 | -768.55
369 | 110kV岐山变 | 174岐刘 | 3464.1 | 2413 | 69.66% | 0 | 704.69
370 |  | 170五二三 | 2009.2 | 630 | 31.36% | 0 | 1178.28
371 |  | 162岐周 | 5196.2 | 3008 | 57.89% | 0 | 1668.58
372 |  | 166水泥II | 3204.3 | 287 | 8.957% | 0 | 2596.87
373 |  | 164岐公 | 6581.8 | 5068 | 77% | 0 | 855.62
374 |  | 168油脂厂 | 3637.3 | 2874 | 79.01% | 0 | 399.57
375 |  | 163岐军 | 3117.7 | 2536 | 81.34% | 0 | 269.93
376 |  | 165城北抽 | 6235.4 | 1231 | 19.74% | 0 | 4380.86
377 |  | 167岐城 | 6581.8 | 5301 | 80.54% | 0 | 622.62
378 |  | 169水泥I | 4745.8 | 448 | 9.44% | 0 | 3823.22
379 |  | 177岐益 | 4156.9 | 3486 | 83.86% | 0 | 255.21
380 |  | 171长虹 | 1004.6 | 762 | 75.85% | 0 | 142.14
381 |  | 179岐营 | 5802.4 | 3404 | 58.67% | 0 | 1818.16
382 |  | 173朝阳 | 1004.6 | 942 | 93.77% | 0 | -37.86
383 |  | 161先锋 | 4260.8 | 1268 | 29.76% | 0 | 2566.72
384 |  | 175周城 | 6705.5 | 2020 | 30.12% | 0 | 4014.95
385 | 110kV千阳变 | 111草碧 | 4156.9 | 2296 | 55.23% | 0 | 1445.21
386 |  | 113一七一 | 4156.9 | 3396 | 81.7% | 0 | 345.21
387 |  | 115南寨 | 4849.7 | 2751 | 56.73% | 0 | 1613.73
388 |  | 117千城 | 6062.2 | 2931 | 48.35% | 0 | 2524.98
389 |  | 119电石厂 | 2078.5 | 2235 | 107.5% | 0 | -364.35
390 |  | 121水泥厂 | 5196.2 | 2042 | 39.3% | 0 | 2634.58
391 |  | 123水沟 | 4330.1 | 2307 | 53.28% | 0 | 1590.09
392 |  | 125申陶 | 3464.1 | 1952 | 56.35% | 0 | 1165.69
393 |  | 139千睿 | 9220 | 7106 | 77.07% | 0 | 1192
394 |  | 130安民 | 6034 | 1871 | 31.01% | 0 | 3559.6
395 |  | 131文安 | 5867 | 0 | 0% | 0 | 5280.3
396 |  | 127路电 | 952.6 | 374 | 39.26% | 0 | 483.34
397 | 110kV 水沟变 | 141碧陶 | 2251.7 | 2248 | 99.84% | 0 | -221.47
398 | 110kV石头坡变 | 158水厂 | 623.5 | 376 | 60.3% | 0 | 185.15
399 |  | 162灵化 | 6928.2 | 1328 | 19.17% | 0 | 4907.38
400 |  | 160宝峻 | 3533.4 | 1608 | 45.51% | 0 | 1572.06
401 | 110kV太白变 | 115靖口 | 6928.2 | 3194 | 46.1% | 0 | 3041.38
402 |  | 119七里川 | 5196.2 | 811 | 15.61% | 0 | 3865.58
403 |  | 121桃川 | 5196.2 | 2822 | 54.31% | 0 | 1854.58
404 |  | 117南山 | 4122.3 | 1546 | 37.5% | 0 | 2164.07
405 |  | 120城关 | 5196.2 | 4335 | 83.43% | 0 | 341.58
406 |  | 122纤维板 | 5196.2 | 2611 | 50.25% | 0 | 2065.58
407 |  | 113米夏 | 5196.2 | 1377 | 26.5% | 0 | 3299.58
408 | 110kV桃川变 | 131秦河 | 3550.7 | 1979 | 55.74% | 0 | 1216.63
409 |  | 133沙沟 | 6408.6 | 2201 | 34.34% | 0 | 3566.74
410 |  | 135鹿电 | 4607.3 | 4695 | 101.9% | 0 | -548.43
411 |  | 138云悦 | 5196.75 | 1486 | 28.59% | 0 | 3191.075
412 |  | 137红石 | 3481.4 | 28 | 0.8043% | 0 | 3105.26
413 | 110kV卧龙寺 | 177应用I | 2113.1 | 606 | 28.68% | 0 | 1295.79
414 |  | 175木材厂 | 6495.2 | 214 | 3.295% | 0 | 5631.68
415 |  | 157龙湾I | 9526.3 | 3120 | 32.75% | 0 | 5453.67
416 |  | 171香林 | 6705.5 | 1023 | 15.26% | 0 | 5011.95
417 |  | 173化工厂 | 4399.4 | 3356 | 76.28% | 0 | 603.46
418 |  | 165 47#信箱 | 1610.8 | 933 | 57.92% | 0 | 516.72
419 |  | 161石羊庙 | 5802.4 | 4004 | 69.01% | 0 | 1218.16
420 |  | 148千园 | 9526.3 | 5173 | 54.3% | 0 | 3400.67
421 |  | 158人防II | 1991.9 | 318 | 15.96% | 0 | 1474.71
422 |  | 180龙湾II | 9526.3 | 2192 | 23.01% | 0 | 6381.67
423 |  | 144分拣 | 1628.1 | 908 | 55.77% | 0 | 557.29
424 |  | 154设备厂 | 4503.3 | 555 | 12.32% | 0 | 3497.97
425 |  | 146器材厂 | 4156.9 | 1870 | 44.99% | 0 | 1871.21
426 |  | 142水源 | 3498.7 | 331 | 9.461% | 0 | 2817.83
427 |  | 156华城 | 2753.9 | 2114 | 76.76% | 0 | 364.51
428 |  | 134大唐热电 | 5196.2 | 冷备用 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
429 | 110kV五丈塬 | 190五安 | 6581.8 | 5620 | 85.39% | 0 | 303.62
430 |  | 187五七 | 3810.5 | 2038 | 53.48% | 0 | 1391.45
431 |  | 185前进 | 5178.8 | 2873 | 55.48% | 0 | 1787.92
432 |  | 181汽车I | 8313.8 | 3185 | 38.31% | 0 | 4297.42
433 |  | 177五铁 | 3464.1 | 380 | 10.97% | 0 | 2737.69
434 |  | 170铸造I | 7395.9 | 4948 | 66.9% | 0 | 1708.31
435 |  | 166五高 | 6304.7 | 1972 | 31.28% | 0 | 3702.23
436 |  | 168汽车II | 8313.8 | 5796 | 69.72% | 0 | 1686.42
437 |  | 174五蔡 | 7274.6 | 540 | 7.423% | 0 | 6007.14
438 |  | 176铸造III | 8487 | 1086 | 12.8% | 0 | 6552.3
439 |  | 178公网 | 6651 | 4381 | 65.87% | 0 | 1604.9
440 |  | 183铸造II | 10392.3 | 5613 | 54.01% | 0 | 3740.07
441 | 110kV玉涧变 | 188玉福 | 8435 | 3154 | 37.39% | 0 | 4437.5
442 |  | 179中医院 | 3256.3 | 1844 | 56.63% | 0 | 1086.67
443 |  | 177变空 | 2078.5 | 0 | 0% | 0 | 1870.65
444 |  | 173渠首I | 6581.8 | 1605 | 24.39% | 0 | 4318.62
445 |  | 171玉山 | 9526.3 | 6033 | 63.33% | 0 | 2540.67
446 |  | 167玉市I | 10392.3 | 4604 | 44.3% | 0 | 4749.07
447 |  | 165红旗路 | 6928.2 | 3670 | 52.97% | 0 | 2565.38
448 |  | 161玉中I | 10219.1 | 5869 | 57.43% | 0 | 3328.19
449 |  | 116玉中II | 9353.1 | 10594 | 113.3% | 0 | -2176.21
450 |  | 160长寿 | 3464.1 | 1079 | 31.15% | 0 | 2038.69
451 |  | 162玉修 | 5040.3 | 1652 | 32.78% | 0 | 2884.27
452 |  | 164玉市II | 10392.3 | 5131 | 49.37% | 0 | 4222.07
453 |  | 172渠首II | 9526.3 | 3715 | 39% | 0 | 4858.67
454 |  | 174玉群 | 5916.2 | 1993 | 33.69% | 0 | 3331.58
455 |  | 176玉新 | 4763.1 | 6112 | 128.3% | 0 | -1825.21
456 |  | 178陵塬 | 3464.1 | 2111 | 60.94% | 0 | 1006.69
457 |  | 180桥北 | 3394.8 | 493 | 14.52% | 0 | 2562.32
458 | 110kV祝家庄变 | 185祝南 | 4330.1 | 3170 | 73.21% | 0 | 727.09
459 |  | 187祝京 | 4849.7 | 3733 | 76.97% | 0 | 631.73
460 |  | 189祝蒲 | 3550.7 | 3206 | 90.29% | 0 | -10.37
461 |  | 180水泥厂 | 4468.7 | 551 | 12.33% | 0 | 3470.83
462 |  | 182祝泥 | 3342.9 | 84 | 2.513% | 0 | 2924.61
463 |  | 184电石厂 | 5559.9 | 38 | 0.6835% | 0 | 4965.91
464 | 110kV中心变 | 127中热I | 10392.3 | 2325 | 22.37% | 0 | 7028.07
465 |  | 133陈仓园 | 6928.2 | 6938 | 100.1% | 0 | -702.62
466 |  | 131铁路 | 6928.2 | 10412 | 150.3% | 0 | -4176.62
467 |  | 129开元I | 6928.2 | 7375 | 106.4% | 0 | -1139.62
468 |  | 135中店 | 9526.3 | 3260 | 34.22% | 0 | 5313.67
469 |  | 123中市 | 10392.3 | 10414 | 100.2% | 0 | -1060.93
470 |  | 117中玉I | 10219.1 | 2404 | 23.52% | 0 | 6793.19
471 |  | 115新建路I | 9630.2 | 7382 | 76.65% | 0 | 1285.18
472 |  | 177中渭 | 8400.4 | 2684 | 31.95% | 0 | 4876.36
473 |  | 125营北 | 9526.3 | 10412 | 109.3% | 0 | -1838.33
474 |  | 126中山 | 9526.3 | 7181 | 75.38% | 0 | 1392.67
475 |  | 114中玉II | 9353.1 | 10409 | 111.3% | 0 | -1991.21
476 |  | 132中热II | 10392.3 | 10419 | 100.3% | 0 | -1065.93
477 |  | 134体育路 | 9526.3 | 1788 | 18.77% | 0 | 6785.67
478 |  | 170马开 | 10392.3 | 2402 | 23.11% | 0 | 6951.07
479 |  | 128营南 | 9526.3 | 2162 | 22.7% | 0 | 6411.67
480 |  | 136新建路II | 10392.3 | 4735 | 45.56% | 0 | 4618.07
481 |  | 111路南 | 10392.3 | 10399 | 100.1% | 0 | -1045.93
482 |  | 183开南 | 10392.3 | 450 | 4.33% | 0 | 8903.07
483 |  | 151八里 | 7274.6 | 4336 | 59.6% | 0 | 2211.14
484 |  | 171群热 | 4001 | 2506 | 62.63% | 0 | 1094.9
485 |  | 185人医 | 3602.7 | 2078 | 57.68% | 0 | 1164.43
486 |  | 167金渭II | 13411 | 2259 | 16.84% | 0 | 9810.9
487 |  | 187开元II | 6705.5 | 2668 | 39.79% | 0 | 3366.95
488 |  | 191信开 | 9630.2 | 3172 | 32.94% | 0 | 5495.18
489 |  | 137红风 | 8192.6 | 1645 | 20.08% | 0 | 5728.34
490 |  | 178群东 | 10392.3 | 683 | 6.572% | 0 | 8670.07
491 |  | 173曙光路 | 9526.3 | 2701 | 28.35% | 0 | 5872.67
492 |  | 122杜文 | 2632.7 | 547 | 20.78% | 0 | 1822.43
493 |  | 153金渭I | 13411 | 3653 | 27.24% | 0 | 8416.9
494 |  | 169中联I | 5802.4 | 1150 | 19.82% | 0 | 4072.16
495 | 110kV汽车城 | 169铁开 | 3464.1 | 359 | 10.36% | 0 | 2758.69
496 |  | 153通家I | 8400.4 | 3478 | 41.4% | 0 | 4082.36
497 |  | 156通家II | 8400.4 | 3642 | 43.36% | 0 | 3918.36
498 |  | 164通力II | 1610.8 | 1644 | 102.1% | 0 | -194.28
499 |  | 159法士特I | 7534.4 | 6524 | 86.59% | 0 | 256.96
500 |  | 160法士特II | 7534.4 | 3490 | 46.32% | 0 | 3290.96
501 |  | 165蜀仓I | 7534.4 | 5232 | 69.44% | 0 | 1548.96
502 |  | 168蜀仓II | 7534.4 | 2280 | 30.26% | 0 | 4500.96
503 |  | 170红南 | 6062.2 | 3302 | 54.47% | 0 | 2153.98
504 |  | 166永乐 | 10392.3 | 3972 | 38.22% | 0 | 5381.07
505 |  | 162瑞星 | 5196.2 | 2884 | 55.5% | 0 | 1792.58
506 |  | 167德华 | 4503.3 | 2095 | 46.52% | 0 | 1957.97
507 | 110kV孔明变 | 123特齿I | 7534.4 | 3000 | 39.82% | 0 | 3780.96
508 |  | 124特齿II | 7534.4 | 4400 | 58.4% | 0 | 2380.96
509 |  | 125锻造I | 7534.4 | 0 | 0% | 0 | 6780.96
510 |  | 126锻造II | 7534.4 | 4500 | 59.73% | 0 | 2280.96
511 |  | 121重汽I | 13856.4 | 6916 | 49.91% | 0 | 5554.76
512 |  | 122重汽II | 13856.4 | 6384 | 46.07% | 0 | 6086.76
513 |  | 136重汽III | 11968.5 | 10773 | 90.01% | 0 | -1.35
514 |  | 127红星 | 9526.3 | 6900 | 72.43% | 0 | 1673.67
515 |  | 128新工 | 6581.8 | 1700 | 25.83% | 0 | 4223.62
516 |  | 132宝华 | 5615.8 | 600 | 10.68% | 0 | 4454.22
517 |  | 130成融 | 5029.1 | 2400 | 47.72% | 0 | 2126.19
518 |  | 133荣涛 | 6370.2 | 100 | 1.57% | 0 | 5633.18
519 | 35kV大塬变 | 135电石厂 | 3810.5 | 0 | 0% | 0 | 3429.45
520 |  | 133橫水 | 6062.2 | 3839 | 63.33% | 0 | 1616.98
521 |  | 137水泥厂 | 6581.8 | 3000 | 45.58% | 0 | 2923.62
522 |  | 148红旗 | 1645.4 | 641 | 38.96% | 0 | 839.86
523 |  | 138姚家沟 | 3117.7 | 1025 | 32.88% | 0 | 1780.93
524 |  | 140机场 | 1732.1 | 348 | 20.09% | 0 | 1210.89
525 | 35kV柳林变 | 151公网 | 5542.6 | 2881 | 51.98% | 0 | 2107.34
526 |  | 153柳镇 | 6235.4 | 3898 | 62.51% | 0 | 1713.86
527 |  | 155酒厂I | 3204.3 | 728 | 22.72% | 0 | 2155.87
528 |  | 152柳唐 | 5022.9 | 4358 | 86.76% | 0 | 162.61
529 |  | 156酒厂II | 3966.4 | 1131 | 28.51% | 0 | 2438.76
530 |  | 147酒厂III | 6928.2 | 1624 | 23.44% | 0 | 4611.38
531 | 35kV齐镇变 | 166齐五 | 6079.5 | 2879 | 47.36% | 0 | 2592.55
532 |  | 164齐农 | 6062.2 | 2143 | 35.35% | 0 | 3312.98
533 |  | 167七六三 | 3464.1 | 1169 | 33.75% | 0 | 1948.69
534 |  | 169水库 | 4767.5 | 3206 | 67.25% | 0 | 1084.75
535 |  | 171齐营 | 3117.7 | 768 | 24.63% | 0 | 2037.93
536 |  | 173齐公 | 6148.8 | 4008 | 65.18% | 0 | 1525.92
537 |  | 160齐铁 | 4156.9 | 6 | 0.1443% | 0 | 3735.21
538 |  | 162五金厂 | 1991.9 | 0 | 0% | 0 | 1792.71
539 | 35kV营头变 | 183高庙 | 3810.5 | 1618 | 42.46% | 0 | 1811.45
540 |  | 181水泥II | 6581.8 | 1200 | 18.23% | 0 | 4723.62
541 |  | 177试验场 | 606.2 | 253 | 41.74% | 0 | 292.58
542 |  | 175公网 | 1905.3 | 986 | 51.75% | 0 | 728.77
543 |  | 182金渠 | 5629.2 | 2771 | 49.23% | 0 | 2295.28
544 |  | 184硫酸厂 | 502.3 | 179 | 35.64% | 0 | 273.07
545 |  | 186水泥厂 | 4503.3 | 1056 | 23.45% | 0 | 2996.97
546 |  | 188电站 | 2113.1 | 1059 | 50.12% | 0 | 842.79
547 |  | 173水东 | 5699.6 | 3523 | 61.81% | 0 | 1606.64
548 | 金渭开发区 | 119真空I | 3169.7 | 2202 | 69.47% | 0 | 650.73
549 |  | 129邮电 | 774.5 | 710 | 91.67% | 0 | -12.95
550 |  | 192信通 | 3758.6 | 33 | 0.878% | 0 | 3349.74
551 |  | 186滨河 | 2390.2 | 896 | 37.49% | 0 | 1255.18
552 |  | 121西区 | 4849.7 | 5157 | 106.3% | 0 | -792.27
553 |  | 197湖岸 | 6148.8 | 3410 | 55.46% | 0 | 2123.92
554 |  | 138天同 | 6599.11 | 680 | 10.3% | 0 | 5259.199
555 |  | 130农行 | 1629.9 | 8112 | 497.7% | 0 | -6645.09
556 |  | 118巨一 | 4797.8 | 465 | 9.692% | 0 | 3853.02
557 |  | 196陈商 | 2026.5 | 129 | 6.366% | 0 | 1694.85
558 |  | 182广电 | 1264.4 | 199 | 15.74% | 0 | 938.96

## 主变
宝鸡供电公司2019年4月配网主变可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 允许容量(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注
1 | 110kV凤翔变 | 80000 | 70521 | 91.82% | 6000 | -4521
2 | 110kV中心变 | 150000 | 56400 | 39.17% | 0 | 78600
3 | 110kV阳平变 | 90000 | 19290 | 22.33% | 23000 | 38710
4 | 110kV祝家庄 | 51500 | 8279 | 16.75% | 0 | 38071
5 | 110kV岐山变 | 51500 | 40168 | 81.25% | 0 | 6182
6 | 110kV眉县变 | 81500 | 54724 | 69.94% | 8000 | 10626
7 | 110kV双石铺 | 40000 | 23603 | 61.47% | 0 | 12397
8 | 110kV扶风变 | 63000 | 55760 | 92.2% | 0 | 940
9 | 110kV蔡家坡 | 80000 | 61133 | 79.6% | 6000 | 4867
10 | 110kV法门变 | 31500 | 20628 | 68.21% | 0 | 7722
11 | 110kV槐芽变 | 51500 | 39665 | 80.23% | 8000 | -1315
12 | 110kV开发区 | 100000 | 56446 | 58.8% | 20000 | 13554
13 | 110kV陇县变 | 51500 | 44140 | 89.28% | 0 | 2210
14 | 110kV五丈塬 | 100000 | 62720 | 65.33% | 0 | 27280
15 | 110kV太白变 | 40000 | 31039 | 80.83% | 0 | 4961
16 | 110kV水沟变 | 40000 | 19067 | 49.65% | 0 | 16933
17 | 110kV黄牛变 | 51500 | 21189 | 42.86% | 10000 | 15161
18 | 110kV贾村变 | 32000 | 27978 | 91.07% | 12000 | -11178
19 | 110kV玉涧变 | 71500 | 27391 | 39.91% | 15000 | 21959
20 | 110kV八鱼变 | 100000 | 56910 | 59.28% | 16000 | 17090
21 | 110kV姜城变 | 80000 | 43805 | 57.04% | 22000 | 6195
22 | 110kV桃川变 | 31500 | 14957 | 49.46% | 0 | 13393
23 | 110kV莲池变 | 50000 | 24056 | 50.12% | 15000 | 5944
24 | 110kV周原变 | 100000 | 38078 | 39.66% | 0 | 51922
25 | 110kV代家湾 | 100000 | 46460 | 48.4% | 10000 | 33540
26 | 110kV明星变 | 80000 | 53808 | 70.06% | 26800 | -8608
27 | 110kV向阳变 | 63000 | 42620 | 70.47% | 0 | 14080
28 | 110kV常兴变 | 51500 | 27340 | 55.3% | 0 | 19010
29 | 110kV三岔变 | 40000 | 11009 | 28.67% | 0 | 24991
30 | 110kV九成宫 | 31500 | 18750 | 62% | 0 | 9600
31 | 110kV东岭变 | 150000 | 56451 | 39.2% | 32600 | 45949
32 | 110kV西虢变 | 71500 | 26525 | 38.64% | 12000 | 25825
33 | 110kV八里桥 | 63000 | 22739 | 37.6% | 22000 | 11961
34 | 110kV潘溪变 | 81500 | 38793 | 49.58% | 16000 | 18557
35 | 110kV孔明变 | 100000 | 54100 | 56.35% | 0 | 35900
36 | 110kV新拓变 | 8000 | 3838 | 49.97% | 0 | 3362
37 | 110kV千阳变 | 51500 | 16730 | 33.84% | 0 | 29620
38 | 110kV石头坡 | 16000 | 3698 | 24.08% | 0 | 10702
39 | 110kV东门变 | 100000 | 26525 | 27.63% | 16000 | 47475
40 | 110kV高家镇 | 100000 | 26926 | 28.05% | 12000 | 51074
41 | 110kV绛帐变 | 51500 | 14319 | 28.96% | 3000 | 29031
42 | 110kV卧龙寺 | 63000 | 20534 | 33.95% | 18000 | 18166
43 | 111kV云中变 | 81500 | 29194 | 37.31% | 0 | 44156
44 | 110kV汽车城 | 100000 | 32924 | 34.3% | 0 | 57076
45 | 110kV晁峪变 | 40000 | 6275 | 16.34% | 0 | 29725
46 | 110kV金河变 | 63000 | 13115 | 21.68% | 16000 | 27585
47 | 110kV福林堡 | 63000 | 13590 | 22.47% | 20000 | 23110
48 | 110kV赤沙变 | 20000 | 3609 | 18.8% | 0 | 14391
49 | 110kV县功变 | 40000 | 9002 | 23.44% | 0 | 26998
50 | 110kV嘉陵变 | 40000 | 4824 | 12.56% | 26000 | 5176
51 | 110kV灵官变 | 20000 | 3944 | 20.54% | 13000 | 1056
52 | 110kV北上变 | 100000 | 2500 | 2.604% | 0 | 87500
53 | 110kV郭家河 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 9000
1 | 35kV平木变 | 10000 | 2926 | 30.48% | 0 | 6074
2 | 35kV横渠变 | 20000 | 14184 | 73.88% | 0 | 3816
3 | 35kV齐镇变 | 20000 | 13272 | 69.12% | 0 | 4728
4 | 35kV柳林变 | 16000 | 11742 | 76.45% | 0 | 2658
5 | 35kV曙光变 | 9450 | 2480 | 27.34% | 0 | 6025
6 | 36kV草店变 | 10000 | 5456 | 56.83% | 0 | 3544
7 | 35kV大塬变 | 20000 | 8016 | 41.75% | 0 | 9984
8 | 35kV河口变 | 20000 | 9744 | 50.75% | 0 | 8256
9 | 35kV营头变 | 20000 | 7174 | 37.36% | 0 | 10826
10 | 35kV坪坎变 | 23300 | 4893 | 21.88% | 0 | 16077
11 | 35kV温江寺 | 26000 | 3865 | 15.48% | 0 | 19535
12 | 35kV科技城 | 16000 | 2230 | 14.52% | 14000 | -1830
13 | 35kV沙坝变 | 20000 | 7144 | 37.21% | 18630 | -7774

## Sheet3
1 | 110kV中心变 | 73958
2 | 110kV姜城变 | 39920
3 | 110kV周原变 | 65897
4 | 110kV西虢变 | 391657
5 | 110kV开发区 | 68336
6 | 110kV潘溪变 | 30997
7 | 110kV太白变 | 167834
8 | 110kV桃川变
9 | 110kV明星变 | 46816
10 | 110kV东岭变 | 64332
11 | 110kV东门变 | 17013
12 | 110kV赤沙变 | 3144
13 | 110kV向阳变 | 30472
14 | 110kV黄牛变 | 3337
15 | 110kV双石铺 | 21371
16 | 110kV三岔变 | 5708
17 | 110kV晁峪变 | 10985
18 | 110kV新拓变 | 2575
19 | 110kV玉涧变 | 34451
20 | 110kV八里桥 | 21771
21 | 110kV县功变 | 64943
22 | 110kV福林堡 | 11762
23 | 110kV高家镇 | 34963
24 | 110kV金河变 | 14588
25 | 110kV八鱼变 | 74091
26 | 110kV代家湾 | 32876
27 | 110kV卧龙寺 | 30420
28 | 110kV岐山变 | 37815
29 | 110kV千阳变 | 12205
30 | 110kV陇县变 | 41125
31 | 110kV贾村变 | 30197
32 | 110kV石头坡 | 1914
33 | 110kV凤翔变 | 77799
34 | 110kV水沟变 | 7412
35 | 110kV祝家庄 | 44850
36 | 110kV降帐变 | 16386
37 | 110kV扶风变 | 56497
38 | 110kV常兴变 | 38558
39 | 110kV法门变 | 18175
40 | 110kV眉县变 | 56892
41 | 110kV阳平变 | 75111
42 | 110kV蔡家坡 | 68704
43 | 110kV郭家河
44 | 110kV莲池变 | 9834
45 | 110kV槐芽变 | 48427
46 | 110kV五丈塬 | 77706
47 | 35kV横渠变
48 | 35kV柳林变 | 10061
49 | 35kV营头变 | 9878
50 | 35kV齐镇变 | 16824
51 | 35kV北村变
52 | 35kV曙光变
53 | 35kV河口变
54 | 35kV平木变
55 | 35kV温江寺
56 | 35kV大塬变 | 62846
57 | 36kV坪坎变 | 5021