## 所有变电站备用容量统计模板
供电区 | 变电站 | 电压等级 | 设备名称 | 额定容量 | 主变允许容量(kVA)/线路允许功率(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 历史最大负荷发生日期 | 最大负荷日后需预留容量(kVA)按照额定容量10%统计 | 可开放容量 | 备注
桥陵 | 安里变 | 110kV | 安里变#1主变 | 31500 | 28350 | 13760 | 43.68% | 2019.4.4 | 3150 | 11440
|  | 110kV | 安里变#2主变 | 31500 | 28350 | 12620 | 40.06% | 2017.9.12 | 3150 | 12580
|  | 10kV | 128尧斜 | 6408.4 | 5767.56 | 460 | 7.178% | 2017.2.7 | 640.84 | 4666.72
|  | 10kV | 129董矿 | 2944.4 | 2649.96 | 160 | 5.434% | 2017.8.17 | 294.44 | 2195.52
|  | 10kV | 131二矿 | 4416.6 | 3974.94 | 0 | 0% |  | 441.66 | 3533.28
|  | 10kV | 132张卓 | 5196 | 4676.4 | 50 | 0.9623% | 2017.1.16 | 519.6 | 4106.8
|  | 10kV | 140义井 | 3897 | 3507.3 | 2250 | 57.74% | 2017.7.23 | 389.7 | 867.6
|  | 10kV | 141南尧 | 4416.6 | 3974.94 | 2130 | 48.23% | 2017.2.2 | 441.66 | 1403.28
|  | 10kV | 125铁路I | 3637.2 | 3273.48 | 480 | 13.2% | 2019.3.18 | 363.72 | 2429.76
|  | 10kV | 144铁路II | 3637.2 | 3273.48 | 190 | 5.224% | 2017.4.13 | 363.72 | 2719.76
| 蔡邓变 | 35kV | 蔡邓变#1主变 | 8000 | 7200 | 5168.9 | 64.61% | 2018.6.20 | 800 | 1231.1
|  | 35kV | 蔡邓变#2主变 | 8000 | 7200 | 5168.9 | 64.61% | 2018.6.20 | 800 | 1231.1
|  | 10kV | 121西头 | 3091.62 | 2782.458 | 468.8351 | 15.16% | 2018.2.15 | 309.162 | 2004.4609
|  | 10kV | 123下湾 | 4070.2 | 3663.18 | 5607 | 137.8% | 2019.8.5 | 407.02 | -2350.84
|  | 10kV | 124磺矿 | 4637.43 | 4173.687 | 3022 | 65.17% | 2019.2.4 | 463.743 | 687.944
|  | 10kV | 125曹一 | 4052 | 3646.8 |  | 0% |  | 405.2 | 3241.6
|  | 10kV | 126韩抽 | 5455.8 | 4910.22 | 2585 | 47.38% | 2018.6.12 | 545.58 | 1779.64
|  | 10kV | 127曹II | 3637.2 | 3273.48 | 2036.2864 | 55.98% | 2018.1.2 | 363.72 | 873.4736
| 椿林变 | 35kV | 椿林变#1主变 | 5000 | 4500 | 4100 | 82% | 2018.6.16 | 500 | -100
|  | 35kV | 椿林变#2主变 | 5000 | 4500 | 5960 | 119.2% | 2018.6.03 | 500 | -1960
|  | 10kV | 124椿林 | 6910.68 | 6219.612 | 1464 | 21.18% | 2019.1.03 | 691.068 | 4064.544
|  | 10kV | 125敬母寺 | 6819.75 | 6137.775 | 2310 | 33.87% | 2019.6.15 | 681.975 | 3145.8
|  | 10kV | 126刑家 | 6819.75 | 6137.775 | 3135.2664 | 45.97% | 2018.3.13 | 681.975 | 2320.5336
|  | 10kV | 122韩家 | 4763 | 4286.7 | 1803 | 37.85% | 2019.1.13 | 476.3 | 2007.4
| 党睦变 | 110kV | 党睦变#1主变 | 31500 | 28350 | 17580 | 55.81% | 2017.5.17 | 3150 | 7620
|  | 110kV | 党睦变#2主变 | 31500 | 28350 | 17660 | 56.06% | 2017.7.24 | 3150 | 7540
|  | 10kV | 122陈南 | 7638.12 | 6874.308 | 4520 | 59.18% | 2019.7.27 | 763.812 | 1590.496
|  | 10kV | 123卤泊滩 | 4455.57 | 4010.013 | 2816 | 63.2% | 2019.7.27 | 445.557 | 748.456
|  | 10kV | 127绿盾 | 4819.29 | 4337.361 | 2046 | 42.45% | 2019.1.9 | 481.929 | 1809.432
|  | 10kV | 128工业园 | 8183.7 | 7365.33 | 4192 | 51.22% | 2019.7.28 | 818.37 | 2354.96
|  | 10kV | 130张家 | 3819.06 | 3437.154 | 2671 | 69.94% | 2019.7.28 | 381.906 | 384.248
|  | 10kV | 133刘家 | 4546.5 | 4091.85 | 2789 | 61.34% | 2019.6.8 | 454.65 | 848.2
|  | 10kV | 136民地 | 4546.5 | 4091.85 | 1019 | 22.41% | 2019.7.28 | 454.65 | 2618.2
|  | 10kV | 125庆港I | 10392 | 9352.8 | 6090 | 58.6% | 2019.2.15 | 1039.2 | 2223.6
|  | 10kV | 141庆港II | 10392 | 9352.8 | 7680 | 73.9% | 2019.4.9 | 1039.2 | 633.6
|  | 10kV | 138秦家 | 6365.1 | 5728.59 | 3890 | 61.11% | 2019.7.28 | 636.51 | 1202.08
|  | 10kV | 132党南 | 5369 | 4832.1 | 1292 | 24.06% | 2019.7.28 | 536.9 | 3003.2
| 金光变 | 110kV | 金光变#1主变 | 31500 | 28350 | 10750 | 34.13% | 2019.3.21 | 3150 | 14450
|  | 110kV | 金光变#2主变 | 31500 | 28350 | 9300 | 29.52% | 2019.3.20 | 3150 | 15900
|  | 10kV | 129东场 | 5019.336 | 4517.4024 | 1323.3952 | 26.37% | 2018.2.14 | 501.9336 | 2692.0736
|  | 10kV | 130秦矿I | 4763 | 4286.7 | 1540 | 32.33% | 2017.11.29 | 476.3 | 2270.4
|  | 10kV | 131水泥 | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 133金开 | 4037.292 | 3633.5628 | 963.6761 | 23.87% | 2018.3.24 | 403.7292 | 2266.1575
|  | 10kV | 135金光 | 4073.664 | 3666.2976 | 363 | 8.911% | 2019.7.28 | 407.3664 | 2895.9312
|  | 10kV | 136钙厂 | 0 | 0 | 0 |  | 备用 | 0 | 0
|  | 10kV | 140亚东 | 4416.6 | 3974.94 | 2734 | 61.9% | 2019.6.20 | 441.66 | 799.28
|  | 10kV | 141桥头 | 5455.8 | 4910.22 | 1219 | 22.34% | 2019.7.31 | 545.58 | 3145.64
|  | 10kV | 145秦矿II | 4763 | 4286.7 | 962 | 20.2% | 2019.1.2 | 476.3 | 2848.4
|  | 10kV | 147三胜 | 4582.872 | 4124.5848 | 589 | 12.85% | 2019.7.28 | 458.2872 | 3077.2976
| 荆姚变 | 35kV | 荆姚变#1主变 | 5000 | 4500 | 14222 | 284.4% | 2019.7.25 | 500 | -10222 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 35kV | 荆姚变#2主变 | 5000 | 4500 | 696.78 | 13.94% | 2019.7.25 | 500 | 3303.22
|  | 10kV | 121姚古 | 4910.22 | 4419.198 | 5035 | 102.5% | 2019.7.25 | 491.022 | -1106.824
|  | 10kV | 123原仁 | 4091.85 | 3682.665 | 827.2 | 20.22% | 2019.7.25 | 409.185 | 2446.28
|  | 10kV | 124荆姚 | 5802.2 | 5221.98 | 2071.47 | 35.7% | 2019.7.25 | 580.22 | 2570.29
|  | 10kV | 125甜水井 | 4676.4 | 4208.76 | 1447.95 | 30.96% | 2019.7.25 | 467.64 | 2293.17
|  | 10kV | 126纪村 | 5455.8 | 4910.22 | 1865.19 | 34.19% | 2019.7.25 | 545.58 | 2499.45
|  | 10kV | 120高都 | 9577.96 | 8620.164 | 2130.36 | 22.24% | 2019.6.15 | 957.796 | 5532.008
| 龙阳变 | 110kV | 龙阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 17530 | 87.65% | 2019.1.30 | 2000 | -1530 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 110kV | 龙阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 18300 | 91.5% | 2017.6.28 | 2000 | -2300
|  | 10kV | 121钤饵 | 6546.96 | 5892.264 | 5441 | 83.11% | 2019.7.27 | 654.696 | -203.432
|  | 10kV | 123冯村 | 6546.96 | 5892.264 | 3154 | 48.18% | 2019.7.28 | 654.696 | 2083.568
|  | 10kV | 124龙抽 | 2546.04 | 2291.436 | 176 | 6.913% | 2019.6.14 | 254.604 | 1860.832
|  | 10kV | 128平路 | 6546.96 | 5892.264 | 3289 | 50.24% | 2019.7.28 | 654.696 | 1948.568
|  | 10kV | 127车杜 | 9365.79 | 8429.211 | 5738 | 61.27% | 2019.7.27 | 936.579 | 1754.632
|  | 10kV | 129氮肥I | 6183.24 | 5564.916 | 2497 | 40.38% | 2019.7.14 | 618.324 | 2449.592
|  | 10kV | 136龙西 | 2736.56 | 2462.904 | 684 | 24.99% | 2019.6.13 | 273.656 | 1505.248
|  | 10kV | 138清洁I | 5854.16 | 5268.744 | 70 | 1.196% | 2019.7.2 | 585.416 | 4613.328
|  | 10kV | 139清洁II | 5854.16 | 5268.744 | 30 | 0.5125% | 2019.7.2 | 585.416 | 4653.328
|  | 10kV | 135店子 | 9365.79 | 8429.211 | 4734 | 50.55% | 2019.7.28 | 936.579 | 2758.632
|  | 10kV | 137五洋 | 2909.76 | 2618.784 | 0 | 0% | 备用 | 290.976 | 2327.808
|  | 10kV | 143党睦 | 4655.616 | 4190.0544 | 4609 | 99% | 2019.7.27 | 465.5616 | -884.5072
|  | 10kV | 144龙池 | 5455.8 | 4910.22 | 3181 | 58.3% | 2019.1.27 | 545.58 | 1183.64
| 马湖变 | 35kV | 马湖变#1主变 | 5000 | 4500 | 2330 | 46.6% | 2019.4.3 | 500 | 1670
|  | 35kV | 马湖变#2主变 | 5000 | 4500 | 2253 | 45.06% | 2019.4.3 | 500 | 1747
|  | 10kV | 122东陈 | 4819.29 | 4337.361 | 2743 | 56.92% | 2019.4.3 | 481.929 | 1112.432
|  | 10kV | 123铁路 | 1818.6 | 1636.74 | 301 | 16.55% | 2019.1.7 | 181.86 | 1153.88
|  | 10kV | 124马湖 | 5019.336 | 4517.4024 | 1920.8 | 38.27% | 2019.1.19 | 501.9336 | 2094.6688
|  | 10kV | 126赵汉 | 3637.2 | 3273.48 | 1597.6 | 43.92% | 2019.6.12 | 363.72 | 1312.16
|  | 10kV | 127保南 | 5001.15 | 4501.035 | 1440 | 28.79% | 2019.1.1 | 500.115 | 2560.92
|  | 10kV | 128甘北 | 3091.62 | 2782.458 | 1590 | 51.43% | 2019.4.2 | 309.162 | 883.296
| 贾曲变 | 110kV | 贾曲变#1主变 | 50000 | 45000 | 9300 | 18.6% | 2019.7.5 | 5000 | 30700
|  | 110kV | 贾曲变#2主变 | 50000 | 45000 | 7200 | 14.4% | 2019.5.24 | 5000 | 32800
|  | 10kV | 139工业园II | 10056.858 | 9051.1722 | 2979 | 29.62% | 2019.2.21 | 1005.6858 | 5066.4864
|  | 10kV | 140宜安 | 10056.858 | 9051.1722 | 3365 | 33.46% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 4680.4864
|  | 10kV | 132蒲海 | 6910.7 | 6219.63 | 4178 | 60.46% | 2019.8.1 | 691.07 | 1350.56
|  | 10kV | 133内府 | 9547.65 | 8592.885 | 4122 | 43.17% | 2019.7.28 | 954.765 | 3516.12
|  | 10kV | 134陈家 | 6910.68 | 6219.612 | 160 | 2.315% | 2019.1.9 | 691.068 | 5368.544
|  | 10kV | 135五塬I | 9547.7 | 8592.93 | 0 | 0% | 备用 | 954.77 | 7638.16
|  | 10kV | 135五塬II | 9547 | 8592.3 | 0 | 0% | 备用 | 954.7 | 7637.6
| 南永变 | 110kV | 南永变#1主变 | 50000 | 45000 | 7500 | 15% | 2018.5.2 | 5000 | 32500
|  | 110kV | 南永变#2主变 | 50000 | 45000 | 17070 | 34.14% | 2019.6.4 | 5000 | 22930
|  | 10kV | 122蔡村 | 4711.04 | 4239.936 | 789 | 16.75% | 2019.5.26 | 471.104 | 2979.832
|  | 10kV | 123唐堡 | 5542.4 | 4988.16 | 1471 | 26.54% | 2019.6.10 | 554.24 | 2962.92
|  | 10kV | 125供水 | 3464 | 3117.6 | 1582 | 45.67% | 2019.7.21 | 346.4 | 1189.2
|  | 10kV | 127利纸 | 5196 | 4676.4 | 4784 | 92.07% | 2019.4.9 | 519.6 | -627.2
|  | 10kV | 130洛水 | 6062 | 5455.8 | 2595 | 42.81% | 2019.3.13 | 606.2 | 2254.6
|  | 10kV | 132洛水Ⅱ | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% | 备用 | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 133坞坭 | 6373.76 | 5736.384 | 1451 | 22.77% | 2019.7.15 | 637.376 | 3648.008
|  | 10kV | 136凤式 | 4364.64 | 3928.176 | 1550 | 35.51% | 2019.7.28 | 436.464 | 1941.712
|  | 10kV | 138建材I | 6512.32 | 5861.088 | 1405 | 21.57% | 2019.3.26 | 651.232 | 3804.856
|  | 10kV | 143建材II | 6581.6 | 5923.44 | 1239 | 18.83% | 2019.7.6 | 658.16 | 4026.28
|  | 10kV | 128南联 | 6582 | 5923.8
|  | 10kV | 141坊坡 | 5958 | 5362.2 | 1405.36 | 23.59% | 2019.3.26 | 595.8 | 3361.04
| 潘庄变 | 35kV | 潘庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 4120.2 | 65.4% | 2019.6.2 | 630 | 919.8
|  | 35kV | 潘庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 2598 | 41.24% | 2019.6.2 | 630 | 2442
|  | 10kV | 122石道 | 5528.544 | 4975.6896 | 1417 | 25.63% | 2019.6.7 | 552.8544 | 3005.8352
|  | 10kV | 123中尧 | 5455.8 | 4910.22 | 1348.2 | 24.71% | 2019.3.26 | 545.58 | 3016.44
|  | 10kV | 125孙北 | 5383.056 | 4844.7504 | 1721.2 | 31.97% | 2019.7.11 | 538.3056 | 2585.2448
|  | 10kV | 126赵庄 | 4910.22 | 4419.198 | 700 | 14.26% | 2019.7.28 | 491.022 | 3228.176
|  | 10kV | 128卧虎山 | 3928.176 | 3535.3584 | 0 | 0% | 备用 | 392.8176 | 3142.5408
|  | 10kV | 129杏林 | 3819.06 | 3437.154 | 1032.3 | 27.03% | 2019.7.28 | 381.906 | 2022.948
| 坡头变 | 35kV | 坡头变#1主变 | 5000 | 4500 | 3187 | 63.74% | 2019.7.28 | 500 | 813
|  | 35kV | 坡头变#2主变 | 5000 | 4500 | 3233 | 64.66% | 2019.7.28 | 500 | 767
|  | 10kV | 123坊里 | 5910.45 | 5319.405 | 2360.5 | 39.94% | 2019.7.28 | 591.045 | 2367.86
|  | 10kV | 125胃山 | 5910.45 | 5319.405 | 3424 | 57.93% | 2019.7.28 | 591.045 | 1304.36
| 蒲城变 | 110kV | 蒲城变#1主变 | 31500 | 28350 | 28320 | 89.9% | 2017.7.12 | 3150 | -3120
|  | 110kV | 蒲城变#2主变 | 31500 | 28350 | 29800 | 94.6% | 2017.7.12 | 3150 | -4600
|  | 10kV | 121城关I | 9093 | 8183.7 | 6996 | 76.94% | 2019.7.2 | 909.3 | 278.4 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122生物 | 9093 | 8183.7 | 4134 | 45.46% | 2019.1.7 | 909.3 | 3140.4
|  | 10kV | 123杜家 | 9547.65 | 8592.885 | 4612 | 48.31% | 2019.7.28 | 954.765 | 3026.12
|  | 10kV | 124贾曲 | 7419.888 | 6677.8992 | 5173 | 69.72% | 2019.7.27 | 741.9888 | 762.9104
|  | 10kV | 125果贸 | 7274.4 | 6546.96 | 2700 | 37.12% | 2019.1.2 | 727.44 | 3119.52
|  | 10kV | 126张胡 | 8660 | 7794 | 7992.43 | 92.29% | 2019.4.26 | 866 | -1064.43
|  | 10kV | 127城南 | 9093 | 8183.7 | 8375 | 92.1% | 2019.7.28 | 909.3 | -1100.6
|  | 10kV | 128紫荆I | 9093 | 8183.7 | 2341 | 25.75% | 2019.1.2 | 909.3 | 4933.4
|  | 10kV | 130城关II | 9547.65 | 8592.885 | 8671 | 90.82% | 2019.7.27 | 954.765 | -1032.88
|  | 10kV | 131东阳 | 9093 | 8183.7 | 7773 | 85.48% | 2019.7.2 | 909.3 | -498.6
|  | 10kV | 133城东 | 9093 | 8183.7 | 8372 | 92.07% | 2019.7.26 | 909.3 | -1097.6
|  | 10kV | 134面粉厂 | 4546.5 | 4091.85 | 0 | 0% | 备用 | 454.65 | 3637.2
|  | 10kV | 135曹村 | 3897 | 3507.3 | 692 | 17.76% | 2019.6.19 | 389.7 | 2425.6
|  | 10kV | 136站南 | 4450 | 4005 | 8375 | 188.2% | 2019.7.28 | 445 | -4815
| 上王变 | 35kV | 上王变#1主变 | 5000 | 4500 | 4018 | 80.36% | 2019.7.28 | 500 | -18
|  | 10kV | 122东芋 | 2036.832 | 1833.1488 | 772 | 37.9% | 2019.2.4 | 203.6832 | 857.4656
|  | 10kV | 123兴胜 | 5910.45 | 5319.405 | 1630 | 27.58% | 2019.7.28 | 591.045 | 3098.36
|  | 10kV | 128分水岭 | 5910.45 | 5319.405 | 3983 | 67.39% | 2019.7.28 | 591.045 | 745.36
| 双塔变 | 110kV | 双塔变#1主变 | 40000 | 36000 | 26870 | 67.17% | 2017.7.25 | 4000 | 5130
|  | 110kV | 双塔变#2主变 | 40000 | 36000 | 27000 | 67.5% | 2017.7.25 | 4000 | 5000
|  | 10kV | 121大红门 | 3646 | 3281.4 | 1915 | 52.52% | 2019.5.13 | 364.6 | 1001.8
|  | 10kV | 122东二 | 10056.858 | 9051.1722 | 6986 | 69.47% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1059.4864
|  | 10kV | 124纺织 | 4070.2 | 3663.18 | 539 | 13.24% | 2019.6.11 | 407.02 | 2717.16
|  | 10kV | 125开闭I | 10056.858 | 9051.1722 | 6270 | 62.35% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1775.4864
|  | 10kV | 127北一 | 10056.858 | 9051.1722 | 6352 | 63.16% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1693.4864
|  | 10kV | 128北二 | 10056.858 | 9051.1722 | 5453 | 54.22% | 2019.1.26 | 1005.6858 | 2592.4864
|  | 10kV | 131北三 | 10056.858 | 9051.1722 | 8018 | 79.73% | 2019.6.10 | 1005.6858 | 27.4864
|  | 10kV | 132重泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 5630 | 55.98% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 2415.4864
|  | 10kV | 133漫泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 9192 | 91.4% | 2019.7.28 | 1005.6858 | -1146.5136
|  | 10kV | 134开闭II | 10056.858 | 9051.1722 | 2698 | 26.83% | 2019.7.2 | 1005.6858 | 5347.4864
|  | 10kV | 135铁路 | 3637.2 | 3273.48 | 323 | 8.88% | 2019.7.28 | 363.72 | 2586.76
|  | 10kV | 137两曹II | 6819.75 | 6137.775 | 4288 | 62.88% | 2019.7.27 | 681.975 | 1167.8
|  | 10kV | 123花城 | 3464 | 3117.6 | 671 | 19.37% | 2019.7.29 | 346.4 | 2100.2
|  | 10kV | 126双城 | 9093 | 8183.7 | 1306 | 14.36% | 2019.7.27
| 孙镇变 | 110kV | 孙镇变#1主变 | 20000 | 18000 | 18410 | 92.05% | 2017.7.21 | 2000 | -2410
|  | 110kV | 孙镇变#2主变 | 20000 | 18000 | 17500 | 87.5% | 2017.7.21 | 2000 | -1500
|  | 10kV | 121焦庄 | 5019.336 | 4517.4024 | 2997.29 | 59.71% | 2019.6.15 | 501.9336 | 1018.1788 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122铁路 | 692.8 | 623.52 | 137 | 19.77% | 2019.6.2 | 69.28 | 417.24
|  | 10kV | 125石羊 | 5455.8 | 4910.22 | 2748.98 | 50.39% | 2019.6.17 | 545.58 | 1615.66
|  | 10kV | 126孙镇 | 5455.8 | 4910.22 | 3363 | 61.64% | 2019.7.28 | 545.58 | 1001.64
|  | 10kV | 127甘南 | 4364.64 | 3928.176 | 3502 | 80.24% | 2019.7.28 | 436.464 | -10.288
|  | 10kV | 128东兴 | 9093 | 8183.7 | 7332 | 80.63% | 2019.5.26 | 909.3 | -57.6
|  | 10kV | 130郭庄 | 5455.8 | 4910.22 | 216 | 3.959% | 2019.3.21 | 545.58 | 4148.64
|  | 10kV | 131孙东 | 3637.2 | 3273.48 | 1981 | 54.46% | 2019.7.28 | 363.72 | 928.76
| 翔村变 | 35kV | 翔村变#1主变 | 5000 | 4500 | 4242 | 84.84% | 2019.7.27 | 500 | -242
|  | 35kV | 翔村变#2主变 | 5000 | 4500 | 1332 | 26.64% | 2019.4.23 | 500 | 2668
|  | 10kV | 122太山 | 4819.29 | 4337.361 | 3576 | 74.2% | 2019.7.27 | 481.929 | 279.432
|  | 10kV | 123城北 | 2564.226 | 2307.8034 | 1374 | 53.58% | 2019.7.28 | 256.4226 | 677.3808
|  | 10kV | 124义龙 | 4819.29 | 4337.361 | 2769.34 | 57.46% | 2019.6.15 | 481.929 | 1086.092
|  | 10kV | 125工业 | 4819.29 | 4337.361 | 1661 | 34.47% | 2019.7.28 | 481.929 | 2194.432
|  | 10kV | 126两曹 | 3637.2 | 3273.48 | 0 | 0% | 0 | 363.72 | 2909.76
| 兴镇变 | 110kV | 兴镇变#1主变 | 31500 | 28350 | 30510 | 96.86% | 2017.7.27 | 3150 | -5310
|  | 110kV | 兴镇变#2主变 | 31500 | 28350 | 30260 | 96.06% | 2017.7.27 | 3150 | -5060
|  | 10kV | 121铁路 | 4255.524 | 3829.9716 | 3150 | 74.02% | 2019.1.3 | 425.5524 | 254.4192 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122太平 | 4589.8 | 4130.82 | 2576 | 56.12% | 2019.7.28 | 458.98 | 1095.84
|  | 10kV | 124三合 | 6512 | 5860.8 | 2305 | 35.4% | 2019.7.28 | 651.2 | 2904.6
|  | 10kV | 126坡头 | 6062 | 5455.8 | 3599 | 59.37% | 2019.7.27 | 606.2 | 1250.6
|  | 10kV | 128高义 | 6581.6 | 5923.44 | 3696 | 56.16% | 2019.7.28 | 658.16 | 1569.28
|  | 10kV | 134联武 | 5196 | 4676.4 | 3638 | 70.02% | 2019.7.28 | 519.6 | 518.8
|  | 10kV | 135苏坊 | 6928 | 6235.2 | 1676 | 24.19% | 2019.7.26 | 692.8 | 3866.4
|  | 10kV | 137九龙 | 4589.8 | 4130.82 | 3440 | 74.95% | 2019.7.28 | 458.98 | 231.84
| 杨庄变 | 110kV | 杨庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 39590 | 79.18% | 2017.5.20 | 5000 | 410
|  | 110kV | 杨庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 48820 | 97.64% | 2017.5.12 | 5000 | -8820
|  | 10kV | 121烟厂 | 2944.4 | 2649.96 | 1300 | 44.15% | 2015.8.3 | 294.44 | 1055.52 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122小区 | 3464 | 2410 | 2050 | 59.18% | 2019.2.25 | 346.4 | 13.6
|  | 10kV | 123城关II | 6581.6 | 5923.44 | 7010 | 106.5% | 2017.7.12 | 658.16 | -1744.72
|  | 10kV | 125尧头 | 6928 | 6235.2 | 4310 | 62.21% | 2019.6.14 | 692.8 | 1232.4
|  | 10kV | 127交道 | 4330 | 3897 | 1910 | 44.11% | 2017.10.30 | 433 | 1554
|  | 10kV | 128古徵II | 6235.2 | 5611.68 | 6190 | 99.28% | 2017.7.25 | 623.52 | -1201.84
| 高阳变 | 35kV | 高阳变#1主变 | 5000 | 4500 | 2633 | 52.66% | 2019.2.4 | 500 | 1367
|  | 35kV | 高阳变#2主变 | 3200 | 2880 | 1782 | 55.69% | 2019.2.4 | 320 | 778
|  | 10kV | 121高阳 | 5455.8 | 4910.22 | 2789.38 | 51.13% | 2019.2.04 | 545.58 | 1575.26
|  | 10kV | 122大孔 | 3582.642 | 3224.3778 | 1587.49 | 44.31% | 2019.2.04 | 358.2642 | 1278.6236
|  | 10kV | 124高开 | 4000.92 | 3600.828 | 890 | 22.24% | 2019.6.9 | 400.092 | 2310.736
|  | 10kV | 125伏头 | 3455.34 | 3109.806 | 399 | 11.55% | 2019.4.2 | 345.534 | 2365.272
| 尧山变 | 110kV | 尧山变#1主变 | 31500 | 28350 | 27930 | 88.67% | 2017.7.25 | 3150 | -2730
|  | 110kV | 尧山变#2主变 | 31500 | 28350 | 28130 | 89.3% | 2017.7.25 | 3150 | -2930
|  | 10kV | 129水泥厂 | 1524.16 | 1371.744 | 123 | 8.07% | 2019.6.30 | 152.416 | 1096.328
|  | 10kV | 130罕井 | 3819.06 | 3437.154 | 1431.76 | 37.49% | 2019.2.04 | 381.906 | 1623.488
|  | 10kV | 131开闭所I | 3273.48 | 2946.132 | 825 | 25.2% | 2019.6.26 | 327.348 | 1793.784
|  | 10kV | 133工农矿 | 5455.8 | 4910.22 | 2732.06 | 50.08% | 2019.1.07 | 545.58 | 1632.58
|  | 10kV | 137上王 | 3819.06 | 3437.154 | 1987 | 52.03% | 2019.7.28 | 381.906 | 1068.248
|  | 10kV | 138开闭所II | 3273.48 | 2946.132 | 985 | 30.09% | 2019.5.14 | 327.348 | 1633.784
渭南 | 巴邑变 | 35kV | 巴邑变#1主变 | 10000 | 9000 | 6960 | 69.6% | 2018.6.3 | 1000 | 1040
|  | 35kV | 巴邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 6880 | 68.8% | 2019.2.1 | 1000 | 1120
|  | 10kV | 123供水 | 2598 | 2338.2 | 410 | 15.78% | 2018.2.16 | 259.8 | 1668.4
|  | 10kV | 124苍渡 | 5542 | 4987.8 | 3090 | 55.76% | 2018.8.8 | 554.2 | 1343.6
|  | 10kV | 125信义 | 4589.8 | 4130.82 | 4450 | 96.95% | 2018.7.29 | 458.98 | -778.16
|  | 10kV | 132桥马 | 2944.4 | 2649.96 | 2150 | 73.02% | 2017.7.27 | 294.44 | 205.52
|  | 10kV | 133龙背II | 4589.8 | 4130.82 | 2930 | 63.84% | 2018.8.7 | 458.98 | 741.84
| 毕家变 | 110kV | 毕家变#1主变 | 63000 | 56700 | 22780 | 36.16% | 2019.5.1 | 6300 | 27620
|  | 110kV | 毕家变#2主变 | 63000 | 56700 | 22430 | 35.6% | 2019.5.2 | 6300 | 27970
|  | 10kV | 121水岸 | 6581.6 | 5923.44 | 1200 | 18.23% | 2018.8.7 | 658.16 | 4065.28
|  | 10kV | 123滨河 | 9093 | 8183.7 | 7500 | 82.48% | 2019.1.9 | 909.3 | -225.6
|  | 10kV | 125瑞中 | 9578 | 8620.2 | 1315 | 13.73% | 2019.6.15 | 957.8 | 6347.4
|  | 10kV | 126一零七I | 2944.4 | 2649.96 | 510 | 17.32% | 2017.7.25 | 294.44 | 1845.52
|  | 10kV | 127二院I | 6928 | 6235.2 | 1382 | 19.95% | 2019.6.10 | 692.8 | 4160.4
|  | 10kV | 128育红 | 9006 | 8105.4 | 1055 | 11.71% | 2019.3.9 | 900.6 | 6149.8
|  | 10kV | 129东府I | 8885 | 7996.5 | 2078 | 23.39% | 2019.6.5 | 888.5 | 5030
|  | 10kV | 130华山II | 3983.6 | 3585.24 | 2169 | 54.45% | 2019.4.26 | 398.36 | 1017.88
|  | 10kV | 132老城 | 9093 | 8183.7 | 5620 | 61.81% | 2019.1.9 | 909.3 | 1654.4
|  | 10kV | 133林机 | 1818.6 | 1636.74 | 1090 | 59.94% | 2016.1.12 | 181.86 | 364.88
|  | 10kV | 134尤西 | 9093 | 8183.7 | 7560 | 83.14% | 2019.7.5 | 909.3 | -285.6
|  | 10kV | 135地化 | 1558.8 | 1402.92 | 700 | 44.91% | 2016.6.18 | 155.88 | 547.04
|  | 10kV | 136八零三 | 606.2 | 545.58 | 500 | 82.48% | 2019.1.18 | 60.62 | -15.04
|  | 10kV | 137渭花 | 9180 | 8262 | 4761 | 51.86% | 2019.3.10 | 918 | 2583
|  | 10kV | 138尤河 | 5196 | 4676.4 | 3052 | 58.74% | 2019.6.14 | 519.6 | 1104.8
|  | 10kV | 140程家 | 6928 | 6235.2 | 6429.8 | 92.81% | 2017.7.23 | 692.8 | -887.4
|  | 10kV | 141一零七II | 2944.4 | 2649.96 | 10 | 0.3396% | 2018.5.26 | 294.44 | 2345.52
|  | 10kV | 142民主 | 9093 | 8183.7 | 1670 | 18.37% | 2019.4.2 | 909.3 | 5604.4
|  | 10kV | 143华山 | 9526 | 8573.4 | 2869 | 30.12% | 2019.7.5 | 952.6 | 4751.8
|  | 10kV | 146东府II | 8885 | 7996.5 | 2078 | 23.39% | 2019.6.5 | 888.5 | 5030
| 城区变 | 110kV | 城区变#1主变 | 50000 | 45000 | 46900 | 93.8% | 2017.7.25 | 5000 | -6900
|  | 110kV | 城区变#2主变 | 50000 | 45000 | 47050 | 94.1% | 2017.7.25 | 5000 | -7050
|  | 10kV | 123润城 | 3637.2 | 3273.48 | 3750 | 103.1% | 2018.2.2 | 363.72 | -840.24 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 124福苑 | 8660 | 7794 | 320 | 3.695% | 2017.7.25 | 866 | 6608
|  | 10kV | 125老站 | 7274.4 | 6546.96 | 9510 | 130.7% | 2017.7.27 | 727.44 | -3690.48
|  | 10kV | 126信商 | 3464 | 3117.6 | 3130 | 90.36% | 2017.7.26 | 346.4 | -358.8
|  | 10kV | 127#2信箱 | 9006.4 | 8105.76 | 4540 | 50.41% | 2017.1.4 | 900.64 | 2665.12
|  | 10kV | 128北院III | 3446.68 | 3102.012 | 4080 | 118.4% | 2018.1.9 | 344.668 | -1322.656
|  | 10kV | 129印机I | 3464 | 3117.6 | 1350 | 38.97% | 2017.1.17 | 346.4 | 1421.2
|  | 10kV | 130大楼I | 8660 | 7794 | 2070 | 23.9% | 2017.1.20 | 866 | 4858
|  | 10kV | 131西潼I | 8886 | 7997.4 | 3750 | 42.2% | 2017.6.27 | 888.6 | 3358.8
|  | 10kV | 132城关I | 8660 | 7794 | 5870 | 67.78% | 2017.7.25 | 866 | 1058
|  | 10kV | 133站东 | 8660 | 7794 | 8780 | 101.4% | 2017.2.27 | 866 | -1852
|  | 10kV | 134站南 | 8660 | 7794 | 10390 | 120% | 2017.1.5 | 866 | -3462
|  | 10kV | 135祥和 | 9006.4 | 8105.76 | 7200 | 79.94% | 2017.1.18 | 900.64 | 5.12
|  | 10kV | 136北院I | 10392 | 9352.8 | 1970 | 18.96% | 2017.7.25 | 1039.2 | 6343.6
|  | 10kV | 137#4开闭所I | 7361 | 6624.9 | 6920 | 94.01% | 2017.3.21 | 736.1 | -1031.2
|  | 10kV | 138西院 | 3446.68 | 3102.012 | 2180 | 63.25% | 2018.1.29 | 344.668 | 577.344
|  | 10kV | 148世纪城 | 3464 | 3117.6 | 3460 | 99.88% | 2018.1.30 | 346.4 | -688.8
|  | 10kV | 149大楼II | 8660 | 7794 | 1190 | 13.74% | 2018.1.30 | 866 | 5738
|  | 10kV | 150西岳 | 10392 | 9352.8 | 10370 | 99.79% | 2017.8.5 | 1039.2 | -2056.4
|  | 10kV | 152前进 | 10392 | 9352.8 | 820 | 7.891% | 2017.7.26 | 1039.2 | 7493.6
|  | 10kV | 153解放 | 8660 | 7794 | 5270 | 60.85% | 2018.2.10 | 866 | 1658
|  | 10kV | 154城关II | 8833.2 | 7949.88 | 9040 | 102.3% | 2018.1.26 | 883.32 | -1973.44
|  | 10kV | 155人民 | 8625.36 | 7762.824 | 8370 | 97.04% | 2017.7.26 | 862.536 | -1469.712
|  | 10kV | 156杜桥 | 5542.4 | 4988.16 | 4080 | 73.61% | 2017.7.3 | 554.24 | 353.92
|  | 10kV | 157综合楼I | 8660 | 7794 | 1400 | 16.17% | 2017.7.30 | 866 | 5528
|  | 10kV | 158西潼II | 8660 | 7794 | 10360 | 119.6% | 2017.7.24 | 866 | -3432
|  | 10kV | 159北院II | 8660 | 7794 | 0 | 0% |  | 866 | 6928
|  | 10kV | 160#4开闭所II | 6928 | 6235.2 | 5260 | 75.92% | 2017.6.29 | 692.8 | 282.4
|  | 10kV | 161铁路II | 9093 | 8183.7 | 180 | 1.98% | 2017.6.9 | 909.3 | 7094.4
|  | 10kV | 162西岳I | 8660 | 7794 | 2720 | 31.41% | 2017.7.4 | 866 | 4208
|  | 10kV | 163站西 | 7794 | 7014.6 | 4780 | 61.33% | 2017.7.26 | 779.4 | 1455.2
|  | 10kV | 164朝天 | 9093 | 8183.7 | 780 | 8.578% | 2017.7.26 | 909.3 | 6494.4
|  | 10kV | 167人民II | 9093 | 8183.7 |  | 0%
| 固市变 | 110kV | 固市变#1主变 | 50000 | 45000 | 33320 | 66.64% | 2017.7.26 | 5000 | 6680
|  | 110kV | 固市变#2主变 | 50000 | 45000 | 32810 | 65.62% | 2017.7.27 | 5000 | 7190
|  | 10kV | 123交斜 | 6495 | 5845.5 | 5250 | 80.83% | 2017.7.11 | 649.5 | -54
|  | 10kV | 125南师 | 5629 | 5066.1 | 5930 | 105.3% | 2018.8.9 | 562.9 | -1426.8
|  | 10kV | 132顾家 | 6062 | 5455.8 | 5160 | 85.12% | 2017.7.25 | 606.2 | -310.4
|  | 10kV | 128固市 | 5629 | 5066.1 | 3380 | 60.05% | 2019.1.1 | 562.9 | 1123.2
| 官道变 | 35kV | 官道变#1主变 | 6300 | 5670 | 5570 | 88.41% | 2017.7.26 | 630 | -530
|  | 35kV | 官道变#2主变 | 6300 | 5670 | 6010 | 95.4% | 2018.7.20 | 630 | -970
|  | 10kV | 123官道 | 5629 | 5066.1 | 6380 | 113.3% | 2018.7.19 | 562.9 | -1876.8 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 124工业圆 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 125大吉 | 5629 | 5066.1 | 1400 | 24.87% | 2018.8.8 | 562.9 | 3103.2
|  | 10kV | 126周家 | 5629 | 5066.1 | 4110 | 73.01% | 2017.7.25 | 562.9 | 393.2
| 官路变 | 35kV | 官路变#1主变 | 6300 | 5670 | 6210 | 98.57% | 2017.7.3 | 630 | -1170
|  | 35kV | 官路变#2主变 | 6300 | 5670 | 5100 | 80.95% | 2017.7.23 | 630 | -60
|  | 10kV | 123官南 | 8886 | 7997.4 | 5290 | 59.53% | 2017.7.24 | 888.6 | 1818.8 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 124官北 | 5196 | 4676.4 | 2510 | 48.31% | 2018.8.4 | 519.6 | 1646.8
|  | 10kV | 125李阳 | 5196 | 4676.4 | 2570 | 49.46% | 2018.7.26 | 519.6 | 1586.8
| 开发区变 | 110kV | 开发区变#1主变 | 50000 | 45000 | 40560 | 81.12% | 2017.7.24 | 5000 | -560
|  | 110kV | 开发区变#2主变 | 50000 | 45000 | 32650 | 65.3% | 2017.7.25 | 5000 | 7350
|  | 10kV | 121橡胶 | 6928 | 6235.2 | 2810 | 40.56% | 2019.5.30 | 692.8 | 2732.4
|  | 10kV | 122西重 | 3464 | 3117.6 | 1780 | 51.39% | 2018.12.27 | 346.4 | 991.2
|  | 10kV | 123技师院 | 2598 | 2338.2 | 1011 | 38.91% | 2019.1.8 | 259.8 | 1067.4
|  | 10kV | 124石泉Ⅱ | 3464 | 3117.6 | 3140 | 90.65% | 2019.1.22 | 346.4 | -368.8
|  | 10kV | 125利君 | 3464 | 3117.6 | 910 | 26.27% | 2018.7.21 | 346.4 | 1861.2
|  | 10kV | 126中联I | 6928 | 6235.2 | 1600 | 23.09% | 2019.3.27 | 692.8 | 3942.4
|  | 10kV | 127中联II | 6928 | 6235.2 | 2890 | 41.71% | 2019.1.17 | 692.8 | 2652.4
|  | 10kV | 128金城I | 5196 | 4676.4 | 1490 | 28.68% | 2017.7.12 | 519.6 | 2666.8
|  | 10kV | 129北印 | 4589.8 | 4130.82 | 2700 | 58.83% | 2018.1.16 | 458.98 | 971.84
|  | 10kV | 130庙南 | 4849.6 | 4364.64 | 1990 | 41.03% | 2017.7.25 | 484.96 | 1889.68
|  | 10kV | 131海泰 | 5196 | 4676.4 | 1910 | 36.76% | 2017.1.22 | 519.6 | 2246.8
|  | 10kV | 132新兴 | 8660 | 7794 | 7950 | 91.8% | 2017.7.12 | 866 | -1022
|  | 10kV | 123技师院 | 2598 | 2338.2 | 780 | 30.02% | 2018.6.28 | 259.8 | 1298.4
|  | 10kV | 129北印 | 4590 | 4131 | 2650 | 57.73% | 2019.1.23 | 459 | 1022
|  | 10kV | 128金城I | 5196 | 4676.4 | 1770 | 34.06% | 2019.6.6 | 519.6 | 2386.8
|  | 10kV | 130庙南 | 4850 | 4365 | 2400 | 49.48% | 2019.1.2 | 485 | 1480
|  | 10kV | 131海泰 | 5196 | 4676.4 | 1060 | 20.4% | 2019.2.23 | 519.6 | 3096.8
|  | 10kV | 132新兴 | 8660 | 7794 | 8170 | 94.34% | 2019.1.9 | 866 | -1242
|  | 10kV | 133开发区I | 6928 | 6235.2 | 5790 | 83.57% | 2018.3.6 | 692.8 | -247.6
|  | 10kV | 134石泉 | 5196 | 4676.4 | 2920 | 56.2% | 2019.2.13 | 519.6 | 1236.8
|  | 10kV | 135#7开闭所 | 6928 | 6235.2 | 3750 | 54.13% | 2019.1.8 | 692.8 | 1792.4
|  | 10kV | 138万达I | 10392 | 9352.8 | 4350 | 41.86% | 2018.8.5 | 1039.2 | 3963.6
|  | 10kV | 139万达III | 10392 | 9352.8 | 90 | 0.8661% | 2017.7.20 | 1039.2 | 8223.6
|  | 10kV | 140天臣I | 10392 | 9352.8 | 2060 | 19.82% | 2018.9.21 | 1039.2 | 6253.6
|  | 10kV | 141沃特I | 13856 | 12470.4 | 5750 | 41.5% | 2018.1.15 | 1385.6 | 5334.8
|  | 10kV | 143沃特III | 9578 | 8620.2 | 3270 | 34.14% | 2018.3.26 | 957.8 | 4392.4
|  | 10kV | 144铁院 | 3464 | 3117.6 | 880 | 25.4% | 2017.12.7 | 346.4 | 1891.2
|  | 10kV | 145幸福城I | 8660 | 7794 | 1180 | 13.63% | 2017.7.26 | 866 | 5748
|  | 10kV | 148幸福城II | 2598 | 2338.2 | 1310 | 50.42% | 2017.7.26 | 259.8 | 768.4
|  | 10kV | 149石泉III | 5196 | 4676.4 | 650 | 12.51% | 2018.1.29 | 519.6 | 3506.8
|  | 10kV | 150鑫纺II | 5196 | 4676.4 | 360 | 6.928% | 2018.6.15 | 519.6 | 3796.8
|  | 10kV | 153渭职院 | 5802.2 | 5221.98 | 1190 | 20.51% | 2017.12.14 | 580.22 | 3451.76
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9353 | 2520 | 24.25% | 2018.6.18 | 1039.2 | 5793.8
|  | 10kV | 154金城II | 5196 | 4676.4 | 2510 | 48.31% | 2017.2.8 | 519.6 | 1646.8
|  | 10kV | 155石泉IV | 3810.4 | 3429.36 | 2040 | 53.54% | 2017.6.7 | 381.04 | 1008.32
|  | 10kV | 156万达IV | 10392 | 9352.8 | 1320 | 12.7% | 2018.8.8 | 1039.2 | 6993.6
|  | 10kV | 139万达Ⅲ | 10392 | 9352.8 | 470 | 4.523% | 2018.6.29 | 1039.2 | 7843.6
|  | 10kV | 157张义 | 9526 | 8573.4 | 2770 | 29.08% | 2017.1.3 | 952.6 | 4850.8
|  | 10kV | 158开发区II | 6928 | 6235.2 | 5270 | 76.07% | 2017.7.25 | 692.8 | 272.4
|  | 10kV | 146胜利II | 6928 | 6235.2 | 5930 | 85.59% | 2018.1.27 | 692.8 | -387.6
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9352.8 | 3240 | 31.18% | 2017.9.17 | 1039.2 | 5073.6
|  | 10kV | 138万达I | 10392 | 9352.8 | 2000 | 19.25% | 2017.8.26 | 1039.2 | 6313.6
|  | 10kV | 159#5开闭所 | 8660 | 7794 | 6550 | 75.64% | 2017.7.25 | 866 | 378
|  | 10kV | 160沃特II | 9578 | 8620.2 | 550 | 5.742% | 2019.5.21 | 957.8 | 7112.4
|  | 10kV | 161星美 | 12124 | 10911.6 | 1420 | 11.71% | 2018.4.17 | 1212.4 | 8279.2
| 良田变 | 110kV | 良田变#1主变 | 50000 | 45000 | 32630 | 65.26% | 2017.7.25 | 5000 | 7370
|  | 110kV | 良田变#2主变 | 50000 | 45000 | 32630 | 65.26% | 2017.7.25 | 5000 | 7370
|  | 10kV | 121东风II | 8886 | 7997.4 | 5420 | 60.99% | 2017.7.25 | 888.6 | 1688.8
|  | 10kV | 122小区 | 6235.2 | 5611.68 | 2310 | 37.05% | 2017.10.24 | 623.52 | 2678.16
|  | 10kV | 123印染 | 5196 | 4676.4 | 2120 | 40.8% | 2017.8.5 | 519.6 | 2036.8
|  | 10kV | 124纺织 | 6321 | 5688.9 | 1980 | 31.32% | 2018.7.20 | 632.1 | 3076.8
|  | 10kV | 125 #3开闭所I | 6928 | 6235.2 | 7440 | 107.4% | 2017.7.25 | 692.8 | -1897.6
|  | 10kV | 135铁路I | 5542.4 | 4988.16 | 2670 | 48.17% | 2017.7.27 | 554.24 | 1763.92
|  | 10kV | 126良田 | 1732 | 1558.8 | 1400 | 80.83% | 2018.7.26 | 173.2 | -14.4
|  | 10kV | 127体育馆 | 8054 | 7248.6 | 6730 | 83.56% | 2017.7.12 | 805.4 | -286.8
|  | 10kV | 128兴渭 | 7967.2 | 7170.48 | 5120 | 64.26% | 2017.7.25 | 796.72 | 1253.76
|  | 10kV | 129北闫 | 2424.8 | 2182.32 | 400 | 16.5% | 2017.7.28 | 242.48 | 1539.84
|  | 10kV | 131周家 | 5196 | 4676.4 | 2180 | 41.96% | 2018.6.13 | 519.6 | 1976.8
|  | 10kV | 132市医院II | 3637.2 | 3273.48 | 1060 | 29.14% | 2018.7.26 | 363.72 | 1849.76
|  | 10kV | 134电信 | 727.44 | 654.696 | 280 | 38.49% | 2019.1.11 | 72.744 | 301.952
|  | 10kV | 136东风I | 8833 | 7949.7 | 7880 | 89.21% | 2017.7.25 | 883.3 | -813.6
|  | 10kV | 137 #6开闭所 | 9093 | 8183.7 | 6860 | 75.44% | 2017.7.25 | 909.3 | 414.4
|  | 10kV | 138南环 | 5196 | 4676.4 | 3620 | 69.67% | 2017.7.25 | 519.6 | 536.8
|  | 10kV | 139光运 | 5196 | 4676.4 | 449 | 8.641% | 2019.7.5 | 519.6 | 3707.8
|  | 10kV | 140朝阳西 | 8660 | 7794 | 8830 | 102% | 2017.7.25 | 866 | -1902
|  | 10kV | 142三开II | 9093 | 8183.7 | 2080 | 22.87% | 2019.6.3 | 909.3 | 5194.4
|  | 10kV | 143博物馆I | 6928 | 6235.2 | 800 | 11.55% | 2017.7.14 | 692.8 | 4742.4
|  | 10kV | 150新时代线 | 3723 | 3350.7 | 420 | 11.28% | 2017.9.8 | 372.3 | 2558.4
| 穆屯变 | 110kV | 穆屯变#1主变 | 50000 | 45000 | 1290 | 2.58% | 2019.6.19 | 5000 | 38710
|  | 110kV | 穆屯变#2主变 | 50000 | 45000 | 1160 | 2.32% | 2019.1.8 | 5000 | 38840
|  | 10kV | 124车雷西 | 5716 | 5144.4 | 330 | 5.773% | 2019.5.9 | 571.6 | 4242.8
|  | 10kV | 125建国I | 9093 | 8183.7 | 760 | 8.358% | 2019.6.19 | 909.3 | 6514.4
|  | 10kV | 133渭清中线 | 9093 | 8183.7 | 1100 | 12.1% | 2019.1.11 | 909.3 | 6174.4
| 吝店变 | 35kV | 吝店变#1主变 | 6300 | 5670 | 6180 | 98.1% | 2018.8.8 | 630 | -1140
|  | 35kV | 吝店变#2主变 | 10000 | 9000 | 5240 | 52.4% | 2018.8.9 | 1000 | 2760
|  | 10kV | 122吝店 | 6495 | 5845.5 | 4830 | 74.36% | 2017.7.26 | 649.5 | 366
|  | 10kV | 124红池 | 5196 | 4676.4 | 2130 | 40.99% | 2019.2.4 | 519.6 | 2026.8
|  | 10kV | 125凭信 | 6495 | 5845.5 | 5790 | 89.15% | 2018.7.26 | 649.5 | -594
| 三张变 | 110kV | 三张变#1主变 | 31500 | 28350 | 21230 | 67.4% | 2017.3.19 | 3150 | 3970
|  | 110kV | 三张变#2主变 | 31500 | 28350 | 18450 | 58.57% | 2019.5.7 | 3150 | 6750
|  | 10kV | 125西王 | 6495 | 5845.5 | 3110 | 47.88% | 2017.3.23 | 649.5 | 2086
|  | 10kV | 126关环 | 7863 | 7076.7 | 4880 | 62.06% | 2019.1.3 | 786.3 | 1410.4
|  | 10kV | 127北韩 | 6495 | 5845.5 | 3000 | 46.19% | 2017.12.29 | 649.5 | 2196
|  | 10kV | 133火车站 | 1732 | 1558.8 | 130 | 7.506% | 2019.1.17 | 173.2 | 1255.6
|  | 10kV | 136安陈 | 6982 | 6283.8 | 440 | 6.302% | 2019.1.1 | 698.2 | 5145.6
|  | 10kV | 137汉马 | 5196 | 4676.4 | 3100 | 59.66% | 2019.1.16 | 519.6 | 1056.8
|  | 10kV | 139高田 | 6982 | 6283.8 | 6380 | 91.38% | 2019.7.5 | 698.2 | -794.4
|  | 10kV | 141三张 | 5629 | 5066.1 | 4350 | 77.28% | 2019.6.11 | 562.9 | 153.2
|  | 10kV | 142邢家 | 6495 | 5845.5 | 1450 | 22.32% | 2017.6.13 | 649.5 | 3746
| 下吉变 | 35kV | 下吉变#1主变 | 10000 | 9000 | 10050 | 100.5% | 2017.7.21 | 1000 | -2050
|  | 35kV | 下吉变#2主变 | 10000 | 9000 | 10000 | 100% | 2017.7.21 | 1000 | -2000
|  | 10kV | 122柳园 | 6928 | 6235.2 | 4120 | 59.47% | 2017.7.22 | 692.8 | 1422.4 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123南七 | 6062 | 5455.8 | 4250 | 70.11% | 2017.7.22 | 606.2 | 599.6
|  | 10kV | 124下吉 | 6097 | 5487.3 | 5560 | 91.19% | 2018.8.9 | 609.7 | -682.4
|  | 10kV | 125佐家 | 5629 | 5066.1 | 5450 | 96.82% | 2017.7.26 | 562.9 | -946.8
|  | 10kV | 126官底 | 5629 | 5066.1 | 5360 | 95.22% | 2017.7.23 | 562.9 | -856.8
| 线王变 | 35kV | 线王变#1主变 | 6300 | 5670 | 7391 | 117.3% | 2020.1.24 | 630 | -2351
|  | 35kV | 线王变#2主变 | 6300 | 5670 | 7330 | 116.3% | 2018.2.9 | 630 | -2290
|  | 10kV | 123一零七Ⅲ | 3464 | 3117.6 | 296.3 | 8.554% | 2016.1.22 | 346.4 | 2474.9 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 124河西 | 3464 | 3117.6 | 1530 | 44.17% | 2019.2.9 | 346.4 | 1241.2
|  | 10kV | 125铁路I | 3464 | 3117.6 | 220 | 6.351% | 2018.1.17 | 346.4 | 2551.2
|  | 10kV | 128丰原 | 6582 | 5923.8 | 3830 | 58.19% | 2019.2.9 | 658.2 | 1435.6
|  | 10kV | 129中心I | 3464 | 3117.6 | 320 | 9.238% | 2018.11.15 | 346.4 | 2451.2
|  | 10kV | 134桥南 | 5456 | 4910.4 | 2640 | 48.39% | 2017.1.27 | 545.6 | 1724.8
|  | 10kV | 135中心II | 3464 | 3117.6 | 400 | 11.55% | 2017.12.6 | 346.4 | 2371.2
|  | 10kV | 138铁路II | 4243.4 | 3819.06 | 80 | 1.885% | 2019.4.23 | 424.34 | 3314.72
|  | 10kV | 139三区 | 3464 | 3117.6 | 10 | 0.2887% | 2019.1.25 | 346.4 | 2761.2
|  | 10kV | 140箭峪 | 3464 | 3117.6 | 1450 | 41.86% | 2019.2.9 | 346.4 | 1321.2
| 孝义变 | 35kV | 孝义变#1主变 | 10000 | 9000 | 4680 | 46.8% | 2017.7.25 | 1000 | 3320
|  | 35kV | 孝义变#2主变 | 10000 | 9000 | 5505 | 55.05% | 2017.7.25 | 1000 | 2495
|  | 10kV | 122明星 | 4849 | 4364.1 |  | 0% | 无信息 | 484.9 | 3879.2
|  | 11kV | 125南刘 | 6062 | 5455.8 |  | 0% | 无信息
|  | 10kV | 123孝义 | 2425 | 2182.5 |  | 0% | 无信息 | 242.5 | 1940
| 辛市变 | 110kV | 辛市变#1主变 | 50000 | 45000 | 24490 | 48.98% | 2019.5.17 | 5000 | 15510
|  | 110kV | 辛市变#2主变 | 50000 | 45000 | 35720 | 71.44% | 2019.1.8 | 5000 | 4280
|  | 10kV | 121建业 | 8660 | 7794 | 4180 | 48.27% | 2018.8.8 | 866 | 2748
|  | 10kV | 122泰山 | 5196 | 4676.4 | 3360 | 64.67% | 2018.6.8 | 519.6 | 796.8
|  | 10kV | 125生秦 | 5196 | 4676.4 | 740 | 14.24% | 2019.6.5 | 519.6 | 3416.8
|  | 10kV | 126渭清I | 5196 | 4676.4 | 1000 | 19.25% | 2018.4.12 | 519.6 | 3156.8
|  | 10kV | 127忠里 | 6097 | 5487.3 | 6050 | 99.23% | 2018.8.9 | 609.7 | -1172.4
|  | 10kV | 128侯槐 | 6928 | 6235.2 | 1600 | 23.09% | 2019.6.16 | 692.8 | 3942.4
|  | 10kV | 129新冯I | 6928 | 6235.2 | 2500 | 36.09% | 2017.1.6 | 692.8 | 3042.4
|  | 10kV | 130产业园I | 8660 | 7794 | 4300 | 49.65% | 2019.1.16 | 866 | 2628
|  | 10kV | 136龙背 | 8660 | 7794 | 8580 | 99.08% | 2017.7.25 | 866 | -1652
|  | 10kV | 137贺田 | 5196 | 4676.4 | 4900 | 94.3% | 2018.8.9 | 519.6 | -743.2
|  | 10kV | 138产业园II | 8660 | 7794 | 4150 | 47.92% | 2019.1.9 | 866 | 2778
|  | 10kV | 139日丰 | 10392 | 9352.8 | 3770 | 36.28% | 2019.6.15 | 1039.2 | 4543.6
|  | 10kV | 145啤酒 | 5196 | 4676.4 | 2330 | 44.84% | 2017.7.27 | 519.6 | 1826.8
|  | 10kV | 147渭清II | 10392 | 9352.8 | 1330 | 12.8% | 2019.1.7 | 1039.2 | 6983.6
| 阳郭变 | 35kV | 阳郭变#1主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 35kV | 阳郭变#2主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 10kV | 122允曲 | 6321.8 | 5689.62 | 3100 | 49.04% | 2019.2.4 | 632.18 | 1957.44 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123大三 | 3723.8 | 3351.42 | 2500 | 67.14% | 2019.2.4 | 372.38 | 479.04
|  | 10kV | 125双雷 | 3723.8 | 3351.42 | 2800 | 75.19% | 2018.2.17 | 372.38 | 179.04
|  | 10kV | 124阳郭 | 6495 | 5845.5 | 4350 | 66.97% | 2019.6.15 | 649.5 | 846
|  | 10kV | 126屯张 | 5196 | 4676.4 | 1400 | 26.94% | 2019.2.17 | 519.6 | 2756.8
| 招商变 | 110kV | 招商变#1主变 | 50000 | 45000 | 40730 | 81.46% | 2017.7.25 | 5000 | -730
|  | 110kV | 招商变#2主变 | 50000 | 45000 | 32540 | 65.08% | 2017.7.25 | 5000 | 7460
|  | 10kV | 120乐天II | 9093 | 8183.7 | 7860 | 86.44% | 2019.1.11 | 909.3 | -585.6
|  | 10kV | 121海兴城I | 5196 | 4676.4 | 940 | 18.09% | 2019.1.13 | 519.6 | 3216.8
|  | 10kV | 122车雷 | 9006.4 | 8105.76 | 7900 | 87.72% | 2018.7.26 | 900.64 | -694.88
|  | 10kV | 123三开I | 10392 | 9352.8 | 3240 | 31.18% | 2017.8.7 | 1039.2 | 5073.6
|  | 10kV | 124苏园 | 10392 | 9352.8 | 1640 | 15.78% | 2017.7.26 | 1039.2 | 6673.6
|  | 10kV | 125乐天III | 6928 | 6235.2 | 330 | 4.763% | 2019.3.22 | 692.8 | 5212.4
|  | 10kV | 126桃美 | 3464 | 3117.6 | 1210 | 34.93% | 2018.7.28 | 346.4 | 1561.2
|  | 10kV | 127荣发 | 6928 | 6235.2 | 1780 | 25.69% | 2018.7.22 | 692.8 | 3762.4
|  | 10kV | 128奥体I | 6841.4 | 6157.26 | 1780 | 26.02% | 2017.7.17 | 684.14 | 3693.12
|  | 10kV | 129铁路I | 5196 | 4676.4 | 960 | 18.48% | 2018.2.2 | 519.6 | 3196.8
|  | 10kV | 130乐天西 | 9093 | 8183.7 | 5860 | 64.45% | 2018.7.26 | 909.3 | 1414.4
|  | 10kV | 131渭河 | 5196 | 4676.4 | 6920 | 133.2% | 2018.12.6 | 519.6 | -2763.2
|  | 10kV | 133仓程II | 9093 | 8183.7 | 960 | 10.56% | 2019.7.5 | 909.3 | 6314.4
|  | 10kV | 134现代城I | 9093 | 8183.7 | 1720 | 18.92% | 2019.3.4 | 909.3 | 5554.4
|  | 10kV | 135城上城I | 7794 | 7014.6 | 1710 | 21.94% | 2019.2.14 | 779.4 | 4525.2
|  | 10kV | 136乐天中 | 9093 | 8183.7 | 2850 | 31.34% | 2017.7.25 | 909.3 | 4424.4
|  | 10kV | 137胜利 | 9699.2 | 8729.28 | 5960 | 61.45% | 2019.6.3 | 969.92 | 1799.36
|  | 10kV | 138人园I | 9093 | 8183.7 | 540 | 5.939% | 2019.3.14 | 909.3 | 6734.4
|  | 10kV | 139宏帆I | 12124 | 10911.6 | 1680 | 13.86% | 2019.1.7 | 1212.4 | 8019.2
|  | 10kV | 141铁路II | 5196 | 4676.4 | 890 | 17.13% | 2017.1.27 | 519.6 | 3266.8
|  | 10kV | 142实中 | 2598 | 2338.2 | 500 | 19.25% | 2018.1.15 | 259.8 | 1578.4
|  | 10kV | 143乐天东 | 10392 | 9352.8 | 9480 | 91.22% | 2017.7.10 | 1039.2 | -1166.4
|  | 10kV | 144仓程 | 8660 | 7794 | 6880 | 79.45% | 2017.7.27 | 866 | 48
|  | 10kV | 148渭白东 | 8886 | 7997.4 | 5640 | 63.47% | 2017.7.26 | 888.6 | 1468.8
|  | 10kV | 149金水北 | 4849.6 | 4364.64 | 2320 | 47.84% | 2019.6.20 | 484.96 | 1559.68
|  | 10kV | 150啤酒 | 4503.2 | 4052.88 | 450 | 9.993% | 2019.6.5 | 450.32 | 3152.56
|  | 10kV | 151奥体II | 6841.4 | 6157.26 | 2480 | 36.25% | 2018.5.25 | 684.14 | 2993.12
|  | 10kV | 152市医院I | 7794 | 7014.6 | 2700 | 34.64% | 2017.7.21 | 779.4 | 3535.2
|  | 10kV | 153花园 | 5196 | 4676.4 | 2190 | 42.15% | 2019.1.17 | 519.6 | 1966.8
|  | 10kV | 154国风I | 8660 | 7794 | 1400 | 16.17% | 20108.7.26 | 866 | 5528
|  | 10kV | 155文艺 | 5196 | 4676.4 | 1860 | 35.8% | 2018.2.22 | 519.6 | 2296.8
|  | 10kV | 156仓程北 | 6928 | 6235.2 | 8370 | 120.8% | 2019.1.9 | 692.8 | -2827.6
|  | 10kV | 158财富I | 6928 | 6235.2 | 760 | 10.97% | 2018.6.4 | 692.8 | 4782.4
|  | 10kV | 160六泉 | 6928 | 6235.2 | 620 | 8.949% | 2017.7.26 | 692.8 | 4922.4
|  | 10kV | 162朝阳I | 8140 | 7326 | 150 | 1.843% | 2019.4.28 | 814 | 6362
| 锦绣变 | 110kV | 锦绣变#1主变 | 50000 | 45000
|  | 110kV | 锦绣变#2主变 | 50000 | 45000
| 闫村变 | 35kV | 闫村变#1主变 | 8000 | 7200 | 5480 | 68.5% | 2019.6.13 | 800 | 920
|  | 35kV | 闫村变#2主变 | 8000 | 7200 | 5420 | 67.75% | 2018.12.20 | 800 | 980
|  | 10kV | 124李庄 | 5196 | 4676.4 | 1860 | 35.8% | 2019.6.4 | 519.6 | 2296.8
|  | 10kV | 125抽水 | 5196 | 4676.4 | 1170 | 22.52% | 2019.5.5 | 519.6 | 2986.8
|  | 10kV | 126闫村 | 5196 | 4676.4 | 3660 | 70.44% | 2017.3.19 | 519.6 | 496.8
罗敷 | 百花变 | 110kV | 百花变#1主变 | 40000 | 36000 | 38000 | 95% | 2019.4.12 | 4000 | -6000
|  | 110kV | 百花变#2主变 | 40000 | 36000 | 35000 | 87.5% | 2018.4.11 | 4000 | -3000
|  | 6kV | 623选磨I | 9526 | 8573.4 | 8640 | 90.7% | 2019.4.12 | 952.6 | -1019.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 6kV | 624磨浮II | 28526.04 | 25673.436 | 24500 | 85.89% | 2017.7.23 | 2852.604 | -1679.168
|  | 6kV | 625磨浮I | 28526.04 | 25673.436 | 15380 | 53.92% | 2019.4.12 | 2852.604 | 7440.832
|  | 6kV | 626电修II | 10392 | 9352.8 | 3220 | 30.99% | 2018.1.10 | 1039.2 | 5093.6
|  | 6kV | 627电修I | 6235.2 | 5611.68 | 4980 | 79.87% | 2018.2.1 | 623.52 | 8.16
|  | 6kV | 629百三联 | 5351.88 | 4816.692 | 2320 | 43.35% | 2019.2.16 | 535.188 | 1961.504
|  | 6kV | 631选磨II | 9526 | 8573.4 | 8140 | 85.45% | 2019.4.10 | 952.6 | -519.2
|  | 6kV | 633钼化 | 3658 | 3292.2 | 670 | 18.32% | 2018.5.14 | 365.8 | 2256.4
| 川街变 | 110kV | 川街变#2主变 | 20000 | 18000 | 450 | 2.25% | 2017.7.12 | 2000 | 15550
|  | 10kV | 134源头 | 4330 | 3897 | 230 | 5.312% | 2018.3.1 | 433 | 3234
|  | 10kV | 135草滩 | 4330 | 3897 | 230 | 5.312% | 2018.4.26 | 433 | 3234
| 代字营 | 35kV | 代字营变#1主变 | 6300 | 5670 | 6120 | 97.14% | 2017.7.24 | 630 | -1080
|  | 35kV | 代字营变#2主变 | 5000 | 4500 | 4810 | 96.2% | 2017.7.24 | 500 | -810
|  | 10kV | 122留果 | 4763 | 4286.7 | 3150 | 66.13% | 2019.6.19 | 476.3 | 660.4 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 125太要 | 5109.4 | 4598.46 | 2910 | 56.95% | 2019.1.10 | 510.94 | 1177.52
|  | 10kV | 128安上 | 5109.4 | 4598.46 | 3550 | 69.48% | 2017.9.23 | 510.94 | 537.52
|  | 10kV | 129南头 | 5109.4 | 4598.46 | 4850 | 94.92% | 2017.7.24 | 510.94 | -762.48
|  | 10kV | 130西埝 | 6096 | 5486.4 | 3160 | 51.84% | 2019.1.10 | 609.6 | 1716.8
| 杜峪变 | 110kV | 杜峪变#1主变 | 31500 | 28350 | 18150 | 57.62% | 2019.4.3 | 3150 | 7050
|  | 110kV | 杜峪变#2主变 | 31500 | 28350 | 18500 | 58.73% | 2019.4.12 | 3150 | 6700
|  | 10kV | 122东环 | 9093 | 8183.7 | 1600 | 17.6% | 2018.12.30 | 909.3 | 5674.4
|  | 10kV | 123城东 | 9093 | 8183.7 | 5770 | 63.46% | 2019.3.7 | 909.3 | 1504.4
|  | 10kV | 124蒲金 | 4763 | 4286.7 | 1940 | 40.73% | 2018.7.19 | 476.3 | 1870.4
|  | 10kV | 125黄河I | 7707.4 | 6936.66 | 1820 | 23.61% | 2018.1.25 | 770.74 | 4345.92
|  | 10kV | 126华山I | 10045.6 | 9041.04 | 3070 | 30.56% | 2018.6.11 | 1004.56 | 4966.48
|  | 10kV | 127索道 | 3464 | 3117.6 | 1180 | 34.06% | 2019.2.9 | 346.4 | 1591.2
|  | 10kV | 128大修 | 5542.4 | 4988.16 | 580 | 10.46% | 2018.3.26 | 554.24 | 3853.92
|  | 10kV | 129四五零I | 6495 | 5845.5 | 2630 | 40.49% | 2018.8.6 | 649.5 | 2566
|  | 10kV | 130孟塬 | 8054 | 7248.6 | 6300 | 78.22% | 2018.8.8 | 805.4 | 143.2
|  | 10kV | 131华山II | 6928 | 6235.2 | 3160 | 45.61% | 2018.1.17 | 692.8 | 2382.4
|  | 10kV | 132黄河II | 7707.4 | 6936.66 | 610 | 7.914% | 2018.4.19 | 770.74 | 5555.92
|  | 10kV | 133铁路 | 2944.4 | 2649.96 | 1120 | 38.04% | 2019.1.14 | 294.44 | 1235.52
|  | 10kV | 134军大 | 6062 | 5455.8 | 1910 | 31.51% | 2018.1.31 | 606.2 | 2939.6
|  | 10kV | 135采石 | 1732 | 1558.8 | 890 | 51.39% | 2018.6.29 | 173.2 | 495.6
|  | 10kV | 136玉泉 | 7794 | 7014.6 | 7220 | 92.64% | 2018.12.31 | 779.4 | -984.8
|  | 10kV | 147中海 | 10392 | 9352.8 | 970 | 9.334% | 2018.12.8 | 1039.2 | 7343.6
|  | 10kV | 148华东 | 9093 | 8183.7 | 4130 | 45.42% | 2019.7.5 | 909.3 | 3144.4
|  | 10kV | 149玉泉II | 9093 | 8183.7 | 400 | 4.399% | 2018.12.22 | 909.3 | 6874.4
| 段村变 | 35kV | 段村变#1主变 | 8000 | 7200 | 6660 | 83.25% | 2019.6.14 | 800 | -260
|  | 35kV | 段村变#2主变 | 8000 | 7200 | 6910 | 86.38% | 2019.6.14 | 800 | -510
|  | 10kV | 122五方 | 6062 | 5455.8 | 4480 | 73.9% | 2018.7.29 | 606.2 | 369.6 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123五合 | 5629 | 5066.1 | 4890 | 86.87% | 2018.7.26 | 562.9 | -386.8
|  | 10kV | 124西纪 | 6495 | 5845.5 | 6480 | 99.77% | 2018.7.20 | 649.5 | -1284
|  | 10kV | 125总场 | 5629 | 5066.1 | 310 | 5.507% | 2018.3.9 | 562.9 | 4193.2
|  | 10kV | 126四五零II | 4849.6 | 4364.64 | 1420 | 29.28% | 2018.8.14 | 484.96 | 2459.68
| 夫水变 | 110kV | 夫水变#1主变 | 31500 | 28350 | 18510 | 58.76% | 2017.7.25 | 3150 | 6690
|  | 110kV | 夫水变#2主变 | 31500 | 28350 | 23840 | 75.68% | 2017.7.5 | 3150 | 1360
|  | 10kV | 127工业园I | 5196 | 4676.4 | 1790 | 34.45% | 2018.10.14 | 519.6 | 2366.8
|  | 10kV | 129工业园II | 5196 | 4676.4 | 2240 | 43.11% | 2018.8.8 | 519.6 | 1916.8
|  | 10kV | 130夫水 | 6495 | 5845.5 | 3970 | 61.12% | 2018.8.8 | 649.5 | 1226
|  | 10kV | 132八十八I | 4763 | 4286.7 | 1450 | 30.44% | 2018.8.9 | 476.3 | 2360.4
|  | 10kV | 140东欣 | 3464 | 3117.6 | 2200 | 63.51% | 2018.1.23 | 346.4 | 571.2
|  | 10kV | 141西木 | 7101.2 | 6391.08 | 1640 | 23.09% | 2018.1.23 | 710.12 | 4040.96
|  | 10kV | 142桃下 | 5629 | 5066.1 | 4990 | 88.65% | 2018.8.9 | 562.9 | -486.8
|  |  | 143施基 | 6495 | 5845.5 | 3780 | 58.2% | 2018.8.9
|  | 10kV | 144秦电 | 8885 | 7996.5 |  | 0% |  | 888.5 | 7108
| 高塘变 | 35kV | 高塘变#1主变、#3主变 | 10000 | 9000 | 7210 | 72.1% | 2018.2.15 | 1000 | 790
|  | 35kV | 高塘变#2主变 | 5000 | 4500 | 5040 | 100.8% | 2017.7.14 | 500 | -1040
|  | 10kV | 120高塘 | 3464 | 3117.6 | 2030 | 58.6% | 2019.2.9 | 346.4 | 741.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122东阳 | 6581.6 | 5923.44 | 6020 | 91.47% | 2018.2.14 | 658.16 | -754.72
|  | 10kV | 123金惠 | 6581.6 | 5923.44 | 5020 | 76.27% | 2017.7.26 | 658.16 | 245.28
|  | 10kV | 124冶炼厂 | 3637.2 | 3273.48 | 390 | 10.72% | 2017.7.30 | 363.72 | 2519.76
| 官池变 | 110kV | 官池变#1主变 | 50000 | 45000 | 44730 | 89.46% | 2017.7.23 | 5000 | -4730
|  | 110kV | 官池变#2主变 | 50000 | 45000 | 45180 | 90.36% | 2017.7.23 | 5000 | -5180
|  | 10kV | 121迪西 | 10392 | 9352.8 | 3940 | 37.91% | 2019.6.14 | 1039.2 | 4373.6 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122油脂 | 6581.6 | 5923.44 | 2325 | 35.33% | 2015.5.24 | 658.16 | 2940.28
|  | 10kV | 123东阳 | 10392 | 9352.8 | 5530 | 53.21% | 2019.2.24 | 1039.2 | 2783.6
|  | 10kV | 125小元 | 10392 | 9352.8 | 4770 | 45.9% | 2019.7.5 | 1039.2 | 3543.6
|  | 10kV | 126沙里 | 5802.2 | 5221.98 | 3920 | 67.56% | 2017.5.10 | 580.22 | 721.76
|  | 10kV | 127帖家 | 4589.8 | 4130.82 | 3840 | 83.66% | 2019.7.4 | 458.98 | -168.16
|  | 10kV | 128中草 | 4763 | 4286.7 | 4550 | 95.53% | 2017.7.20 | 476.3 | -739.6
|  | 10kV | 131迪南 | 5629 | 5066.1 | 4500 | 79.94% | 2017.8.1 | 562.9 | 3.2
|  | 10kV | 133园南 | 5802.2 | 5221.98 | 5220 | 89.97% | 20198.4.17 | 580.22 | -578.24
|  | 10kV | 134园北 | 5802.2 | 5221.98 | 4920 | 84.8% | 2019.6.11 | 580.22 | -278.24
| 华县变 | 110kV | 华县变#1主变 | 20000 | 18000 | 15480 | 77.4% | 2017.7.21 | 2000 | 520
|  | 110kV | 华县变#2主变 | 20000 | 18000 | 16110 | 80.55% | 2019.3.31 | 2000 | -110
|  | 10kV | 122良堡 | 5196 | 4676.4 | 4321 | 83.16% | 2015.7.22 | 519.6 | -164.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123磷肥 | 900.64 | 810.576 | 11.5 | 1.277% | 2017.1.2 | 90.064 | 709.012
|  | 10kV | 125金钼II | 1732 | 1558.8 | 16 | 0.9238% | 2017.1.4 | 173.2 | 1369.6
|  | 10kV | 127石渣I | 6616.24 | 5954.616 | 3117.6 | 47.12% | 2017.11.18 | 661.624 | 2175.392
|  | 10kV | 128下庙 | 3464 | 3117.6 | 2598 | 75% | 2017.1.27 | 346.4 | 173.2
|  | 10kV | 129华铁 | 5196 | 4129 | 3983.6 | 76.67% | 2017.7.26 | 519.6 | -374.2
|  | 10kV | 130毕家 | 5196 | 4676.4 | 1131 | 21.77% | 2017.1.27 | 519.6 | 3025.8
|  | 10kV | 133石渣II | 5196 | 4676.4 | 12 | 0.2309% | 2017.12.3 | 519.6 | 4144.8
| 焦镇变 | 35kV | 焦镇变#1主变 | 3150 | 2835 | 2960 | 93.97% | 2017.7.24 | 315 | -440
|  | 35kV | 焦镇变#2主变 | 3150 | 2835 | 3040 | 96.51% | 2017.7.25 | 315 | -520
|  | 35kV | 焦镇变#3主变 | 3150 | 2835 | 920 | 29.21% | 2018.6.6 | 315 | 1600
|  | 10kV | 122华农 | 6062 | 5455.8 | 1740 | 28.7% | 2018.8.8 | 606.2 | 3109.6 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123华西 | 5629 | 5066.1 | 1250 | 22.21% | 2017.8.5 | 562.9 | 3253.2
|  | 10kV | 124焦镇 | 5629 | 5066.1 | 1400 | 24.87% | 2017.7.22 | 562.9 | 3103.2
|  | 10kV | 126夫农 | 5716 | 5144.4 | 1490 | 26.07% | 2018.7.29 | 571.6 | 3082.8
| 金堆变 | 110kV | 金堆变#1主变 | 20000 | 18000 | 6500 | 32.5% | 2017.7.7 | 2000 | 9500 | 金堆无自动化信息
|  | 110kV | 金堆变#2主变 | 20000 | 18000 | 6490 | 32.45% | 2017.7.7 | 2000 | 9510
|  | 10kV | 622小选厂 | 3221.52 | 2899.368 | 623 | 19.34% | 2015.2.15 | 322.152 | 1954.216
|  | 10kV | 623二配I | 6443.04 | 5798.736 | 831 | 12.9% | 2015.2.15 | 644.304 | 4323.432
|  | 10kV | 623一配I | 13166.664 | 11849.9976 | 2909 | 22.09% | 2015.2.15 | 1316.6664 | 7624.3312
|  | 10kV | 626电机II | 5486.976 | 4938.2784 | 103 | 1.877% | 2015.2.15 | 548.6976 | 4286.5808
|  | 10kV | 627二配II | 6443.04 | 5798.736 | 779 | 12.09% | 2015.2.15 | 644.304 | 4375.432
|  | 10kV | 629纵矿 | 1558.8 | 1402.92 | 103 | 6.608% | 2015.2.15 | 155.88 | 1144.04
|  | 10kV | 630硫精矿 | 3221.52 | 2899.368 | 363 | 11.27% | 2015.2.15 | 322.152 | 2214.216
|  | 10kV | 631碎矿 | 6339.12 | 5705.208 | 727 | 11.47% | 2015.2.15 | 633.912 | 4344.296
|  | 10kV | 632一配II | 7794 | 7014.6 | 2805 | 35.99% | 2015.2.15 | 779.4 | 3430.2
| 南塬变 | 110kV | 南塬变#1主变 | 20000 | 18000 | 18950 | 94.75% | 2018.1.20 | 2000 | -2950
|  | 110kV | 南塬变#2主变 | 31500 | 28350 | 29410 | 93.37% | 2018.1.22 | 3150 | -4210
|  | 10kV | 121金开I | 9526 | 8573.4 | 7590 | 79.68% | 2017.7.25 | 952.6 | 30.8 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 122城北 | 8660 | 7794 | 3970 | 45.84% | 2019.1.7 | 866 | 2958
|  | 10kV | 123高桥 | 5196 | 4676.4 | 2630 | 50.62% | 2017.7.24 | 519.6 | 1526.8
|  | 10kV | 124地金 | 5802.2 | 5221.98 | 2540 | 43.78% | 2017.8.5 | 580.22 | 2101.76
|  | 10kV | 125港口 | 3723.8 | 3351.42 | 1830 | 49.14% | 2019.7.5 | 372.38 | 1149.04
|  | 10kV | 127吊桥 | 6928 | 6235.2 | 4930 | 71.16% | 2017.7.23 | 692.8 | 612.4
|  | 10kV | 128城关 | 6928 | 6235.2 | 4530 | 65.39% | 2019.1.9 | 692.8 | 1012.4
|  | 10kV | 130金开II | 9526 | 8573.4 | 9570 | 100.5% | 2018.1.28 | 952.6 | -1949.2
|  | 10kV | 131招商 | 9093 | 8183.7 | 5770 | 63.46% | 2017.7.25 | 909.3 | 1504.4
|  | 10kV | 132电力 | 6581.6 | 5923.44 | 2940 | 44.67% | 2018.12.30 | 658.16 | 2325.28
|  | 10kV | 133安乐 | 9093 | 8183.7 | 9540 | 104.9% | 2019.6.11 | 909.3 | -2265.6
| 欧家成变 | 35kV | 欧家成变#1主变 | 8000 | 7200 | 6360 | 79.5% | 2017.5.16 | 800 | 40
|  | 35kV | 欧家成变#2主变 | 8000 | 7200 | 6810 | 85.12% | 2019.5.17 | 800 | -410
|  | 10kV | 123太洲 | 5196 | 4676.4 | 2320 | 44.65% | 2018.12.30 | 519.6 | 1836.8 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 124蒿岔 | 5802.2 | 5221.98 | 3650 | 62.91% | 2017.5.18 | 580.22 | 991.76
|  | 10kV | 125潼峪 | 5196 | 4676.4 | 2830 | 54.46% | 2017.12.9 | 519.6 | 1326.8
|  | 10kV | 126郭家 | 4780.32 | 4302.288 | 1730 | 36.19% | 2018.1.22 | 478.032 | 2094.256
|  | 10kV | 133太渡 | 4763 | 4286.7 | 1980 | 41.57% | 2017.7.23 | 476.3 | 1830.4
|  | 10kV | 134太口 | 4763 | 4286.7 | 2370 | 49.76% | 2019.1.7 | 476.3 | 1440.4
|  | 10kV | 135麻峪 | 4763 | 4286.7 | 2450 | 51.44% | 2019.4.15 | 476.3 | 1360.4
| 少华变 | 110kV | 少华变#1主变 | 31500 | 28350 | 16370 | 51.97% | 2017.7.27 | 3150 | 8830
|  | 110kV | 少华变#2主变 | 31500 | 28350 | 16370 | 51.97% | 2017.7.27 | 3150 | 8830
|  | 10kV | 127新华 | 8660 | 7794 | 8420 | 97.23% | 2017.7.26 | 866 | -1492
|  | 10kV | 138南街 | 8660 | 7794 | 7710 | 89.03% | 2017.7.25 | 866 | -782
|  | 10kV | 139东罗 | 9093 | 8183.7 | 590 | 6.489% | 2018.7.1 | 909.3 | 6684.4
|  | 10kV | 140白杨 | 9145 | 8230.5 | 7980 | 87.26% | 2017.7.24 | 914.5 | -664
|  | 10kV | 141子仪 | 8054 | 7248.6 | 6890 | 85.55% | 2017.7.26 | 805.4 | -446.8
| 石堤峪变 | 110kV | 石堤峪变#1主变 | 50000 | 45000 | 26760 | 53.52% | 2017.7.26 | 5000 | 13240
|  | 110kV | 石堤峪变#2主变 | 50000 | 45000 | 26430 | 52.86% | 2017.7.26 | 5000 | 13570
|  | 10kV | 134床单厂 | 6928 | 6235.2 | 3810 | 54.99% | 2015.4.22 | 692.8 | 1732.4
|  | 10kV | 132兆兴II | 8660 | 7794 | 6730 | 77.71% | 2019.1.10 | 866 | 198
|  | 10kV | 139五一六 | 1732 | 1558.8 | 30 | 1.732% | 2015.8.23 | 173.2 | 1355.6
| 五方变 | 35kV | 五方变#1主变 | 10000 | 9000 | 9690 | 96.9% | 2018.8.9 | 1000 | -1690
|  | 35kV | 五方变#2主变 | 10000 | 9000 | 9740 | 97.4% | 2019.1.2 | 1000 | -1740
|  | 10kV | 123太索 | 3464 | 3117.6 | 1420 | 40.99% | 2019.2.9 | 346.4 | 1351.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 127仙峪 | 5196 | 4676.4 | 1800 | 34.64% | 2018.7.20 | 519.6 | 2356.8
|  | 10kV | 128城南 | 8660 | 7794 | 2240 | 25.87% | 2018.11.16 | 866 | 4688
|  | 10kV | 136王寨 | 4590 | 4131 | 2920 | 63.62% | 2018.8.9 | 459 | 752
|  | 10kV | 137城西 | 6928 | 6235.2 | 5160 | 74.48% | 2018.7.26 | 692.8 | 382.4
|  | 10kV | 138华麓 | 6582 | 5923.8 | 6580 | 99.97% | 2018.8.8 | 658.2 | -1314.4
| 岳庙变 | 110kV | 岳庙变#1主变 | 63000 | 56700 | 32330 | 51.32% | 2017.7.24 | 6300 | 18070
|  | 110kV | 岳庙变#2主变 | 63000 | 56700 | 36300 | 57.62% | 2019.2.24 | 6300 | 14100
|  | 10kV | 120银河湾 | 6928 | 6235.2 | 2620 | 37.82% | 2018.12.13 | 692.8 | 2922.4
|  | 10kV | 121城关 | 9093 | 8183.7 | 7510 | 82.59% | 2018.7.25 | 909.3 | -235.6
|  | 10kV | 122坪塬 | 6928 | 6235.2 | 2330 | 33.63% | 2019.6.14 | 692.8 | 3212.4
|  | 10kV | 123岳庙 | 8660 | 7794 | 3230 | 37.3% | 2018.8.9 | 866 | 3698
|  | 10kV | 124铁路I | 3464 | 3117.6 | 540 | 15.59% | 2018.1.28 | 346.4 | 2231.2
|  | 10kV | 126卫峪 | 6928 | 6235.2 | 5090 | 73.47% | 2018.7.26 | 692.8 | 452.4
|  | 10kV | 127华岳 | 8920 | 8028 | 8040 | 90.13% | 2018.7.26 | 892 | -904
|  | 10kV | 128城投 | 5196 | 4676.4 | 3790 | 72.94% | 2018.2.8 | 519.6 | 366.8
|  | 10kV | 130华岳II | 8660 | 7794 | 5280 | 60.97% | 2018.8.9 | 866 | 1648
|  | 10kV | 131北社 | 6495 | 5845.5 | 4240 | 65.28% | 2018.8.10 | 649.5 | 956
|  | 10kV | 132铁路II | 3464 | 3117.6 | 1234 | 35.62% | 2015.8.2 | 346.4 | 1537.2
|  | 10kV | 133城关II | 7967 | 7170.3 | 7140 | 89.62% | 2018.7.26 | 796.7 | -766.4
|  | 10kV | 134名城 | 4850 | 4365 | 1430 | 29.48% | 2018.8.7 | 485 | 2450
|  | 10kV | 136城区 | 9093 | 8183.7 |  | 0% |  | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 137长城 | 9093 | 8183.7 |  | 0% |  | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 142华岳III | 9093 | 8183.7 |  | 0% |  | 909.3 | 7274.4
| 潼关变 | 110kV | 潼关变#1主变 | 31500 | 28350 | 20330 | 64.54% | 2017.7.24 | 3150 | 4870
|  | 110kV | 潼关变#2主变 | 31500 | 28350 | 17360 | 55.11% | 2017.7.24 | 3150 | 7840
|  | 10kV | 121桐峪 | 6581.6 | 5923.44 | 1600 | 24.31% | 2017.3.1 | 658.16 | 3665.28
|  | 10kV | 122黄金 | 6495 | 5845.5 | 2450 | 37.72% | 2019.6.29 | 649.5 | 2746
|  | 10kV | 123南巡 | 5629 | 5066.1 | 2602 | 46.22% | 2019.8.3 | 562.9 | 1901.2
|  | 10kV | 124七三九 | 5196 | 4676.4 | 2970 | 57.16% | 2018.7.27 | 519.6 | 1186.8
|  | 10kV | 126水源 | 3810 | 3429 | 500 | 13.12% | 2017.7.25 | 381 | 2548
|  | 10kV | 127东官 | 4589.8 | 4130.82 | 1760 | 38.35% | 2018.11.16 | 458.98 | 1911.84
|  | 10kV | 129园区I | 9093 | 8183.7 | 3198 | 35.17% | 2019.8.2 | 909.3 | 4076.4
|  | 10kV | 130桐矿 | 5629 | 5066.1 | 4120 | 73.19% | 2017.6.28 | 562.9 | 383.2
|  | 10kV | 131铁路 | 3810 | 3429 | 200 | 5.249% | 2019.1.9 | 381 | 2848
|  | 10kV | 132园区II | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% | 无 | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 133窑上 | 5629 | 5066.1 | 3080 | 54.72% | 2018.11.21 | 562.9 | 1423.2
|  | 10kV | 136玉石 | 7707 | 6936.3 | 3310 | 42.95% | 2019.5.18 | 770.7 | 2855.6
高明 | 大荔变 | 110kV | 大力变#1主变 | 31500 | 28350 | 32470 | 103.1% | 2017.7.21 | 3150 | -7270
|  | 110kV | 大力变#2主变 | 31500 | 28350 | 32960 | 104.6% | 2017.7.21 | 3150 | -7760
|  | 10kV | 121纸厂 | 5196 | 4676.4 | 5330 | 102.6% | 2017.12.13 | 519.6 | -1173.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123大嘉 | 5802 | 5221.8 | 4830 | 83.25% | 2018.1.28 | 580.2 | -188.4
|  | 10kV | 124城关I | 9515 | 8563.5 | 4200 | 44.14% | 2019.1.9 | 951.5 | 3412
|  | 10kV | 125城关II | 8044 | 7239.6 | 5890 | 73.22% | 2017.6.27 | 804.4 | 545.2
|  | 10kV | 126城关III | 9515 | 8563.5 | 4580 | 48.13% | 2017.7.4 | 951.5 | 3032
|  | 10kV | 127洛宾 | 6055 | 5449.5 | 4610 | 76.14% | 2018.1.15 | 605.5 | 234
|  | 10kV | 128南七 | 6920 | 6228 | 5830 | 84.25% | 2017.7.23 | 692 | -294
|  | 10kV | 129氮肥 | 4325 | 3892.5 | 3710 | 85.78% | 2019.2.11 | 432.5 | -250
|  | 10kV | 132东埝 | 7093 | 6383.7 | 6250 | 88.12% | 2017.6.28 | 709.3 | -575.6
| 两宜变 | 110kV | 两宜变#1主变 | 63000 | 56700 | 38230 | 60.68% | 2017.7.25 | 6300 | 12170
|  | 110kV | 两宜变#2主变 | 63000 | 56700 | 38160 | 60.57% | 2017.7.25 | 6300 | 12240
|  | 10kV | 124雷北 | 5795.5 | 5215.95 | 4570 | 78.85% | 2017.7.26 | 579.55 | 66.4
|  | 10kV | 125凤凰岭 | 1905 | 1714.5 | 440 | 23.1% | 2017.3.13 | 190.5 | 1084
|  | 10kV | 126高农 | 4584.5 | 4126.05 | 4370 | 95.32% | 2017.7.25 | 458.45 | -702.4
|  | 10kV | 131双泉 | 5795 | 5215.5 | 5860 | 101.1% | 2017.7.23 | 579.5 | -1224
|  | 10kV | 136范家 | 5622.5 | 5060.25 | 5010 | 89.11% | 2017.7.22 | 562.25 | -512
|  | 10kV | 137两宜 | 5190 | 4671 | 3270 | 63.01% | 2017.7.22 | 519 | 882
|  | 10kV | 139寄楼 | 5795 | 5215.5 | 4370 | 75.41% | 2017.8.6 | 579.5 | 266
|  | 10kV | 141恩施 | 8400 | 7560 | 3270 | 38.93% | 2019.7.5 | 840 | 3450
| 韦庄变 | 110kV | 韦庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 19650 | 62.38% | 2017.7.23 | 3150 | 5550
|  | 110kV | 韦庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 19630 | 62.32% | 2017.7.23 | 3150 | 5570
|  | 10kV | 130发射台 | 693 | 623.7 | 140 | 20.2% | 2018.5.25 | 69.3 | 414.4
|  | 10kV | 131农园 | 4757.5 | 4281.75 | 2360 | 49.61% | 2018.5.28 | 475.75 | 1446
|  | 10kV | 132铁路 | 3464 | 3117.6 | 390 | 11.26% | 2018.1.15 | 346.4 | 2381.2
|  | 10kV | 133醍醐 | 5795.5 | 5215.95 | 2850 | 49.18% | 2017.7.25 | 579.55 | 1786.4
|  | 10kV | 134寺前 | 4325 | 3892.5 | 2040 | 47.17% | 2017.7.22 | 432.5 | 1420
|  | 10kV | 135汉村 | 5553.3 | 4997.97 | 2070 | 37.28% | 2017.7.25 | 555.33 | 2372.64
|  | 10kV | 136四五六 | 2422 | 2179.8 | 590 | 24.36% | 2018.3.19 | 242.2 | 1347.6
|  | 10kV | 137韦庄 | 4325 | 3892.5 | 2500 | 57.8% | 2017.7.25 | 432.5 | 960
|  | 10kV | 139南白 | 3460 | 3114 | 2340 | 67.63% | 2017.7.22 | 346 | 428
| 新城变 | 110kV | 新城变#1主变 | 31500 | 28350 | 22810 | 72.41% | 2019.6.14 | 3150 | 2390
|  | 110kV | 新城变#2主变 | 31500 | 28350 | 19720 | 62.6% | 2019.7.6 | 3150 | 5480
|  | 10kV | 131梁山 | 5190 | 4671 | 2900 | 55.88% | 2019.6.13 | 519 | 1252
|  | 10kV | 133赵庄 | 7612 | 6850.8 | 2630 | 34.55% | 2019.6.18 | 761.2 | 3459.6
|  | 10kV | 142知堡 | 5190 | 4671 | 2220 | 42.77% | 2017.7.27 | 519 | 1932
| 镇吉变 | 110kV | 镇吉变#1主变 | 31500 | 28350 | 12360 | 39.24% | 2017.7.22 | 3150 | 12840
|  | 110kV | 镇吉变#2主变 | 31500 | 28350 | 12290 | 39.02% | 2017.7.22 | 3150 | 12910
|  | 10kV | 125洛河 | 4757 | 4281.3 | 1870 | 39.31% | 2017.7.25 | 475.7 | 1935.6
|  | 10kV | 127中社 | 5190 | 4671 | 3820 | 73.6% | 2017.7.24 | 519 | 332
|  | 10kV | 128园区I | 5190 | 4671 | 0 | 0% |  | 519 | 4152
|  | 10kV | 143华鑫 | 5854 | 5268.6 | 0 | 0% | 停止供电 | 585.4 | 4683.2
|  | 10kV | 144园区II | 5190 | 4671 | 0 | 0% |  | 519 | 4152
| 醍醐变 | 醍醐变#1主变 | 醍醐变#1主变 | 31500 | 28350 | 14270 | 45.3% | 2019.7.4 | 3150 | 10930
|  | 醍醐变#2主变 | 醍醐变#2主变 | 31500 | 28350 | 6430 | 20.41% | 2017.10.11 | 3150 | 18770
|  | 10kV | 127蔡代 | 4763 | 4286.7 | 1740 | 36.53% | 2019.2.4 | 476.3 | 2070.4
|  | 10kV | 147雷家河 | 4763 | 4286.7 | 910 | 19.11% | 2019.3.6 | 476.3 | 2900.4
|  | 10kV | 149北寺 | 4763 | 4286.7 | 2890 | 60.68% | 2019.6.15 | 476.3 | 920.4
| 同州变 | 110kV | 同州变#1主变 | 31500 | 28350 | 29590 | 93.94% | 2017.7.23 | 3150 | -4390
|  | 110kV | 同州变#2主变 | 31500 | 28350 | 29590 | 93.94% | 2017.7.23 | 3150 | -4390
|  | 10kV | 126城中 | 8044 | 7239.6 | 5910 | 73.47% | 2017.7.25 | 804.4 | 525.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 128婆合 | 8044 | 7239.6 | 6960 | 86.52% | 2017.7.23 | 804.4 | -524.8
|  | 10kV | 130洛北 | 9515 | 8563.5 | 9990 | 105% | 2017.7.21 | 951.5 | -2378
|  | 10kV | 138铁路 | 3460 | 3114 | 330 | 9.538% | 2018.01.10 | 346 | 2438
|  | 10kV | 142城北 | 9515 | 8563.5 | 6730 | 70.73% | 2017.7.22 | 951.5 | 882
|  | 10kV | 141云棋 | 8823 | 7940.7 | 5960 | 67.55% | 2017.7.23 | 882.3 | 1098.4
|  | 10kV | 143城南 | 8044 | 7239.6 | 2960 | 36.8% | 2017.7.25 | 804.4 | 3475.2
| 叶家变 | 110kV | 叶家变#1主变 | 31500 | 28350 | 13970 | 44.35% | 2017.7.21 | 3150 | 11230
|  | 110kV | 叶家变#2主变 | 31500 | 28350 | 21130 | 67.08% | 2017.7.4 | 3150 | 4070
西庄 | 东庄变 | 35kV | 东庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 3351 | 53.19% | 2019.7.28 | 630 | 1689
|  | 35kV | 东庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 2868 | 57.36% | 2019.7.28 | 500 | 1132
|  | 10kV | 125党家 | 3464 | 3117.6 | 585 | 16.89% | 2019.7.28 | 346.4 | 2186.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 126潘峪 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% | 0 | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 128白村 | 5196 | 4676.4 | 2445 | 47.06% | 2017.7.22 | 519.6 | 1711.8
|  | 10kV | 130西庄 | 6477 | 5829.3 | 2678 | 41.35% | 2017.7.24 | 647.7 | 2503.6
|  | 10kV | 131昝村 | 3464 | 3117.6 | 234 | 6.755% | 2018.12.21 | 346.4 | 2537.2
| 合阳变 | 110kV | 合阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 16280 | 51.68% | 2018.1.29 | 3150 | 8920
|  | 110kV | 合阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 16360 | 51.94% | 2018.1.8 | 3150 | 8840
|  | 10kV | 120西卓子 | 6920 | 6228 | 5820 | 84.1% | 2018.1.31 | 692 | -284
|  | 10kV | 121工区 | 242.48 | 218.232 | 190 | 78.36% | 2018.1.27 | 24.248 | 3.984
|  | 10kV | 123城关I | 8737 | 7863.3 | 9180 | 105.1% | 2017.7.14 | 873.7 | -2190.4
|  | 10kV | 124柠檬酸 | 3460 | 3114 | 1560 | 45.09% | 2017.09.23 | 346 | 1208
|  | 10kV | 125城关II | 8910 | 8019 | 8130 | 91.25% | 2018.01.20 | 891 | -1002
|  | 10kV | 126平政 | 8650 | 7785 | 5780 | 66.82% | 2018.06.03 | 865 | 1140
|  | 10kV | 127鸡厂 | 1905.2 | 1714.68 | 0 | 0% |  | 190.52 | 1524.16
|  | 10kV | 128水泥 | 3460 | 3114 | 1500 | 43.35% | 2019.7.7 | 346 | 1268
|  | 10kV | 131城关III | 8737 | 7863.3 | 8470 | 96.94% | 2018.01.30 | 873.7 | -1480.4
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 5190 | 4671 | 2160 | 41.62% | 2017.07.23 | 519 | 1992
|  | 10kV | 134万众 | 5623 | 5060.7 | 580 | 10.31% | 2019.3.26 | 562.3 | 3918.4
| 渚北变 | 35kV | 渚北变#1主变 | 6300 | 5670 | 5043 | 80.05% | 2018.7.18 | 630 | -3
|  | 35kV | 渚北变#2主变 | 6300 | 5670 | 6360 | 101% | 2018.6.13 | 630 | -1320
|  | 10kV | 126合力线 | 5196 | 4676.4 | 4709 | 90.63% | 2018.7.18 | 519.6 | -552.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 128煤焦线 | 5196 | 4676.4 | 2797 | 53.83% | 2018.12.26 | 519.6 | 1359.8
|  | 10kV | 131禹门线 | 5196 | 4676.4 | 4669 | 89.86% | 2018.1.2 | 519.6 | -512.2
|  | 10kV | 133河滨线 | 5196 | 4676.4 | 3561 | 68.53% | 2018.2.6 | 519.6 | 595.8
|  | 10kV | 125桥南 | 3637 | 3273.3 | 2584 | 71.05% | 2018.11.18 | 363.7 | 325.6
| 昝村变 | 110kV | 昝村变#1主变 | 63000 | 56700 | 32840 | 52.13% | 2019.1.8 | 6300 | 17560
|  | 110kV | 昝村变#2主变 | 63000 | 56700 | 33000 | 52.38% | 2019.1.9 | 6300 | 17400
|  | 35kV | 3521昝白I | 24248 | 21823.2 | 8710 | 35.92% | 2019.6.24 | 2424.8 | 10688.4
|  | 35kV | 3523昝金I | 48496 | 43646.4 | 8453 | 17.43% | 2019.3.14 | 4849.6 | 30343.8
|  | 35kV | 3525昝矿I | 48496 | 43646.4 | 3381 | 6.972% | 2019.1.3 | 4849.6 | 35415.8
|  | 35kV | 3526昝黑I | 48496 | 43646.4 | 14128 | 29.13% | 2019.1.9 | 4849.6 | 24668.8
|  | 35kV | 3527昝黑II | 48496 | 43646.4 | 13929 | 28.72% | 2018.6.24 | 4849.6 | 24867.8
|  | 35kV | 3528昝矿II | 48496 | 43646.4 | 1790 | 3.691% | 2017.7.8 | 4849.6 | 37006.8
|  | 35kV | 3529昝红 | 21217 | 19095.3 | 2116 | 9.973% | 2019.4.6 | 2121.7 | 14857.6
|  | 35kV | 3530昝钢 | 24248 | 21823.2 | 7784 | 32.1% | 2018.2.6 | 2424.8 | 11614.4
|  | 35kV | 3532昝金II | 48496 | 43646.4 | 0 | 0% |  | 4849.6 | 38796.8
|  | 35kV | 3533昝白II | 24248 | 21823.2 | 12121 | 49.99% | 2018.5.20 | 2424.8 | 7277.4
|  | 10kV | 125钢料I | 9006.4 | 8105.76 | 5864 | 65.11% | 2019.2.8 | 900.64 | 1341.12
|  | 10kV | 126中化I | 5196 | 4676.4 | 1952 | 37.57% | 2019.2.8 | 519.6 | 2204.8
|  | 10kV | 127潘庄 | 5196 | 4676.4 | 3120 | 60.05% | 2019.8.1 | 519.6 | 1036.8
|  | 10kV | 128白杨 | 9422 | 8479.8 | 5029 | 53.38% | 2018.11.23 | 942.2 | 2508.6
|  | 10kV | 138西塬 | 7967 | 7170.3 | 1138 | 14.28% | 2018.12.31 | 796.7 | 5235.6
|  | 10kV | 134钢料II | 9006.4 | 8105.76 | 0 | 0% | 2018.7.9 | 900.64 | 7205.12
|  | 10kV | 135中化II | 5196 | 4676.4 | 3.2 | 0.06159% | 2019.2.8 | 519.6 | 4153.6
|  | 10kV | 137杨村 | 7620 | 6858 | 2169 | 28.46% | 2019.7.27 | 762 | 3927
|  | 10kV | 141热力I | 8660 | 7794 | 2560 | 29.56% | 2019.1.21 | 866 | 4368
| 坊镇变 | 35kV | 坊镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 5120 | 102.4% | 2018.4.27 | 500 | -1120
|  | 35kV | 坊镇变#2主变、#3主变 | 7150 | 6435 | 7510 | 105% | 2018.2.15 | 715 | -1790
|  | 10kV | 121新池 | 6574 | 5916.6 | 3560 | 54.15% | 2018.5.21 | 657.4 | 1699.2 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 123供水 | 3464 | 3117.6 | 1580 | 45.61% | 2018.2.4 | 346.4 | 1191.2
|  | 10kV | 124糖厂 | 3464 | 3117.6 | 3150 | 90.94% | 2017.11.15 | 346.4 | -378.8
|  | 10kV | 125清善 | 2424.8 | 2182.32 | 330 | 13.61% | 2019.6.22 | 242.48 | 1609.84
|  | 10kV | 126东王 | 6574 | 5916.6 | 4000 | 60.85% | 2018.2.15 | 657.4 | 1259.2
|  | 10kV | 127伏六 | 6574 | 5916.6 | 4650 | 70.73% | 2019.2.4 | 657.4 | 609.2
| 龙门变 | 110kV | 龙门变#1主变 | 20000 | 18000 | 13030 | 65.15% | 2017.7.21 | 2000 | 2970
|  | 110kV | 龙门变#2主变 | 20000 | 18000 | 13000 | 65% | 2017.7.21 | 2000 | 3000
|  | 10kV | 121下街 | 6928 | 6235.2 | 7917 | 114.3% | 2018.12.26 | 692.8 | -2374.6
|  | 10kV | 122留铸I | 6235.2 | 5611.68 | 1800 | 28.87% | 2018.2.19 | 623.52 | 3188.16
|  | 10kV | 123龙黑I | 6928 | 6235.2 | 4636 | 66.92% | 2019.2.25 | 692.8 | 906.4
|  | 10kV | 124阳刚 | 8313.6 | 7482.24 | 5408 | 65.05% | 2019.4.13 | 831.36 | 1242.88
|  | 10kV | 128腾陶I | 10392 | 9352.8 | 5179 | 49.84% | 2018.5.12 | 1039.2 | 3134.6
|  | 10kV | 130盘龙 | 6928 | 6235.2 | 6276 | 90.59% | 2018.12.3 | 692.8 | -733.6
|  | 10kV | 131二电I | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 0 | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 135龙黑II | 7794 | 7014.6 | 4410 | 56.58% | 2017.12.24 | 779.4 | 1825.2
|  | 10kV | 136大池埝 | 6928 | 6235.2 | 5362 | 77.4% | 2018.7.29 | 692.8 | 180.4
|  | 10kV | 139二电II | 6928 | 6235.2 | 3988 | 57.56% | 2017.7.7 | 692.8 | 1554.4
|  | 11kV | 141腾陶II | 10392 | 9352.8 | 6280 | 60.43% | 2018.5.16 | 1039.2 | 2033.6
|  | 10kV | 142留铸II | 6235.2 | 5611.68 | 2237 | 35.88% | 2019.8.1 | 623.52 | 2751.16
|  | 11kV | 143龙泉 | 6928 | 6235.2 | 1560 | 22.52% | 2017.8.14 | 692.8 | 3982.4
|  | 10kV | 144阳山庄 | 5542 | 4987.8 | 1203 | 21.71% | 2019.7.15 | 554.2 | 3230.6
| 马村变 | 110kV | 马村变#1主变 | 40000 | 36000 | 17068 | 42.67% | 2019.7.28 | 4000 | 14932
|  | 110kV | 马村变#2主变 | 40000 | 36000 | 17068 | 42.67% | 2019.7.28 | 4000 | 14932
|  | 35kV | 3560马星I | 10002 | 9001.8 | 2892 | 28.91% | 2019.3.22 | 1000.2 | 5109.6
|  | 35kV | 3572马星II | 11517 | 10365.3 | 0 | 0% |  | 1151.7 | 9213.6
|  | 6kV | 620杏矿I | 3637.2 | 3273.48 | 1327 | 36.48% | 2019.1.12 | 363.72 | 1582.76
|  | 6kV | 621九六零 | 4156.8 | 3741.12 | 3680 | 88.53% | 2018.6.18 | 415.68 | -354.56
|  | 6kV | 622城关 | 5629 | 5066.1 | 1203 | 21.37% | 2019.7.25 | 562.9 | 3300.2
|  | 6kV | 623水厂Ⅰ | 5196 | 4676.4 | 920 | 17.71% | 2018.7.17 | 519.6 | 3236.8
|  | 6kV | 625总机I | 3325.44 | 2992.896 | 1070 | 32.18% | 2018.1.5 | 332.544 | 1590.352
|  | 6kV | 626马沟渠I | 3481.32 | 3133.188 | 3187 | 91.55% | 2018.11.24 | 348.132 | -401.944
|  | 6kV | 627总机II | 3117.6 | 2805.84 | 960 | 30.79% | 2018.1.29 | 311.76 | 1534.08
|  | 6kV | 628后矿I | 2909.76 | 2618.784 | 1708 | 58.7% | 2018.12.28 | 290.976 | 619.808
|  | 6kV | 629马沟渠II | 3481.32 | 3133.188 | 2729 | 78.39% | 2018.9.26 | 348.132 | 56.056
|  | 6kV | 630板桥 | 5196 | 4676.4 | 2158 | 41.53% | 2018.8.15 | 519.6 | 1998.8
|  | 6kV | 632纺织 | 2182.32 | 1964.088 | 595 | 27.26% | 2019.7.30 | 218.232 | 1150.856
|  | 6kV | 633水泥 | 4156.8 | 3741.12 | 357 | 8.588% | 2018.1.10 | 415.68 | 2968.44
|  | 6kV | 634城郊 | 6321 | 5688.9 | 3136 | 49.61% | 2019.7.28 | 632.1 | 1920.8
|  | 6kV | 635新农 | 8660 | 7794 | 2080 | 24.02% | 2018.12.13 | 866 | 4848
|  | 6kV | 637苏东 | 6928 | 6235.2 | 3283 | 47.39% | 2019.7.28 | 692.8 | 2259.4
|  | 6kV | 638电石 | 2234.28 | 2010.852 | 41 | 1.835% | 2018.8.20 | 223.428 | 1746.424
|  | 6kV | 640龙源I | 2182.32 | 1964.088 | 709 | 32.49% | 2019.7.27 | 218.232 | 1036.856
|  | 6kV | 642水厂Ⅱ线 | 5196 | 4676.4 | 940 | 18.09% | 2017.12.24 | 519.6 | 3216.8
|  | 6kV | 644杏矿II | 3637.2 | 3273.48 | 1700 | 46.74% | 2018.1.17 | 363.72 | 1209.76
|  | 6kV | 645龙源II | 2182.32 | 1964.088 | 1597 | 73.18% | 2018.12.16 | 218.232 | 148.856
|  | 6kV | 646后矿II | 2909.76 | 2618.784 | 2075 | 71.31% | 2018.12.10 | 290.976 | 252.808
| 南蔡变 | 110kV | 南蔡变#1主变 | 31500 | 28350 | 17430 | 55.33% | 2017.5.8 | 3150 | 7770
|  | 110kV | 南蔡变#2主变 | 31500 | 28350 | 12730 | 40.41% | 2018.2.15 | 3150 | 12470
|  | 10kV | 127金桥I | 4763 | 4286.7 | 2060 | 43.25% | 2019.6.3 | 476.3 | 1750.4
|  | 10kV | 128永宁 | 6581.6 | 5923.44 | 2760 | 41.94% | 2018.6.28 | 658.16 | 2505.28
|  | 10kV | 135胜水 | 6581.6 | 5923.44 | 2650 | 40.26% | 2019.3.30 | 658.16 | 2615.28
|  | 10kV | 138金桥II | 5196 | 4676.4 | 1510 | 29.06% | 2019.7.2 | 519.6 | 2646.8
| 司马变 | 110kV | 司马变#1主变 | 50000 | 45000 | 27660 | 55.32% | 2019.1.9 | 5000 | 12340
|  | 110kV | 司马变#2主变 | 50000 | 45000 | 29440 | 58.88% | 2017.7.24 | 5000 | 10560
|  | 10kV | 121城固 | 8660 | 7794 | 3841 | 44.35% | 2019.7.28 | 866 | 3087
|  | 10kV | 122环东 | 6928 | 6235.2 | 3100 | 44.75% | 2018.5.21 | 692.8 | 2442.4
|  | 10kV | 123梅苑I | 6928 | 6235.2 | 4370 | 63.08% | 2018.11.14 | 692.8 | 1172.4
|  | 10kV | 124盘乐 | 9093 | 8183.7 | 5467 | 60.12% | 2019.7.28 | 909.3 | 1807.4
|  | 10kV | 125狮矿I | 5889 | 5300.1 | 2927 | 49.7% | 2018.12.18 | 588.9 | 1784.2
|  | 10kV | 127复兴Ⅱ | 9093 | 8183.7 | 922 | 10.14% | 2019.5.25 | 909.3 | 6352.4
|  | 10kV | 129夏英 | 9093 | 8183.7 | 2493 | 27.42% | 2018.7.25 | 909.3 | 4781.4
|  | 10kV | 130烟泉 | 9093 | 8183.7 | 3566 | 39.22% | 2019.1.2 | 909.3 | 3708.4
|  | 10kV | 131南湖 | 9093 | 8183.7 | 2611 | 28.71% | 2018.12.30 | 909.3 | 4663.4
|  | 10kV | 134太史 | 6928 | 6235.2 | 2455 | 35.44% | 2019.6.5 | 692.8 | 3087.4
|  | 10kV | 133竹青 | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% | 0 | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 139河渎 | 10392 | 9352.8 | 1619 | 15.58% | 2018.7.21 | 1039.2 | 6694.6
|  | 10kV | 140桢州 | 8660 | 7794 | 6786 | 78.36% | 2019.7.28 | 866 | 142
|  | 10kV | 141复兴 | 8660 | 7794 | 5273 | 60.89% | 2019.7.28 | 866 | 1655
|  | 10kV | 147金塔 | 8660 | 7794 | 5789 | 66.85% | 2018.6.17 | 866 | 1139
|  | 10kV | 148开闭所 | 7794 | 7014.6 | 5555 | 71.27% | 2019.1.9 | 779.4 | 680.2
|  | 10kV | 150金厦I | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% | 0 | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 151秦晋II | 10045 | 9040.5 | 600 | 5.973% | 2018.7.20 | 1004.5 | 7436
|  | 10kV | 152狮矿II | 5889 | 5300.1 | 110 | 1.868% | 2018.6.1 | 588.9 | 4601.2
|  | 10kV | 154苏村 | 6928 | 6235.2 | 6845 | 98.8% | 2018.5.24 | 692.8 | -1302.6
|  | 10kV | 155红鑫 | 9093 | 8183.7 | 7900 | 86.88% | 2017.11.10 | 909.3 | -625.6
|  | 10kV | 156金城 | 9093 | 8183.7 | 8524 | 93.74% | 2018.5.22 | 909.3 | -1249.6
|  | 10kV | 160梅苑Ⅱ | 6928 | 6235.2 | 4581 | 66.12% | 2018.11.13 | 692.8 | 961.4
|  | 10kV | 158铁路II | 5196 | 4676.4 | 995 | 19.15% | 2019.7.28 | 519.6 | 3161.8
|  | 10kV | 161相里 | 8660 | 7794 | 5132 | 59.26% | 2018.11.10 | 866 | 1796
|  | 10kV | 162秦晋 | 9006 | 8105.4 | 5208 | 57.83% | 2019.7.28 | 900.6 | 1996.8
|  | 10kV | 163盘南 | 9093 | 8183.7 | 5942 | 65.35% | 2019.7.28 | 909.3 | 1332.4
|  | 10kV | 164双楼 | 6928 | 6235.2 | 3231 | 46.64% | 2018.8.9 | 692.8 | 2311.4
| 苏东变 | 110kV | 苏东变#1主变 | 31500 | 28350 | 18760 | 59.56% | 2017.7.24 | 3150 | 6440
|  | 110kV | 苏东变#2主变 | 31500 | 28350 | 28310 | 89.87% | 2017.7.24 | 3150 | -3110
|  | 10kV | 120普照 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 0 | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 122苏南 | 6062 | 5455.8 | 2244 | 37.02% | 2018.7.20 | 606.2 | 2605.6
|  | 10kV | 123小区 | 3464 | 3117.6 | 91 | 2.627% | 2018.1.27 | 346.4 | 2680.2
|  | 10kV | 124城关I | 6755 | 6079.5 | 5815 | 86.08% | 2019.7.28 | 675.5 | -411
|  | 10kV | 125集控I | 190.52 | 171.468 | 38 | 19.95% | 2018.12.8 | 19.052 | 0
|  | 10kV | 126夏阳 | 6928 | 6235.2 | 4269 | 61.62% | 2019.7.28 | 692.8 | 1273.4
|  | 10kV | 127苏北 | 5802 | 5221.8 | 3018 | 52.02% | 2019.7.28 | 580.2 | 1623.6
|  | 10kV | 128招商I | 6841 | 6156.9 | 1440 | 21.05% | 2017.7.24 | 684.1 | 4032.8
|  | 10kV | 129城关II | 6755 | 6079.5 | 5834 | 86.37% | 2017.7.24 | 675.5 | -430
|  | 10kV | 130铁路I | 5196 | 4676.4 | 822 | 15.82% | 2018.11.15 | 519.6 | 3334.8
|  | 10kV | 131城关III | 8660 | 7794 | 4619 | 53.34% | 2019.7.26 | 866 | 2309
|  | 10kV | 132集控II | 190.52 | 171.468 | 27 | 14.17% | 2019.2.14 | 19.052 | 125.416
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 7794 | 7014.6 | 5847 | 75.02% | 2019.7.28 | 779.4 | 388.2
|  | 10kV | 135盘河II | 7794 | 7014.6 | 5303 | 68.04% | 2018.11.18 | 779.4 | 932.2
|  | 10kV | 136招商II | 9006 | 8105.4 | 4917 | 54.6% | 2019.7.28 | 900.6 | 2287.8
|  | 10kV | 137盘河I | 7794 | 7014.6 | 6505 | 83.46% | 2019.7.24 | 779.4 | -269.8
| 下峪口变 | 110kV | 下峪口变#1主变 | 40000 | 36000 | 27340 | 68.35% | 2017.5.23 | 4000 | 4660
|  | 110kV | 下峪口变#2主变 | 40000 | 36000 | 29150 | 72.88% | 2018.4.19 | 4000 | 2850
|  | 35kV | 3558下枣Ⅰ | 24248 | 21823.2 | 8195 | 33.8% | 2017.9.2 | 2424.8 | 11203.4
|  | 35kV | 3566下枣Ⅱ线 | 24248 | 21823.2 | 5388 | 22.22% | 2018.3.7 | 2424.8 | 14010.4
|  | 6kV | 622焦化 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 6kV | 623北庄 | 4156 | 3740.4 | 3690 | 88.79% | 2018.12.18 | 415.6 | -365.2
|  | 6kV | 624煤管Ⅰ | 5455 | 4909.5 | 4563 | 83.65% | 2018.12.4 | 545.5 | -199
|  | 6kV | 625水泥 | 3948.96 | 3554.064 | 580 | 14.69% | 2017.11.23 | 394.896 | 2579.168
|  | 6kV | 626渚北 | 5331 | 4797.9 | 3673 | 68.9% | 2018.12.9 | 533.1 | 591.8
|  | 6kV | 628下矿I | 4156.8 | 3741.12 | 1588 | 38.2% | 2018.2.2 | 415.68 | 1737.44
|  | 6kV | 629龙门 | 3949 | 3554.1 | 4908 | 124.3% | 2018.4.21 | 394.9 | -1748.8
|  | 6kV | 630煤管Ⅱ线 | 4156 | 3740.4 | 1236 | 29.74% | 2019.7.28 | 415.6 | 2088.8
|  | 6kV | 631下矿II | 4156.8 | 3741.12 | 1267 | 30.48% | 2019.7.28 | 415.68 | 2058.44
|  | 6kV | 633燎原 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 2018.1.1 | 692.8 | 5542.4
|  | 6kV | 634西铁 | 3845.04 | 3460.536 | 3452 | 89.78% | 2019.5.5 | 384.504 | -375.968
|  | 6kV | 637韩氮 | 4156.8 | 3741.12 | 1408 | 33.87% | 2018.1.3 | 415.68 | 1917.44
| 东王变 | 110kV | 东王变#1主变 | 50000 | 45000 | 14250 | 28.5% | 2019.2.26 | 5000 | 25750
|  | 110kV | 东王变#2主变 | 50000 | 45000 | 15590 | 31.18% | 2019.5.25 | 5000 | 24410
|  | 10kV | 135大池埝II | 8885 | 7996.5 | 2563 | 28.85% | 2019.1.6 | 888.5 | 4545
|  | 10kV | 134友钢I | 11344 | 10209.6 | 3075 | 27.11% | 2019.4.9 | 1134.4 | 6000.2
|  | 10kV | 149友钢II | 11344 | 10209.6 | 6247 | 55.07% | 2019.5.20 | 1134.4 | 2828.2
|  | 10kV | 150友钢III | 11344 | 10209.6 | 4862 | 42.86% | 2019.2.15 | 1134.4 | 4213.2
|  | 10kV | 154马庄 | 7794 | 7014.6 | 3609 | 46.3% | 2019.3.25 | 779.4 | 2626.2
| 北庄变 | 110kV | 北庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 7430 | 14.86% | 2018.7.5 | 5000 | 32570
|  | 110kV | 北庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 12660 | 25.32% | 2019.4.3 | 5000 | 27340
|  | 10kV | 122龙利I | 9093 | 8183.7 | 2550 | 28.04% | 2019.3.15 | 909.3 | 4724.4
|  | 10kV | 124腾利I | 7274 | 6546.6 | 4995 | 68.67% | 2019.4.20 | 727.4 | 824.2
|  | 10kV | 144腾利II | 6754 | 6078.6 | 3578 | 52.98% | 2018.12.20 | 675.4 | 1825.2
|  | 10kV | 143龙利II | 9093 | 8183.7 | 3590 | 39.48% | 2019.4.15 | 909.3 | 3684.4
| 枣庄变 | 35kV | 枣庄变#1主变 | 8000 | 7200 | 2173 | 27.16% | 2019.8.5 | 800 | 4227
|  | 35kV | 枣庄变#2主变 | 8000 | 7200 | 2158 | 26.97% | 2019.8.5 | 800 | 4242
|  | 10kV | 126兰矿I | 8660 | 7794 | 0 | 0% | 0 | 866 | 6928
|  | 10kV | 128枣庄 | 5196 | 4676.4 | 2775 | 53.41% | 2019.5.26 | 519.6 | 1381.8
|  | 10kV | 132兰矿II | 8660 | 7794 | 0 | 0% | 0 | 866 | 6928
|  | 10kV | 133王峰 | 5196 | 4676.4 | 1089 | 20.96% | 2019.8.6 | 519.6 | 3067.8
|  | 10kV | 125竹园 | 5196 | 4676.4 | 1178 | 22.67% | 2019.8.5 | 519.6 | 2978.8
|  | 10kV | 131独泉 | 5196 | 4676.4 | 621 | 11.95% | 2019.8.6 | 519.6 | 3535.8
| 芝阳变 | 110kV | 芝阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 12829 | 64.14% | 2019.7.28 | 2000 | 3171
|  | 110kV | 芝阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 12879 | 64.39% | 2019.7.28 | 2000 | 3121
|  | 10kV | 126卫东 | 6582 | 5923.8 | 5806 | 88.21% | 2018.8.8 | 658.2 | -540.4
|  | 10kV | 121芝川 | 8660 | 7794 | 7423 | 85.72% | 2017.7.24 | 866 | -495
|  | 10kV | 123龙亭 | 4589 | 4130.1 | 3933 | 85.7% | 2019.2.5 | 458.9 | -261.8
|  | 10kV | 124纸厂 | 5196 | 4676.4 | 3130 | 60.24% | 2018.8.8 | 519.6 | 1026.8
|  | 10kV | 134城南 | 5196 | 4676.4 | 4746 | 91.34% | 2019.2.5 | 519.6 | -589.2
|  | 10kV | 130椒园I | 10392 | 9352.8 | 721 | 6.938% | 2018.8.10 | 1039.2 | 7592.6
|  | 10kV | 139西少 | 5196 | 4676.4 | 4243 | 81.66% | 2018.8.8 | 519.6 | -86.2
| 重阳变 | 110kV | 重阳变#1主变 | 50000 | 45000 | 3420 | 6.84% | 2019.1.2 | 5000 | 36580
|  | 110kV | 重阳变#2主变 | 50000 | 45000 | 4890 | 9.78% | 2019.6.6 | 5000 | 35110
|  | 10kV | 122强大Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1114 | 12.25% | 2019.5.15 | 909.3 | 6160.4
|  | 10kV | 139医院Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1328 | 14.6% | 2018.8.7 | 909.3 | 5946.4
|  | 10kV | 132北区I线 | 9093 | 8183.7 | 3722 | 40.93% | 2018.8.8 | 909.3 | 3552.4
|  | 10kV | 144北区II线 | 9093 | 8183.7 | 3631 | 39.93% | 2018.8.9 | 909.3 | 3643.4
|  | 10kV | 145重阳线 | 6979 | 6281.1 | 810 | 11.61% | 2018.8.9 | 697.9 | 4773.2
|  | 10kV | 141紫云 | 9093 | 8183.7 | 785 | 8.633% | 2018.9.14 | 909.3 | 6489.4
|  | 10kV | 140经开 | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% |  | 909.3 | 7274.4
富平 | 莲湖变 | 110kV | 莲湖变#1主变 | 50000 | 45000 | 32280 | 64.56% | 2017.2.19 | 5000 | 7720
|  | 110kV | 莲湖变#2主变 | 50000 | 45000 | 32150 | 64.3% | 2017.2.19 | 5000 | 7850
|  | 10kV | 121淡村 | 5795.5 | 5215.95 | 3060 | 52.8% | 2017.7.20 | 579.55 | 1576.4
|  | 10kV | 122城关I | 8650 | 7785 | 5550 | 64.16% | 2017.7.27 | 865 | 1370
|  | 10kV | 123化工 | 3723.8 | 3351.42 | 100 | 2.685% | 2018.1.9 | 372.38 | 2879.04
|  | 10kV | 124乳品 | 3806 | 3425.4 | 2230 | 58.59% | 2017.12.3 | 380.6 | 814.8
|  | 10kV | 125吕村 | 4757 | 4281.3 | 2780 | 58.44% | 2017.7.22 | 475.7 | 1025.6
|  | 10kV | 126纸厂 | 6574 | 5916.6 | 6220 | 94.62% | 2017.7.3 | 657.4 | -960.8
|  | 10kV | 127红星 | 5196 | 4676.4 | 1530 | 29.45% | 2019.7.7 | 519.6 | 2626.8
|  | 10kV | 128南社 | 6574 | 5916.6 | 4230 | 64.34% | 2017.7.23 | 657.4 | 1029.2
|  | 10kV | 130顺阳 | 9515 | 8563.5 | 7670 | 80.61% | 2017.7.22 | 951.5 | -58
|  | 10kV | 132迤山 | 8823 | 7940.7 | 5380 | 60.98% | 2017.1.17 | 882.3 | 1678.4
|  | 10kV | 133城关II | 8823 | 7940.7 | 7900 | 89.54% | 2017.3.13 | 882.3 | -841.6
|  | 10kV | 134陕拖 | 3464 | 3117.6 | 400 | 11.55% | 2019.1.14 | 346.4 | 2371.2
| 庄里变 | 110kV | 庄里变#1主变 | 31500 | 28350 | 22670 | 71.97% | 2017.7.26 | 3150 | 2530
|  | 110kV | 庄里变#2主变 | 31500 | 28350 | 22560 | 71.62% | 2017.7.26 | 3150 | 2640
|  | 10kV | 126别家 | 8909 | 8018.1 | 3410 | 38.28% | 2017.3.29 | 890.9 | 3717.2
|  | 10kV | 127长春II | 9567 | 8610.3 | 4920 | 51.43% | 2019.1.8 | 956.7 | 2733.6
|  | 10kV | 130庄镇I | 3633 | 3269.7 | 2290 | 63.03% | 2018.2.3 | 363.3 | 616.4
|  | 10kV | 131水泥 | 3650 | 3285 | 1840 | 50.41% | 2017.7.23 | 365 | 1080
|  | 10kV | 132面粉 | 4325 | 3892.5 | 1690 | 39.08% | 2017.7.21 | 432.5 | 1770
|  | 10kV | 133方井 | 9083 | 8174.7 | 5160 | 56.81% | 2017.7.21 | 908.3 | 2106.4
|  | 10kV | 134横坡 | 6972 | 6274.8 | 6590 | 94.52% | 2017.7.22 | 697.2 | -1012.4
|  | 10kV | 135三合 | 6920 | 6228 | 4600 | 66.47% | 2017.7.24 | 692 | 936
|  | 10kV | 137庄北 | 8909 | 8018.1 | 6210 | 69.7% | 2018.4.1 | 890.9 | 917.2
| 迤山变 | 110kV | 迤山变#1主变 | 31500 | 28350 | 29400 | 93.33% | 2017.7.27 | 3150 | -4200
|  | 110kV | 迤山变#2主变 | 31500 | 28350 | 29340 | 93.14% | 2017.7.24 | 3150 | -4140
|  | 10kV | 123荆山 | 7698.5 | 6928.65 | 4190 | 54.43% | 2017.7.21 | 769.85 | 1968.8 | 受限于上级电源无可开放容量
|  | 10kV | 127频阳 | 9567 | 8610.3 | 5010 | 52.37% | 2017.6.23 | 956.7 | 2643.6
|  | 10kV | 128东新 | 6920 | 6228 | 3940 | 56.94% | 2017.7.23 | 692 | 1596
|  | 10kV | 129西禹 | 4757.5 | 4281.75 | 2180 | 45.82% | 2017.11.22 | 475.75 | 1626
|  | 10kV | 130何仙 | 9134.4 | 8220.96 | 6320 | 69.19% | 2017.7.27 | 913.44 | 987.52
|  | 10kV | 131实验 | 6920 | 6228 | 4090 | 59.1% | 2017.1.6 | 692 | 1446
|  | 10kV | 132陶艺 | 3460 | 3114 | 1010 | 29.19% | 2017.12.22 | 346 | 1758
|  | 10kV | 133青教 | 6920 | 6228 | 2540 | 36.71% | 2019.1.10 | 692 | 2996
|  | 10kV | 134肖华 | 9567 | 8610.3 | 6550 | 68.46% | 2017.7.25 | 956.7 | 1103.6
| 华阳变 | 110kV | 华阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 18840 | 59.81% | 2017.7.22 | 3150 | 6360
|  | 110kV | 华阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 20990 | 66.63% | 2017.7.22 | 3150 | 4210
|  | 10kV | 121施家 | 5196 | 4676.4 | 3520 | 67.74% | 2019.6.15 | 519.6 | 636.8
|  | 10kV | 122留古 | 7698.5 | 6928.65 | 3990 | 51.83% | 2017.1.27 | 769.85 | 2168.8
|  | 10kV | 123铁路I | 1732 | 1558.8 | 350 | 20.21% | 2018.2.5 | 173.2 | 1035.6
|  | 10kV | 124张桥 | 3464 | 3117.6 | 2170 | 62.64% | 2017.8.6 | 346.4 | 601.2
|  | 10kV | 126华阳 | 7699 | 6929.1 | 2500 | 32.47% | 2017.1.27 | 769.9 | 3659.2
|  | 10kV | 127刘集 | 6574 | 5916.6 | 5260 | 80.01% | 2017.7.27 | 657.4 | -0.8
|  | 10kV | 133铁路II | 1732 | 1558.8 | 140 | 8.083% | 2017.11.21 | 173.2 | 1245.6
|  | 10kV | 134苏吴 | 5196 | 4676.4 | 2190 | 42.15% | 2019.1.10 | 519.6 | 1966.8
Note on B809: 未定义: