## 所有变电站备用容量统计模板
供电区 | 变电站 | 电压等级 | 设备名称 | 额定容量 | 主变允许容量(kVA)/线路允许功率(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 历史最大负荷发生日期 | 最大负荷日后需预留容量(kVA)按照额定容量10%统计 | 可开放容量 | 备注
桥陵 | 安里变 | 110kV | 安里变#1主变 | 31500 | 28350 | 14467 | 45.93% | 2019.7.11 | 3150 | 10733
|  | 110kV | 安里变#2主变 | 31500 | 28350 | 13382 | 42.48% | 2019.7.11 | 3150 | 11818
|  | 10kV | 128尧斜 | 6408.4 | 5767.56 | 1449 | 22.61% | 2020.5.21 | 640.84 | 3677.72
|  | 10kV | 129董矿 | 2944.4 | 2649.96 | 266 | 9.034% | 2018.11.10 | 294.44 | 2089.52
|  | 10kV | 131二矿 | 4416.6 | 3974.94 | 0 | 0% |  | 441.66 | 3533.28
|  | 10kV | 132张卓 | 5196 | 4676.4 | 50 | 0.9623% | 2017.1.16 | 519.6 | 4106.8
|  | 10kV | 140义井 | 3897 | 3507.3 | 2250 | 57.74% | 2019.6.14 | 389.7 | 867.6
|  | 10kV | 141南尧 | 4416.6 | 3974.94 | 2130 | 48.23% | 2017.2.2 | 441.66 | 1403.28
|  | 10kV | 125铁路I | 3637.2 | 3273.48 | 532 | 14.63% | 2019.11.13 | 363.72 | 2377.76
|  | 10kV | 144铁路II | 3637.2 | 3273.48 | 190 | 5.224% | 2017.4.13 | 363.72 | 2719.76
| 蔡邓变 | 35kV | 蔡邓变#1主变 | 8000 | 7200 | 5168.9 | 64.61% | 2018.6.20 | 800 | 1231.1
|  | 35kV | 蔡邓变#2主变 | 8000 | 7200 | 5168.9 | 64.61% | 2018.6.20 | 800 | 1231.1
|  | 10kV | 121西头 | 3091.62 | 2782.458 | 1692 | 54.73% | 2020.5.25 | 309.162 | 781.296
|  | 10kV | 123下湾 | 4070.2 | 3663.18 | 5607 | 137.8% | 2019.8.5 | 407.02 | -2350.84
|  | 10kV | 124磺矿 | 4637.43 | 4173.687 | 3529 | 76.1% | 2020.1.24 | 463.743 | 180.944
|  | 10kV | 125曹一 | 4052 | 3646.8 |  | 0% |  | 405.2 | 3241.6
|  | 10kV | 126韩抽 | 5455.8 | 4910.22 | 2839 | 52.04% | 2020.3.19 | 545.58 | 1525.64
|  | 10kV | 127曹II | 3637.2 | 3273.48 | 2036.2864 | 55.98% | 2018.1.2 | 363.72 | 873.4736
| 椿林变 | 35kV | 椿林变#1主变 | 5000 | 4500 | 4100 | 82% | 2018.6.16 | 500 | -100
|  | 35kV | 椿林变#2主变 | 5000 | 4500 | 5960 | 119.2% | 2018.6.03 | 500 | -1960
|  | 10kV | 124椿林 | 6910.68 | 6219.612 | 2315 | 33.5% | 2020.7.09 | 691.068 | 3213.544
|  | 10kV | 125敬母寺 | 6819.75 | 6137.775 | 2310 | 33.87% | 2019.6.15 | 681.975 | 3145.8
|  | 10kV | 126刑家 | 6819.75 | 6137.775 | 3135.2664 | 45.97% | 2018.3.13 | 681.975 | 2320.5336
|  | 10kV | 122韩家 | 4763 | 4286.7 | 3500 | 73.48% | 2020.7.09 | 476.3 | 310.4
| 党睦变 | 110kV | 党睦变#1主变 | 31500 | 28350 | 17580 | 55.81% | 2017.5.17 | 3150 | 7620
|  | 110kV | 党睦变#2主变 | 31500 | 28350 | 17660 | 56.06% | 2017.7.24 | 3150 | 7540
|  | 10kV | 122陈南 | 7638.12 | 6874.308 | 4520 | 59.18% | 2019.7.27 | 763.812 | 1590.496
|  | 10kV | 123卤泊滩 | 4455.57 | 4010.013 | 2816 | 63.2% | 2019.7.27 | 445.557 | 748.456
|  | 10kV | 127绿盾 | 4819.29 | 4337.361 | 3544 | 73.54% | 2020.4.13 | 481.929 | 311.432
|  | 10kV | 128工业园 | 8183.7 | 7365.33 | 5510 | 67.33% | 2019.7.31 | 818.37 | 1036.96
|  | 10kV | 130张家 | 3819.06 | 3437.154 | 3067 | 80.31% | 2019.1.24 | 381.906 | -11.752
|  | 10kV | 133刘家 | 4546.5 | 4091.85 | 2789 | 61.34% | 2019.6.8 | 454.65 | 848.2
|  | 10kV | 136民地 | 4546.5 | 4091.85 | 1041 | 22.9% | 2019.7.28 | 454.65 | 2596.2
|  | 10kV | 125庆港I | 10392 | 9352.8 | 6090 | 58.6% | 2019.2.15 | 1039.2 | 2223.6
|  | 10kV | 141庆港II | 10392 | 9352.8 | 7680 | 73.9% | 2019.4.9 | 1039.2 | 633.6
|  | 10kV | 138秦家 | 6365.1 | 5728.59 | 3890 | 61.11% | 2019.7.28 | 636.51 | 1202.08
|  | 10kV | 132党南 | 5369 | 4832.1 | 1292 | 24.06% | 2019.7.28 | 536.9 | 3003.2
| 金光变 | 110kV | 金光变#1主变 | 31500 | 28350 | 11110 | 35.27% | 2019.3.21 | 3150 | 14090
|  | 110kV | 金光变#2主变 | 31500 | 28350 | 10427 | 33.1% | 2019.3.28 | 3150 | 14773
|  | 10kV | 129东场 | 5019.336 | 4517.4024 | 1898 | 37.81% | 2020.1.24 | 501.9336 | 2117.4688
|  | 10kV | 130秦矿I | 4763 | 4286.7 | 1540 | 32.33% | 2017.11.29 | 476.3 | 2270.4
|  | 10kV | 131水泥 | 5196 | 4676.4 | 2000 | 38.49% | 2020.7.26 | 519.6 | 2156.8
|  | 10kV | 133金开 | 4037.292 | 3633.5628 | 1813 | 44.91% | 2020.7.2 | 403.7292 | 1416.8336
|  | 10kV | 135金光 | 4073.664 | 3666.2976 | 532 | 13.06% | 2020.7.14 | 407.3664 | 2726.9312
|  | 10kV | 136钙厂 | 6235 | 5611.5 | 459 | 7.362% | 2020.7.17 | 623.5 | 4529
|  | 10kV | 140亚东 | 4416.6 | 3974.94 | 2927 | 66.27% | 2020.5.7 | 441.66 | 606.28
|  | 10kV | 141桥头 | 5455.8 | 4910.22 | 1717 | 31.47% | 2020.5.20 | 545.58 | 2647.64
|  | 10kV | 145秦矿II | 4763 | 4286.7 | 962 | 20.2% | 2019.1.2 | 476.3 | 2848.4
|  | 10kV | 147三胜 | 4582.872 | 4124.5848 | 696 | 15.19% | 2020.7.2 | 458.2872 | 2970.2976
| 荆姚变 | 35kV | 荆姚变#1主变 | [5 empty] | 0 | 0 | 改造中
|  | 35kV | 荆姚变#2主变 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 10kV | 121姚古 | 4910.22 | 4419.198 | 5035 | 102.5% | 2019.7.25 | 491.022 | -1106.824
|  | 10kV | 123原仁 | 4091.85 | 3682.665 | 827.2 | 20.22% | 2019.7.25 | 409.185 | 2446.28
|  | 10kV | 124荆姚 | 5802.2 | 5221.98 | 2071.47 | 35.7% | 2019.7.25 | 580.22 | 2570.29
|  | 10kV | 125甜水井 | 4676.4 | 4208.76 | 1447.95 | 30.96% | 2019.7.25 | 467.64 | 2293.17
|  | 10kV | 126纪村 | 5455.8 | 4910.22 | 1865.19 | 34.19% | 2019.7.25 | 545.58 | 2499.45
|  | 10kV | 120高都 | 9577.96 | 8620.164 | 2130.36 | 22.24% | 2019.6.15 | 957.796 | 5532.008
| 龙阳变 | 110kV | 龙阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 21320 | 106.6% | 2020.7.7 | 2000 | -5320
|  | 110kV | 龙阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 18300 | 91.5% | 2017.6.28 | 2000 | -2300
|  | 10kV | 121钤饵 | 6546.96 | 5892.264 | 5441 | 83.11% | 2019.7.27 | 654.696 | -203.432
|  | 10kV | 123冯村 | 6546.96 | 5892.264 | 3154 | 48.18% | 2019.7.28 | 654.696 | 2083.568
|  | 10kV | 124龙抽 | 2546.04 | 2291.436 | 176 | 6.913% | 2019.6.14 | 254.604 | 1860.832
|  | 10kV | 128平路 | 6546.96 | 5892.264 | 3289 | 50.24% | 2019.7.28 | 654.696 | 1948.568
|  | 10kV | 127车杜 | 9365.79 | 8429.211 | 5738 | 61.27% | 2019.7.27 | 936.579 | 1754.632
|  | 10kV | 129氮肥I | 6183.24 | 5564.916 | 2497 | 40.38% | 2019.7.14 | 618.324 | 2449.592
|  | 10kV | 136龙西 | 2736.56 | 2462.904 | 684 | 24.99% | 2019.6.13 | 273.656 | 1505.248
|  | 10kV | 138清洁I | 5854.16 | 5268.744 | 2284 | 39.01% | 2020.7.14 | 585.416 | 2399.328
|  | 10kV | 139清洁II | 5854.16 | 5268.744 | 51 | 0.8712% | 2020.5.21 | 585.416 | 4632.328
|  | 10kV | 135店子 | 9365.79 | 8429.211 | 4734 | 50.55% | 2019.7.28 | 936.579 | 2758.632
|  | 10kV | 137五洋 | 2909.76 | 2618.784 | 0 | 0% | 备用 | 290.976 | 2327.808
|  | 10kV | 143党睦 | 4655.616 | 4190.0544 | 4609 | 99% | 2019.7.27 | 465.5616 | -884.5072
|  | 10kV | 144龙池 | 5455.8 | 4910.22 | 3946 | 72.33% | 2020.1.24 | 545.58 | 418.64
| 马湖变 | 35kV | 马湖变#1主变 | 5000 | 4500 | 2330 | 46.6% | 2019.4.3 | 500 | 1670
|  | 35kV | 马湖变#2主变 | 5000 | 4500 | 2253 | 45.06% | 2019.4.3 | 500 | 1747
|  | 10kV | 122东陈 | 4819.29 | 4337.361 | 2743 | 56.92% | 2019.4.3 | 481.929 | 1112.432
|  | 10kV | 123铁路 | 1818.6 | 1636.74 | 1615 | 88.8% | 2020.4.23 | 181.86 | -160.12
|  | 10kV | 124马湖 | 5019.336 | 4517.4024 | 2130 | 42.44% | 2020.3.27 | 501.9336 | 1885.4688
|  | 10kV | 126赵汉 | 3637.2 | 3273.48 | 1790 | 49.21% | 2020.3.28 | 363.72 | 1119.76
|  | 10kV | 127保南 | 5001.15 | 4501.035 | 1440 | 28.79% | 2019.1.1 | 500.115 | 2560.92
|  | 10kV | 128甘北 | 3091.62 | 2782.458 | 1590 | 51.43% | 2019.4.2 | 309.162 | 883.296
| 贾曲变 | 110kV | 贾曲变#1主变 | 50000 | 45000 | 13200 | 26.4% | 2019.7.27 | 5000 | 26800
|  | 110kV | 贾曲变#2主变 | 50000 | 45000 | 12100 | 24.2% | 2019.8.27 | 5000 | 27900
|  | 10kV | 139工业园II | 10056.858 | 9051.1722 | 2979 | 29.62% | 2019.2.21 | 1005.6858 | 5066.4864
|  | 10kV | 140宜安 | 10056.858 | 9051.1722 | 3365 | 33.46% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 4680.4864
|  | 10kV | 132蒲海 | 6910.7 | 6219.63 | 4178 | 60.46% | 2019.8.1 | 691.07 | 1350.56
|  | 10kV | 133内府 | 9547.65 | 8592.885 | 4122 | 43.17% | 2019.7.28 | 954.765 | 3516.12
|  | 10kV | 134陈家 | 6910.68 | 6219.612 | 160 | 2.315% | 2019.1.9 | 691.068 | 5368.544
|  | 10kV | 135五塬I | 9547.7 | 8592.93 | 0 | 0% | 备用 | 954.77 | 7638.16
|  | 10kV | 135五塬II | 9547 | 8592.3 | 0 | 0% | 备用 | 954.7 | 7637.6
| 南永变 | 110kV | 南永变#1主变 | 50000 | 45000 | 11310 | 22.62% | 2018.6.6 | 5000 | 28690
|  | 110kV | 南永变#2主变 | 50000 | 45000 | 17630 | 35.26% | 2019.6.4 | 5000 | 22370
|  | 10kV | 122蔡村 | 4711.04 | 4239.936 | 789 | 16.75% | 2019.5.26 | 471.104 | 2979.832
|  | 10kV | 123唐堡 | 5542.4 | 4988.16 | 1724 | 31.11% | 2020.7.9 | 554.24 | 2709.92
|  | 10kV | 125供水 | 3464 | 3117.6 | 1696 | 48.96% | 2020.5.21 | 346.4 | 1075.2
|  | 10kV | 127利纸 | 5196 | 4676.4 | 4784 | 92.07% | 2019.4.9 | 519.6 | -627.2
|  | 10kV | 130洛水 | 6062 | 5455.8 | 2789 | 46.01% | 2020.5.21 | 606.2 | 2060.6
|  | 10kV | 132洛水Ⅱ | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% | 备用 | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 133坞坭 | 6373.76 | 5736.384 | 1690 | 26.51% | 2020.7.8 | 637.376 | 3409.008
|  | 10kV | 136凤式 | 4364.64 | 3928.176 | 2000 | 45.82% | 2020.7.8 | 436.464 | 1491.712
|  | 10kV | 138建材I | 6512.32 | 5861.088 | 1405 | 21.57% | 2019.3.26 | 651.232 | 3804.856
|  | 10kV | 143建材II | 6581.6 | 5923.44 | 1455 | 22.11% | 2020.4.3 | 658.16 | 3810.28
|  | 10kV | 128南联 | 6582 | 5923.8
|  | 10kV | 141坊坡 | 5958 | 5362.2 | 1405.36 | 23.59% | 2019.3.26 | 595.8 | 3361.04
| 潘庄变 | 35kV | 潘庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 4120.2 | 65.4% | 2019.6.2 | 630 | 919.8
|  | 35kV | 潘庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 2598 | 41.24% | 2019.6.2 | 630 | 2442
|  | 10kV | 122石道 | 5528.544 | 4975.6896 | 1437 | 25.99% | 2020.4.11 | 552.8544 | 2985.8352
|  | 10kV | 123中尧 | 5455.8 | 4910.22 | 1394 | 25.55% | 2020.2.24 | 545.58 | 2970.64
|  | 10kV | 125孙北 | 5383.056 | 4844.7504 | 1721.2 | 31.97% | 2019.7.11 | 538.3056 | 2585.2448
|  | 10kV | 126赵庄 | 4910.22 | 4419.198 | 700 | 14.26% | 2019.7.28 | 491.022 | 3228.176
|  | 10kV | 128卧虎山 | 3928.176 | 3535.3584 | 1552 | 39.51% | 2020.7.9 | 392.8176 | 1590.5408
|  | 10kV | 129兴林 | 3819.06 | 3437.154 | 1282 | 33.57% | 2020.7.8 | 381.906 | 1773.248
| 坡头变 | 35kV | 坡头变#1主变 | 5000 | 4500 | 3187 | 63.74% | 2019.7.28 | 500 | 813
|  | 35kV | 坡头变#2主变 | 5000 | 4500 | 3233 | 64.66% | 2019.7.28 | 500 | 767
|  | 10kV | 123坊里 | 5910.45 | 5319.405 | 2547 | 43.09% | 2020.6.1 | 591.045 | 2181.36
|  | 10kV | 125胃山 | 5910.45 | 5319.405 | 3424 | 57.93% | 2019.7.28 | 591.045 | 1304.36
| 蒲城变 | 110kV | 蒲城变#1主变 | 31500 | 28350 | 28999 | 92.06% | 2019.7.26 | 3150 | -3799
|  | 110kV | 蒲城变#2主变 | 31500 | 28350 | 30243 | 96.01% | 2020.1.15 | 3150 | -5043
|  | 10kV | 121城关I | 9093 | 8183.7 | 7992 | 87.89% | 2020.7.9 | 909.3 | -717.6
|  | 10kV | 122生物 | 9093 | 8183.7 | 5106 | 56.15% | 2020.1.15 | 909.3 | 2168.4
|  | 10kV | 123杜家 | 9547.65 | 8592.885 | 4612 | 48.31% | 2019.7.28 | 954.765 | 3026.12
|  | 10kV | 124贾曲 | 7419.888 | 6677.8992 | 5173 | 69.72% | 2019.7.27 | 741.9888 | 762.9104
|  | 10kV | 125果贸 | 7274.4 | 6546.96 | 2700 | 37.12% | 2019.1.2 | 727.44 | 3119.52
|  | 10kV | 126张胡 | 8660 | 7794 | 7992.43 | 92.29% | 2019.4.26 | 866 | -1064.43
|  | 10kV | 127城南 | 9093 | 8183.7 | 8375 | 92.1% | 2019.7.28 | 909.3 | -1100.6
|  | 10kV | 128紫荆I | 9093 | 8183.7 | 2550 | 28.04% | 2020.7.3 | 909.3 | 4724.4
|  | 10kV | 130城关II | 9547.65 | 8592.885 | 8671 | 90.82% | 2019.7.27 | 954.765 | -1032.88
|  | 10kV | 131东阳 | 9093 | 8183.7 | 7773 | 85.48% | 2019.7.2 | 909.3 | -498.6
|  | 10kV | 133城东 | 9093 | 8183.7 | 8372 | 92.07% | 2019.7.26 | 909.3 | -1097.6
|  | 10kV | 134面粉厂 | 4546.5 | 4091.85 | 0 | 0% | 备用 | 454.65 | 3637.2
|  | 10kV | 135曹村 | 3897 | 3507.3 | 818 | 20.99% | 2020.4.10 | 389.7 | 2299.6
|  | 10kV | 136站南 | 4450 | 4005 | 8375 | 188.2% | 2020.7.9 | 445 | -4815
| 上王变 | 35kV | 上王变#1主变 | 5000 | 4500 | 4018 | 80.36% | 2019.7.28 | 500 | -18
|  | 10kV | 122东芋 | 2036.832 | 1833.1488 | 854 | 41.93% | 2020.1.25 | 203.6832 | 775.4656
|  | 10kV | 123兴胜 | 5910.45 | 5319.405 | 1630 | 27.58% | 2019.7.28 | 591.045 | 3098.36
|  | 10kV | 128分水岭 | 5910.45 | 5319.405 | 3983 | 67.39% | 2019.7.28 | 591.045 | 745.36
| 双塔变 | 110kV | 双塔变#1主变 | 40000 | 36000 | 26870 | 67.17% | 2017.7.25 | 4000 | 5130
|  | 110kV | 双塔变#2主变 | 40000 | 36000 | 27000 | 67.5% | 2017.7.25 | 4000 | 5000
|  | 10kV | 121大红门 | 3646 | 3281.4 | 1915 | 52.52% | 2019.5.13 | 364.6 | 1001.8
|  | 10kV | 122东二 | 10056.858 | 9051.1722 | 6986 | 69.47% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1059.4864
|  | 10kV | 124纺织 | 4070.2 | 3663.18 | 539 | 13.24% | 2019.6.11 | 407.02 | 2717.16
|  | 10kV | 125开闭I | 10056.858 | 9051.1722 | 6270 | 62.35% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1775.4864
|  | 10kV | 127北一 | 10056.858 | 9051.1722 | 6352 | 63.16% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1693.4864
|  | 10kV | 128北二 | 10056.858 | 9051.1722 | 5453 | 54.22% | 2019.1.26 | 1005.6858 | 2592.4864
|  | 10kV | 131北三 | 10056.858 | 9051.1722 | 8018 | 79.73% | 2019.6.10 | 1005.6858 | 27.4864
|  | 10kV | 132重泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 5630 | 55.98% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 2415.4864
|  | 10kV | 133漫泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 9192 | 91.4% | 2019.7.28 | 1005.6858 | -1146.5136
|  | 10kV | 134开闭II | 10056.858 | 9051.1722 | 2698 | 26.83% | 2019.7.2 | 1005.6858 | 5347.4864
|  | 10kV | 135铁路 | 3637.2 | 3273.48 | 342 | 9.403% | 2020.4.29 | 363.72 | 2567.76
|  | 10kV | 137两曹II | 6819.75 | 6137.775 | 4288 | 62.88% | 2019.7.27 | 681.975 | 1167.8
|  | 10kV | 123花城 | 3464 | 3117.6 | 671 | 19.37% | 2019.7.29 | 346.4 | 2100.2
|  | 10kV | 126双城 | 9093 | 8183.7 | 2230 | 24.52% | 2020.7.9 | 909.3 | 5044.4
|  | 10kV | 138香槟城 | 7967 | 7170.3 | 608 | 7.631% | 2020.7.9 | 796.7 | 5765.6
|  | 10kV | 141八一 | 9235.6 | 8396 | 2077 | 22.49% | 2020.7.1 | 923.56 | 5395.44
| 孙镇变 | 110kV | 孙镇变#1主变 | 20000 | 18000 | 18410 | 92.05% | 2017.7.21 | 2000 | -2410
|  | 110kV | 孙镇变#2主变 | 20000 | 18000 | 17500 | 87.5% | 2017.7.21 | 2000 | -1500
|  | 10kV | 121焦庄 | 5019.336 | 4517.4024 | 2997.29 | 59.71% | 2019.6.15 | 501.9336 | 1018.1788
|  | 10kV | 122铁路 | 692.8 | 623.52 | 170 | 24.54% | 2020.7.8 | 69.28 | 384.24
|  | 10kV | 125石羊 | 5455.8 | 4910.22 | 2748.98 | 50.39% | 2019.6.17 | 545.58 | 1615.66
|  | 10kV | 126孙镇 | 5455.8 | 4910.22 | 3363 | 61.64% | 2019.7.28 | 545.58 | 1001.64
|  | 10kV | 127甘南 | 4364.64 | 3928.176 | 3502 | 80.24% | 2019.7.28 | 436.464 | -10.288
|  | 10kV | 128东兴 | 9093 | 8183.7 | 7891 | 86.78% | 2020.3.22 | 909.3 | -616.6
|  | 10kV | 130郭庄 | 5455.8 | 4910.22 | 216 | 3.959% | 2019.3.21 | 545.58 | 4148.64
|  | 10kV | 131孙东 | 3637.2 | 3273.48 | 2118 | 58.23% | 2020.7.9 | 363.72 | 791.76
| 翔村变 | 35kV | 翔村变#1主变 | 5000 | 4500 | 4242 | 84.84% | 2019.7.27 | 500 | -242
|  | 35kV | 翔村变#2主变 | 5000 | 4500 | 1332 | 26.64% | 2019.4.23 | 500 | 2668
|  | 10kV | 122太山 | 4819.29 | 4337.361 | 3576 | 74.2% | 2019.7.27 | 481.929 | 279.432
|  | 10kV | 123城北 | 2564.226 | 2307.8034 | 1374 | 53.58% | 2019.7.28 | 256.4226 | 677.3808
|  | 10kV | 124义龙 | 4819.29 | 4337.361 | 2769.34 | 57.46% | 2019.6.15 | 481.929 | 1086.092
|  | 10kV | 125工业 | 4819.29 | 4337.361 | 1661 | 34.47% | 2019.7.28 | 481.929 | 2194.432
|  | 10kV | 126两曹 | 3637.2 | 3273.48 | 0 | 0% | 0 | 363.72 | 2909.76
| 兴镇变 | 110kV | 兴镇变#1主变 | 31500 | 28350 | 30510 | 96.86% | 2017.7.27 | 3150 | -5310
|  | 110kV | 兴镇变#2主变 | 31500 | 28350 | 30260 | 96.06% | 2017.7.27 | 3150 | -5060
|  | 10kV | 121铁路 | 4255.524 | 3829.9716 | 3150 | 74.02% | 2019.1.3 | 425.5524 | 254.4192
|  | 10kV | 122太平 | 4589.8 | 4130.82 | 2576 | 56.12% | 2019.7.28 | 458.98 | 1095.84
|  | 10kV | 124三合 | 6512 | 5860.8 | 2305 | 35.4% | 2019.7.28 | 651.2 | 2904.6
|  | 10kV | 126坡头 | 6062 | 5455.8 | 3599 | 59.37% | 2019.7.27 | 606.2 | 1250.6
|  | 10kV | 128高义 | 6581.6 | 5923.44 | 3696 | 56.16% | 2019.7.28 | 658.16 | 1569.28
|  | 10kV | 134联武 | 5196 | 4676.4 | 3638 | 70.02% | 2019.7.28 | 519.6 | 518.8
|  | 10kV | 135苏坊 | 6928 | 6235.2 | 1676 | 24.19% | 2019.7.26 | 692.8 | 3866.4
|  | 10kV | 137九龙 | 4589.8 | 4130.82 | 3440 | 74.95% | 2019.7.28 | 458.98 | 231.84
| 杨庄变 | 110kV | 杨庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 39590 | 79.18% | 2017.5.20 | 5000 | 410
|  | 110kV | 杨庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 48820 | 97.64% | 2017.5.12 | 5000 | -8820
|  | 10kV | 121烟厂 | 2944.4 | 2649.96 | 1300 | 44.15% | 2015.8.3 | 294.44 | 1055.52
|  | 10kV | 122小区 | 3464 | 2410 | 2564 | 74.02% | 2019.2.25 | 346.4 | -500.4
|  | 10kV | 123城关II | 6581.6 | 5923.44 | 8459 | 128.5% | 2019.12.16 | 658.16 | -3193.72
|  | 10kV | 125尧头 | 6928 | 6235.2 | 4741 | 68.43% | 2019.7.28 | 692.8 | 801.4
|  | 10kV | 127交道 | 4330 | 3897 | 2763 | 63.81% | 2019.11.12 | 433 | 701
|  | 10kV | 128古徵II | 6235.2 | 5611.68 | 6190 | 99.28% | 2017.7.25 | 623.52 | -1201.84
| 高阳变 | 35kV | 高阳变#1主变 | 5000 | 4500 | 2633 | 52.66% | 2019.2.4 | 500 | 1367
|  | 35kV | 高阳变#2主变 | 3200 | 2880 | 1782 | 55.69% | 2019.2.4 | 320 | 778
|  | 10kV | 121高阳 | 5455.8 | 4910.22 | 3390 | 62.14% | 2020.5.21 | 545.58 | 974.64
|  | 10kV | 122大孔 | 3582.642 | 3224.3778 | 1684 | 47% | 2020.1.24 | 358.2642 | 1182.1136
|  | 10kV | 124高开 | 4000.92 | 3600.828 | 1360 | 33.99% | 2020.7.26 | 400.092 | 1840.736
|  | 10kV | 125伏头 | 3455.34 | 3109.806 | 399 | 11.55% | 2019.4.2 | 345.534 | 2365.272
| 尧山变 | 110kV | 尧山变#1主变 | 31500 | 28350 | 32285 | 102.5% | 2020.7.9 | 3150 | -7085
|  | 110kV | 尧山变#2主变 | 31500 | 28350 | 28130 | 89.3% | 2017.7.25 | 3150 | -2930
|  | 10kV | 129水泥厂 | 1524.16 | 1371.744 | 233 | 15.29% | 2020.7.28 | 152.416 | 986.328
|  | 10kV | 130罕井 | 3819.06 | 3437.154 | 1660 | 43.47% | 2020.1.24 | 381.906 | 1395.248
|  | 10kV | 131开闭所I | 3273.48 | 2946.132 | 831 | 25.39% | 2020.3.23 | 327.348 | 1787.784
|  | 10kV | 133工农矿 | 5455.8 | 4910.22 | 3048 | 55.87% | 2020.1.20 | 545.58 | 1316.64
|  | 10kV | 137上王 | 3819.06 | 3437.154 | 1987 | 52.03% | 2019.7.28 | 381.906 | 1068.248
|  | 10kV | 138开闭所II | 3273.48 | 2946.132 | 985 | 30.09% | 2019.5.14 | 327.348 | 1633.784
| 下寨变 | 10kV | 131庙前 | 10392 | 9352.8 | 7760 | 74.67% | 2020.7.29 | 1039.2 | 553.6
渭南 | 巴邑变 | 35kV | 巴邑变#1主变 | 10000 | 9000 | 7418 | 74.18% | 2020.1.14 | 1000 | 582
|  | 35kV | 巴邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 6880 | 68.8% | 2019.2.1 | 1000 | 1120
|  | 10kV | 123供水 | 2598 | 2338.2 | 423 | 16.28% | 2018.2.16 | 259.8 | 1655.4
|  | 10kV | 124苍渡 | 5542 | 4987.8 | 3090 | 55.76% | 2018.8.8 | 554.2 | 1343.6
|  | 10kV | 125信义 | 4589.8 | 4130.82 | 3940 | 85.84% | 2020.1.24 | 458.98 | -268.16
|  | 10kV | 132桥马 | 2944.4 | 2649.96 | 2629 | 89.29% | 2020.1.24 | 294.44 | -273.48
|  | 10kV | 133龙背II | 4589.8 | 4130.82 | 4560 | 99.35% | 2019.7.29 | 458.98 | -888.16
| 毕家变 | 110kV | 毕家变#1主变 | 63000 | 56700 | 33880 | 53.78% | 2019.12.13 | 6300 | 16520
|  | 110kV | 毕家变#2主变 | 63000 | 56700 | 26067 | 41.38% | 2018.11.28 | 6300 | 24333
|  | 10kV | 121水岸 | 6581.6 | 5923.44 | 1420 | 21.58% | 2020.5.1 | 658.16 | 3845.28
|  | 10kV | 123滨河 | 9093 | 8183.7 | 7728 | 84.99% | 2019.7.28 | 909.3 | -453.6
|  | 10kV | 125瑞中 | 9578 | 8620.2 | 1797 | 18.76% | 2020.7.3 | 957.8 | 5865.4
|  | 10kV | 126一零七I | 2944.4 | 2649.96 | 510 | 17.32% | 2017.7.25 | 294.44 | 1845.52
|  | 10kV | 127二院I | 6928 | 6235.2 | 1870 | 26.99% | 2019.8.19 | 692.8 | 3672.4
|  | 10kV | 128育红 | 9006 | 8105.4 | 2071 | 23% | 2020.1.5 | 900.6 | 5133.8
|  | 10kV | 129东府I | 8885 | 7996.5 | 2078 | 23.39% | 2019.6.5 | 888.5 | 5030
|  | 10kV | 130华山II | 3983.6 | 3585.24 | 2806 | 70.44% | 2019.12.30 | 398.36 | 380.88
|  | 10kV | 132老城 | 9093 | 8183.7 | 5619 | 61.79% | 2019.12.31 | 909.3 | 1655.4
|  | 10kV | 133程家II | 1818.6 | 1636.74 | 5084 | 279.6% | 2020.1.24 | 181.86 | -3629.12
|  | 10kV | 134尤西 | 9093 | 8183.7 | 7560 | 83.14% | 2019.7.5 | 909.3 | -285.6
|  | 10kV | 135地化 | 1558.8 | 1402.92 | 700 | 44.91% | 2016.6.18 | 155.88 | 547.04
|  | 10kV | 136八零三 | 606.2 | 545.58 | 499 | 82.32% | 2020.1.17 | 60.62 | -14.04
|  | 10kV | 137渭花 | 9180 | 8262 | 7095 | 77.29% | 2020.1.2 | 918 | 249
|  | 10kV | 138尤河 | 5196 | 4676.4 | 3154 | 60.7% | 2020.7.9 | 519.6 | 1002.8
|  | 10kV | 140程家 | 6928 | 6235.2 | 6429.8 | 92.81% | 2017.7.23 | 692.8 | -887.4
|  | 10kV | 141一零七II | 2944.4 | 2649.96 | 10 | 0.3396% | 2018.5.26 | 294.44 | 2345.52
|  | 10kV | 142民主 | 9093 | 8183.7 | 1804 | 19.84% | 2019.11.11 | 909.3 | 5470.4
|  | 10kV | 143华山 | 9526 | 8573.4 | 3938 | 41.34% | 2019.7.28 | 952.6 | 3682.8
|  | 10kV | 146东府II | 8885 | 7996.5 | 2078 | 23.39% | 2019.6.5 | 888.5 | 5030
| 城区变 | 110kV | 城区变#1主变 | 50000 | 45000 | 46900 | 93.8% | 2017.7.25 | 5000 | -6900
|  | 110kV | 城区变#2主变 | 50000 | 45000 | 53860 | 107.7% | 2019.5.31 | 5000 | -13860
|  | 10kV | 123润城 | 5473.12 | 4925.808 | 10299 | 188.2% | 2019.5.7 | 547.312 | -5920.504
|  | 10kV | 124前进III | 5542.4 | 4988.16 | 4155 | 74.97% | 2019.5.7 | 554.24 | 278.92
|  | 10kV | 125老站 | 6928 | 6235.2 | 9510 | 137.3% | 2017.7.27 | 692.8 | -3967.6
|  | 10kV | 126信商 | 5819.52 | 5237.568 | 4976 | 85.51% | 2019.10.25 | 581.952 | -320.384
|  | 10kV | 127#2信箱 | 2771.2 | 2494.08 | 4547 | 164.1% | 2019.3.10 | 277.12 | -2330.04
|  | 10kV | 128北院III | 7205.12 | 6484.608 | 10392 | 144.2% | 2019.4.8 | 720.512 | -4627.904
|  | 10kV | 129印机I | 2771.2 | 2494.08 | 3458 | 124.8% | 2019.2.21 | 277.12 | -1241.04
|  | 10kV | 130大楼I | 2771.2 | 2494.08 | 2523 | 91.04% | 2019.2.27 | 277.12 | -306.04
|  | 10kV | 131西潼I | 7108.128 | 6397.3152 | 3750 | 52.76% | 2017.6.27 | 710.8128 | 1936.5024
|  | 10kV | 132城关I | 7108.128 | 6397.3152 | 6527 | 91.82% | 2019.12.31 | 710.8128 | -840.4976
|  | 10kV | 133站东 | 6928 | 6235.2 | 10385 | 149.9% | 2019.1.21 | 692.8 | -4842.6
|  | 10kV | 134站南 | 6928 | 6235.2 | 10390 | 150% | 2017.1.5 | 692.8 | -4847.6
|  | 10kV | 135祥和 | 7274.4 | 6546.96 | 7200 | 98.98% | 2017.1.18 | 727.44 | -1380.48
|  | 10kV | 136北院I | 6928 | 6235.2 | 13253 | 191.3% | 2019.3.29 | 692.8 | -7710.6
|  | 10kV | 137#4开闭所I | 7274.4 | 6546.96 | 10829 | 148.9% | 2019.10.17 | 727.44 | -5009.48
|  | 10kV | 138西院 | 5888.8 | 5299.92 | 9092 | 154.4% | 2019.3.28 | 588.88 | -4380.96
|  | 10kV | 148世纪城 | 4711.04 | 4239.936 | 10390 | 220.5% | 2019.2.27 | 471.104 | -6621.168
|  | 10kV | 149大楼II | 2771.2 | 2494.08 | 3024 | 109.1% | 2019.3.3 | 277.12 | -807.04
|  | 10kV | 150西岳 | 7274.4 | 6546.96 | 10370 | 142.6% | 2017.8.5 | 727.44 | -4550.48
|  | 10kV | 152前进 | 7274.4 | 6546.96 | 10208 | 140.3% | 2019.4.13 | 727.44 | -4388.48
|  | 10kV | 153解放 | 7274.4 | 6546.96 | 10830 | 148.9% | 2019.10.20 | 727.44 | -5010.48
|  | 10kV | 154城关II | 7274.4 | 6546.96 | 9040 | 124.3% | 2018.1.26 | 727.44 | -3220.48
|  | 10kV | 155人民 | 7108.128 | 6397.3152 | 8370 | 117.8% | 2017.7.26 | 710.8128 | -2683.4976
|  | 10kV | 156杜桥 | 7482.24 | 6734.016 | 4387 | 58.63% | 2019.10.21 | 748.224 | 1598.792
|  | 10kV | 157综合楼I | 4433.92 | 3990.528 | 3266 | 73.66% | 2019.11.10 | 443.392 | 281.136
|  | 10kV | 158西潼II | 7135.84 | 6422.256 | 10360 | 145.2% | 2017.7.24 | 713.584 | -4651.328
|  | 10kV | 159北院II | 6928 | 6235.2 | 6925 | 99.96% | 2019.3.10 | 692.8 | -1382.6
|  | 10kV | 160#4开闭所II | 6928 | 6235.2 | 11382 | 164.3% | 2019.1.6 | 692.8 | -5839.6
|  | 10kV | 161铁路II | 1385.6 | 1247.04 | 4956 | 357.7% | 2019.10.26 | 138.56 | -3847.52
|  | 10kV | 162西岳I | 7274.4 | 6546.96 | 3146 | 43.25% | 2019.1.2 | 727.44 | 2673.52
|  | 10kV | 163站西 | 7274.4 | 6546.96 | 5215 | 71.69% | 2020.7.9 | 727.44 | 604.52
|  | 10kV | 164朝天 | 6235.2 | 5611.68 | 814 | 13.05% | 2020.8.3 | 623.52 | 4174.16
|  | 10kV | 167人民II | 7274.4 | 6546.96 | 6240 | 85.78% | 2019.5.8 | 727.44 | -420.48
| 固市变 | 110kV | 固市变#1主变 | 50000 | 45000 | 41914 | 83.83% | 2019.7.28 | 5000 | -1914
|  | 110kV | 固市变#2主变 | 50000 | 45000 | 41152 | 82.3% | 2019.7.28 | 5000 | -1152
|  | 10kV | 123交斜 | 6495 | 5845.5 | 5250 | 80.83% | 2017.7.11 | 649.5 | -54
|  | 10kV | 125南师 | 5629 | 5066.1 | 5930 | 105.3% | 2018.8.9 | 562.9 | -1426.8
|  | 10kV | 132顾家 | 6062 | 5455.8 | 5160 | 85.12% | 2017.7.25 | 606.2 | -310.4
|  | 10kV | 128固市 | 5629 | 5066.1 | 4524 | 80.37% | 2019.7.28 | 562.9 | -20.8
| 官道变 | 35kV | 官道变#1主变 | 6300 | 5670 | 5570 | 88.41% | 2017.7.26 | 630 | -530
|  | 35kV | 官道变#2主变 | 6300 | 5670 | 6010 | 95.4% | 2018.7.20 | 630 | -970
|  | 10kV | 123官道 | 5629 | 5066.1 | 6472 | 115% | 2019.2.4 | 562.9 | -1968.8
|  | 10kV | 124工业圆 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 125大吉 | 5629 | 5066.1 | 3097 | 55.02% | 2020.5.25 | 562.9 | 1406.2
|  | 10kV | 126周家 | 5629 | 5066.1 | 4110 | 73.01% | 2017.7.25 | 562.9 | 393.2
| 官路变 | 35kV | 官路变#1主变 | 6300 | 5670 | 6210 | 98.57% | 2017.7.3 | 630 | -1170
|  | 35kV | 官路变#2主变 | 6300 | 5670 | 5100 | 80.95% | 2017.7.23 | 630 | -60
|  | 10kV | 123官南 | 8886 | 7997.4 | 5290 | 59.53% | 2017.7.24 | 888.6 | 1818.8
|  | 10kV | 124官北 | 5196 | 4676.4 | 2563 | 49.33% | 2019.7.27 | 519.6 | 1593.8
|  | 10kV | 125李阳 | 5196 | 4676.4 | 2861 | 55.06% | 2018.7.26 | 519.6 | 1295.8
| 开发区变 | 110kV | 开发区变#1主变 | 50000 | 45000 | 40560 | 81.12% | 2017.7.24 | 5000 | -560
|  | 110kV | 开发区变#2主变 | 50000 | 45000 | 32650 | 65.3% | 2017.7.25 | 5000 | 7350
|  | 10kV | 121橡胶 | 6928 | 6235.2 | 2956 | 42.67% | 2020.6.9 | 692.8 | 2586.4
|  | 10kV | 122西重 | 3464 | 3117.6 | 2649 | 76.47% | 2020.7.18 | 346.4 | 122.2
|  | 10kV | 123技师院 | 2598 | 2338.2 | 1045 | 40.22% | 2020.7.9 | 259.8 | 1033.4
|  | 10kV | 124石泉Ⅱ | 3464 | 3117.6 | 3927 | 113.4% | 2019.1.23 | 346.4 | -1155.8
|  | 10kV | 125利君 | 3464 | 3117.6 | 943 | 27.22% | 2019.7.27 | 346.4 | 1828.2
|  | 10kV | 126中联I | 6928 | 6235.2 | 2954 | 42.64% | 2019.11.27 | 692.8 | 2588.4
|  | 10kV | 127中联II | 6928 | 6235.2 | 3867 | 55.82% | 2020.6.8 | 692.8 | 1675.4
|  | 10kV | 128金城I | 5196 | 4676.4 | 2149 | 41.36% | 2019.7.25 | 519.6 | 2007.8
|  | 10kV | 129北印 | 4589.8 | 4130.82 | 2978 | 64.88% | 2019.12.17 | 458.98 | 693.84
|  | 10kV | 130庙南 | 4849.6 | 4364.64 | 2759 | 56.89% | 2019.6.6 | 484.96 | 1120.68
|  | 10kV | 131海泰 | 5196 | 4676.4 | 1910 | 36.76% | 2017.1.22 | 519.6 | 2246.8
|  | 10kV | 132新兴 | 8660 | 7794 | 8287 | 95.69% | 2019.1.9 | 866 | -1359
|  | 10kV | 133开发区I | 6928 | 6235.2 | 6190 | 89.35% | 2019.12.23 | 692.8 | -647.6
|  | 10kV | 134石泉 | 5196 | 4676.4 | 3577 | 68.84% | 2020.4.27 | 519.6 | 579.8
|  | 10kV | 135#7开闭所 | 6928 | 6235.2 | 4056 | 58.55% | 2019.1.9 | 692.8 | 1486.4
|  | 10kV | 138万达I | 10392 | 9352.8 | 4350 | 41.86% | 2018.8.5 | 1039.2 | 3963.6
|  | 10kV | 139万达III | 10392 | 9352.8 | 90 | 0.8661% | 2017.7.20 | 1039.2 | 8223.6
|  | 10kV | 140天臣I | 10392 | 9352.8 | 2060 | 19.82% | 2018.9.21 | 1039.2 | 6253.6
|  | 10kV | 141沃特I | 13856 | 12470.4 | 5750 | 41.5% | 2018.1.15 | 1385.6 | 5334.8
|  | 10kV | 143沃特III | 9578 | 8620.2 | 3270 | 34.14% | 2018.3.26 | 957.8 | 4392.4
|  | 10kV | 144铁院 | 3464 | 3117.6 | 1115 | 32.19% | 2019.12.2 | 346.4 | 1656.2
|  | 10kV | 145幸福城I | 8660 | 7794 | 1233 | 14.24% | 2019.7.27 | 866 | 5695
|  | 10kV | 148幸福城II | 2598 | 2338.2 | 1310 | 50.42% | 2017.7.26 | 259.8 | 768.4
|  | 10kV | 149石泉III | 5196 | 4676.4 | 1148 | 22.09% | 2020.7.9 | 519.6 | 3008.8
|  | 10kV | 150鑫纺II | 5196 | 4676.4 | 1315 | 25.31% | 2019.10.10 | 519.6 | 2841.8
|  | 10kV | 153渭职院 | 5802.2 | 5221.98 | 1357 | 23.39% | 2019.12.26 | 580.22 | 3284.76
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9353 | 2520 | 24.25% | 2018.6.18 | 1039.2 | 5793.8
|  | 10kV | 154金城II | 5196 | 4676.4 | 2560 | 49.27% | 2019.9.8 | 519.6 | 1596.8
|  | 10kV | 155石泉IV | 3810.4 | 3429.36 | 2465 | 64.69% | 2020.5.23 | 381.04 | 583.32
|  | 10kV | 156万达IV | 10392 | 9352.8 | 1340 | 12.89% | 2019.7.28 | 1039.2 | 6973.6
|  | 10kV | 157张义 | 9526 | 8573.4 | 2770 | 29.08% | 2017.1.3 | 952.6 | 4850.8
|  | 10kV | 158开发区II | 6928 | 6235.2 | 5270 | 76.07% | 2017.7.25 | 692.8 | 272.4
|  | 10kV | 146胜利II | 6928 | 6235.2 | 7483 | 108% | 2019.1.9 | 692.8 | -1940.6
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9352.8 | 3240 | 31.18% | 2017.9.17 | 1039.2 | 5073.6
|  | 10kV | 159#5开闭所 | 8660 | 7794 | 7344 | 84.8% | 2020.8.3 | 866 | -416
|  | 10kV | 160沃特II | 9578 | 8620.2 | 2740 | 28.61% | 2019.11.29 | 957.8 | 4922.4
|  | 10kV | 161星美 | 12124 | 10911.6 | 1420 | 11.71% | 2018.4.17 | 1212.4 | 8279.2
| 良田变 | 110kV | 良田变#1主变 | 50000 | 45000 | 32630 | 65.26% | 2017.7.25 | 5000 | 7370
|  | 110kV | 良田变#2主变 | 50000 | 45000 | 32630 | 65.26% | 2017.7.25 | 5000 | 7370
|  | 10kV | 121东风II | 8886 | 7997.4 | 6136 | 69.05% | 2020.8.3 | 888.6 | 972.8
|  | 10kV | 122小区 | 6235.2 | 5611.68 | 2691 | 43.16% | 2019.11.15 | 623.52 | 2297.16
|  | 10kV | 123印染 | 5196 | 4676.4 | 2120 | 40.8% | 2017.8.5 | 519.6 | 2036.8
|  | 10kV | 124纺织 | 6321 | 5688.9 | 3295 | 52.13% | 2020.8.3 | 632.1 | 1761.8
|  | 10kV | 125 #3开闭所I | 6928 | 6235.2 | 7440 | 107.4% | 2017.7.25 | 692.8 | -1897.6
|  | 10kV | 135铁路I | 5542.4 | 4988.16 | 2670 | 48.17% | 2017.7.27 | 554.24 | 1763.92
|  | 10kV | 126良田 | 1732 | 1558.8 | 2723 | 157.2% | 2019.12.31 | 173.2 | -1337.4
|  | 10kV | 127体育馆 | 8054 | 7248.6 | 6730 | 83.56% | 2017.7.12 | 805.4 | -286.8
|  | 10kV | 128兴渭 | 7967.2 | 7170.48 | 6635 | 83.28% | 2020.7.9 | 796.72 | -261.24
|  | 10kV | 129北闫 | 2424.8 | 2182.32 | 4574 | 188.6% | 2019.7.28 | 242.48 | -2634.16
|  | 10kV | 131周家 | 5196 | 4676.4 | 2180 | 41.96% | 2018.6.13 | 519.6 | 1976.8
|  | 10kV | 132市医院II | 3637.2 | 3273.48 | 2397 | 65.9% | 2020.7.6 | 363.72 | 512.76
|  | 10kV | 134电信 | 727.44 | 654.696 | 946 | 130% | 2019.7.26 | 72.744 | -364.048
|  | 10kV | 136东风I | 8833 | 7949.7 | 7880 | 89.21% | 2017.7.25 | 883.3 | -813.6
|  | 10kV | 137 #6开闭所 | 9093 | 8183.7 | 6860 | 75.44% | 2017.7.25 | 909.3 | 414.4
|  | 10kV | 138南环 | 5196 | 4676.4 | 3620 | 69.67% | 2017.7.25 | 519.6 | 536.8
|  | 10kV | 139光运 | 5196 | 4676.4 | 632 | 12.16% | 2019.5.16 | 519.6 | 3524.8
|  | 10kV | 140朝阳西 | 8660 | 7794 | 8830 | 102% | 2017.7.25 | 866 | -1902
|  | 10kV | 142三开II | 9093 | 8183.7 | 2587 | 28.45% | 2020.8.3 | 909.3 | 4687.4
|  | 10kV | 143博物馆I | 6928 | 6235.2 | 994 | 14.35% | 2019.7.29 | 692.8 | 4548.4
|  | 10kV | 150新时代线 | 3723 | 3350.7 | 420 | 11.28% | 2017.9.8 | 372.3 | 2558.4
| 穆屯变 | 110kV | 穆屯变#1主变 | 50000 | 45000 | 9718 | 19.44% | 2020.7.6 | 5000 | 30282
|  | 110kV | 穆屯变#2主变 | 50000 | 45000 | 9415 | 18.83% | 2020.7.9 | 5000 | 30585
|  | 10kV | 124车雷西 | 5716 | 5144.4 | 0 | 0% | 2019.5.9 | 571.6 | 4572.8
|  | 10kV | 125建国I | 9093 | 8183.7 | 1381 | 15.19% | 2020.7.7 | 909.3 | 5893.4
|  | 10kV | 133渭清中线 | 9093 | 8183.7 | 1100 | 12.1% | 2019.1.11 | 909.3 | 6174.4
| 吝店变 | 35kV | 吝店变#1主变 | 6300 | 5670 | 6180 | 98.1% | 2018.8.8 | 630 | -1140
|  | 35kV | 吝店变#2主变 | 10000 | 9000 | 5240 | 52.4% | 2018.8.9 | 1000 | 2760
|  | 10kV | 122吝店 | 6495 | 5845.5 | 4830 | 74.36% | 2017.7.26 | 649.5 | 366
|  | 10kV | 124红池 | 5196 | 4676.4 | 5133 | 98.79% | 2019.8.19 | 519.6 | -976.2
|  | 10kV | 125凭信 | 6495 | 5845.5 | 5790 | 89.15% | 2018.7.26 | 649.5 | -594
| 三张变 | 110kV | 三张变#1主变 | 31500 | 28350 | 21230 | 67.4% | 2017.3.19 | 3150 | 3970
|  | 110kV | 三张变#2主变 | 31500 | 28350 | 19156 | 60.81% | 2019.5.7 | 3150 | 6044
|  | 10kV | 125西王 | 6495 | 5845.5 | 3110 | 47.88% | 2017.3.23 | 649.5 | 2086
|  | 10kV | 126关环 | 7863 | 7076.7 | 5332 | 67.81% | 2019.11.26 | 786.3 | 958.4
|  | 10kV | 127北韩 | 6495 | 5845.5 | 3000 | 46.19% | 2017.12.29 | 649.5 | 2196
|  | 10kV | 133火车站 | 1732 | 1558.8 | 159 | 9.18% | 2020.1.12 | 173.2 | 1226.6
|  | 10kV | 136安陈 | 6982 | 6283.8 | 2266 | 32.45% | 2020.1.5 | 698.2 | 3319.6
|  | 10kV | 137汉马 | 5196 | 4676.4 | 3253 | 62.61% | 2019.1.14 | 519.6 | 903.8
|  | 10kV | 139高田 | 6982 | 6283.8 | 7069 | 101.2% | 2020.1.5 | 698.2 | -1483.4
|  | 10kV | 141三张 | 5629 | 5066.1 | 5137 | 91.26% | 2019.6.3 | 562.9 | -633.8
|  | 10kV | 142邢家 | 6495 | 5845.5 | 2324 | 35.78% | 2019.7.22 | 649.5 | 2872
| 下吉变 | 35kV | 下吉变#1主变 | 10000 | 9000 | 10050 | 100.5% | 2017.7.21 | 1000 | -2050
|  | 35kV | 下吉变#2主变 | 10000 | 9000 | 10000 | 100% | 2017.7.21 | 1000 | -2000
|  | 10kV | 122柳园 | 6928 | 6235.2 | 4120 | 59.47% | 2017.7.22 | 692.8 | 1422.4
|  | 10kV | 123南七 | 6062 | 5455.8 | 4250 | 70.11% | 2017.7.22 | 606.2 | 599.6
|  | 10kV | 124下吉 | 6097 | 5487.3 | 5560 | 91.19% | 2018.8.9 | 609.7 | -682.4
|  | 10kV | 125佐家 | 5629 | 5066.1 | 5450 | 96.82% | 2017.7.26 | 562.9 | -946.8
|  | 10kV | 126官底 | 5629 | 5066.1 | 5360 | 95.22% | 2017.7.23 | 562.9 | -856.8
| 线王变 | 35kV | 线王变#1主变 | 6300 | 5670 | 7391 | 117.3% | 2020.1.24 | 630 | -2351
|  | 35kV | 线王变#2主变 | 6300 | 5670 | 7330 | 116.3% | 2018.2.9 | 630 | -2290
|  | 35kV | 线王变#3主变 | 5000 | 4500 | 7330 | 146.6% | 2020.8.5 | 500 | -3330
|  | 10kV | 123一零七Ⅲ | 3464 | 3117.6 | 296 | 8.545% | 2016.1.22 | 346.4 | 2475.2
|  | 10kV | 124河西 | 3464 | 3117.6 | 2041 | 58.92% | 2020.1.24 | 346.4 | 730.2
|  | 10kV | 125铁路I | 3464 | 3117.6 | 220 | 6.351% | 2018.1.17 | 346.4 | 2551.2
|  | 10kV | 128丰原 | 6582 | 5923.8 | 4251 | 64.59% | 2020.1.24 | 658.2 | 1014.6
|  | 10kV | 129中心I | 3464 | 3117.6 | 370 | 10.68% | 2020.7.30 | 346.4 | 2401.2
|  | 10kV | 134桥南 | 5456 | 4910.4 | 2640 | 48.39% | 2017.1.27 | 545.6 | 1724.8
|  | 10kV | 135中心II | 3464 | 3117.6 | 511 | 14.75% | 2020.7.28 | 346.4 | 2260.2
|  | 10kV | 138铁路II | 4243.4 | 3819.06 | 80 | 1.885% | 2019.4.23 | 424.34 | 3314.72
|  | 10kV | 139三区 | 3464 | 3117.6 | 10 | 0.2887% | 2019.5.29 | 346.4 | 2761.2
|  | 10kV | 140箭峪 | 3464 | 3117.6 | 1796 | 51.85% | 2020.1.24 | 346.4 | 975.2
| 孝义变 | 35kV | 孝义变#1主变 | 10000 | 9000 | 15287 | 152.9% | 2019.1.1 | 1000 | -7287
|  | 35kV | 孝义变#2主变 | 10000 | 9000 | 5505 | 55.05% | 2017.7.25 | 1000 | 2495
|  | 10kV | 122明星 | 4849 | 4364.1 | 2542 | 52.42% | 2020.7.31 | 484.9 | 1337.2
|  | 11kV | 125南刘 | 6062 | 5455.8 | 1971 | 32.51% | 2020.1.24 | 606.2 | 2878.6
|  | 10kV | 123孝义 | 5629 | 5066.1 | 6996 | 124.3% | 2019.10.21 | 562.9 | -2492.8
| 辛市变 | 110kV | 辛市变#1主变 | 50000 | 45000 | 24490 | 48.98% | 2019.5.17 | 5000 | 15510
|  | 110kV | 辛市变#2主变 | 50000 | 45000 | 35720 | 71.44% | 2019.1.8 | 5000 | 4280
|  | 10kV | 121建业 | 8660 | 7794 | 5416 | 62.54% | 2020.1.7 | 866 | 1512
|  | 10kV | 122泰山 | 5196 | 4676.4 | 3784 | 72.83% | 2020.6.16 | 519.6 | 372.8
|  | 10kV | 125生秦 | 5196 | 4676.4 | 840 | 16.17% | 2019.8.17 | 519.6 | 3316.8
|  | 10kV | 126渭清I | 5196 | 4676.4 |  | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 127忠里 | 6097 | 5487.3 | 6050 | 99.23% | 2018.8.9 | 609.7 | -1172.4
|  | 10kV | 128侯槐 | 6928 | 6235.2 | 4537 | 65.49% | 2020.8.3 | 692.8 | 1005.4
|  | 10kV | 129新冯I | 6928 | 6235.2 | 2624 | 37.88% | 2019.9.10 | 692.8 | 2918.4
|  | 10kV | 130产业园I | 8660 | 7794 | 4567 | 52.74% | 2020.1.6 | 866 | 2361
|  | 10kV | 136龙背 | 8660 | 7794 | 8580 | 99.08% | 2017.7.25 | 866 | -1652
|  | 10kV | 137贺田 | 5196 | 4676.4 | 4900 | 94.3% | 2019.7.28 | 519.6 | -743.2
|  | 10kV | 138产业园II | 8660 | 7794 | 4296 | 49.61% | 2019.1.11 | 866 | 2632
|  | 10kV | 139日丰 | 10392 | 9352.8 | 4101 | 39.46% | 2019.12.7 | 1039.2 | 4212.6
|  | 10kV | 145啤酒 | 5196 | 4676.4 | 2330 | 44.84% | 2017.7.27 | 519.6 | 1826.8
|  | 10kV | 147渭清II | 10392 | 9352.8 | 2156 | 20.75% | 2020.1.28 | 1039.2 | 6157.6
|  | 10kV | 148东四 | 8885 | 7996.5 | 6521 | 73.39% | 2020.5.14 | 888.5 | 587
| 阳郭变 | 35kV | 阳郭变#1主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 35kV | 阳郭变#2主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 10kV | 122允曲 | 6321.8 | 5689.62 | 4338 | 68.62% | 2020.8.1 | 632.18 | 719.44
|  | 10kV | 123大三 | 3723.8 | 3351.42 | 3052 | 81.96% | 2020.1.24 | 372.38 | -72.96
|  | 10kV | 125双雷 | 3723.8 | 3351.42 | 4153 | 111.5% | 2020.2.8 | 372.38 | -1173.96
|  | 10kV | 124阳郭 | 6495 | 5845.5 | 4501 | 69.3% | 2019.6.16 | 649.5 | 695
|  | 10kV | 126屯张 | 5196 | 4676.4 | 1459 | 28.08% | 2019.2.17 | 519.6 | 2697.8
| 招商变 | 110kV | 招商变#1主变 | 50000 | 45000 | 46548 | 93.1% | 2020.8.3 | 5000 | -6548
|  | 110kV | 招商变#2主变 | 50000 | 45000 | 33726 | 67.45% | 2019.7.28 | 5000 | 6274
|  | 10kV | 120乐天II | 9093 | 8183.7 | 8193 | 90.1% | 2019.1.11 | 909.3 | -918.6
|  | 10kV | 121海兴城I | 5196 | 4676.4 | 1399 | 26.92% | 2020.8.3 | 519.6 | 2757.8
|  | 10kV | 122车雷 | 9006.4 | 8105.76 | 7900 | 87.72% | 2018.7.26 | 900.64 | -694.88
|  | 10kV | 123三开I | 10392 | 9352.8 | 3240 | 31.18% | 2017.8.7 | 1039.2 | 5073.6
|  | 10kV | 124苏园 | 10392 | 9352.8 | 2764 | 26.6% | 2019.7.28 | 1039.2 | 5549.6
|  | 10kV | 125乐天III | 6928 | 6235.2 | 1664 | 24.02% | 2020.7.29 | 692.8 | 3878.4
|  | 10kV | 126桃美 | 3464 | 3117.6 | 1280 | 36.95% | 2020.7.26 | 346.4 | 1491.2
|  | 10kV | 127荣发 | 6928 | 6235.2 | 1832 | 26.44% | 2020.8.2 | 692.8 | 3710.4
|  | 10kV | 128奥体I | 6841.4 | 6157.26 | 2305 | 33.69% | 2019.8.10 | 684.14 | 3168.12
|  | 10kV | 129铁路I | 5196 | 4676.4 | 960 | 18.48% | 2018.2.2 | 519.6 | 3196.8
|  | 10kV | 130乐天西 | 9093 | 8183.7 | 5860 | 64.45% | 2018.7.26 | 909.3 | 1414.4
|  | 10kV | 131渭河 | 5196 | 4676.4 | 7986 | 153.7% | 2020.8.3 | 519.6 | -3829.2
|  | 10kV | 133仓程II | 9093 | 8183.7 | 1577 | 17.34% | 2019.7.28 | 909.3 | 5697.4
|  | 10kV | 134现代城I | 9093 | 8183.7 | 1729 | 19.01% | 2020.8.3 | 909.3 | 5545.4
|  | 10kV | 135城上城I | 7794 | 7014.6 | 2200 | 28.23% | 2020.8.3 | 779.4 | 4035.2
|  | 10kV | 136乐天中 | 9093 | 8183.7 | 2850 | 31.34% | 2017.7.25 | 909.3 | 4424.4
|  | 10kV | 137胜利 | 9699.2 | 8729.28 | 6386 | 65.84% | 2019.6.3 | 969.92 | 1373.36
|  | 10kV | 138人园I | 9093 | 8183.7 | 594 | 6.532% | 2020.2.21 | 909.3 | 6680.4
|  | 10kV | 139宏帆I | 12124 | 10911.6 | 2456 | 20.26% | 2020.8.2 | 1212.4 | 7243.2
|  | 10kV | 141铁路II | 5196 | 4676.4 | 890 | 17.13% | 2017.1.27 | 519.6 | 3266.8
|  | 10kV | 142实中 | 2598 | 2338.2 | 660 | 25.4% | 2019.12.25 | 259.8 | 1418.4
|  | 10kV | 143乐天东 | 10392 | 9352.8 | 9480 | 91.22% | 2017.7.10 | 1039.2 | -1166.4
|  | 10kV | 144仓程 | 8660 | 7794 | 6880 | 79.45% | 2017.7.27 | 866 | 48
|  | 10kV | 148渭白东 | 8886 | 7997.4 | 6543 | 73.63% | 2019.7.28 | 888.6 | 565.8
|  | 10kV | 149金水北 | 4849.6 | 4364.64 | 3550 | 73.2% | 2020.6.15 | 484.96 | 329.68
|  | 10kV | 150啤酒 | 4503.2 | 4052.88 | 605 | 13.43% | 2019.5.7 | 450.32 | 2997.56
|  | 10kV | 151奥体II | 6841.4 | 6157.26 | 2480 | 36.25% | 2018.5.25 | 684.14 | 2993.12
|  | 10kV | 152市医院I | 7794 | 7014.6 | 2700 | 34.64% | 2017.7.21 | 779.4 | 3535.2
|  | 10kV | 153花园 | 5196 | 4676.4 | 2426 | 46.69% | 2020.1.15 | 519.6 | 1730.8
|  | 10kV | 154国风I | 8660 | 7794 | 1653 | 19.09% | 2020.7.9 | 866 | 5275
|  | 10kV | 155文艺 | 5196 | 4676.4 | 1860 | 35.8% | 2018.2.22 | 519.6 | 2296.8
|  | 10kV | 156仓程北 | 9093 | 8183.7 | 8948 | 98.41% | 2019.1.3 | 909.3 | -1673.6
|  | 10kV | 158财富I | 6928 | 6235.2 | 923 | 13.32% | 2020.5.14 | 692.8 | 4619.4
|  | 10kV | 160六泉 | 6928 | 6235.2 | 620 | 8.949% | 2017.7.26 | 692.8 | 4922.4
|  | 10kV | 162朝阳I | 8140 | 7326 | 540 | 6.634% | 2020.8.3 | 814 | 5972
| 锦绣变 | 110kV | 锦绣变#1主变 | 50000 | 45000 | 5000 | 10% | 2019.6.10 | 5000 | 35000
|  | 110kV | 锦绣变#2主变 | 50000 | 45000 | 9000 | 18% | 2019.6.10 | 5000 | 31000
| 闫村变 | 35kV | 闫村变#1主变 | 8000 | 7200 | 5480 | 68.5% | 2019.6.13 | 800 | 920
|  | 35kV | 闫村变#2主变 | 8000 | 7200 | 5420 | 67.75% | 2018.12.20 | 800 | 980
|  | 10kV | 124李庄 | 5196 | 4676.4 | 2018 | 38.84% | 2020.5.2 | 519.6 | 2138.8
|  | 10kV | 125抽水 | 5196 | 4676.4 | 1435 | 27.62% | 2020.4.7 | 519.6 | 2721.8
|  | 10kV | 126闫村 | 5196 | 4676.4 | 5450 | 104.9% | 2017.3.19 | 519.6 | -1293.2
罗敷 | 百花变 | 110kV | 百花变#1主变 | 40000 | 36000 | 39000 | 97.5% | 2019.4.10 | 4000 | -7000
|  | 110kV | 百花变#2主变 | 40000 | 36000 | 36000 | 90% | 2018.4.11 | 4000 | -4000
|  | 6kV | 623选磨I | 9526 | 8573.4 | 9060 | 95.11% | 2019.4.12 | 952.6 | -1439.2
|  | 6kV | 624磨浮II | 28526.04 | 25673.436 | 24500 | 85.89% | 2017.7.23 | 2852.604 | -1679.168
|  | 6kV | 625磨浮I | 28526.04 | 25673.436 | 16540 | 57.98% | 2019.4.12 | 2852.604 | 6280.832
|  | 6kV | 626电修II | 10392 | 9352.8 | 3220 | 30.99% | 2018.1.10 | 1039.2 | 5093.6
|  | 6kV | 627电修I | 6235.2 | 5611.68 | 4980 | 79.87% | 2018.2.1 | 623.52 | 8.16
|  | 6kV | 629百三联 | 5351.88 | 4816.692 | 2700 | 50.45% | 2019.2.4 | 535.188 | 1581.504
|  | 6kV | 631选磨II | 9526 | 8573.4 | 15380 | 161.5% | 2019.4.10 | 952.6 | -7759.2
|  | 6kV | 633钼化 | 3658 | 3292.2 | 1259 | 34.42% | 2020.7.24 | 365.8 | 1667.4
| 川街变 | 110kV | 川街变#2主变 | 20000 | 18000 | 450 | 2.25% | 2017.7.12 | 2000 | 15550
|  | 10kV | 134源头 | 4330 | 3897 | 230 | 5.312% | 2018.3.1 | 433 | 3234
|  | 10kV | 135草滩 | 4330 | 3897 | 230 | 5.312% | 2018.4.26 | 433 | 3234
| 代字营 | 35kV | 代字营变#1主变 | 6300 | 5670 | 6120 | 97.14% | 2017.7.24 | 630 | -1080
|  | 35kV | 代字营变#2主变 | 5000 | 4500 | 4810 | 96.2% | 2017.7.24 | 500 | -810
|  | 10kV | 122留果 | 4763 | 4286.7 | 3152 | 66.18% | 2019.6.19 | 476.3 | 658.4
|  | 10kV | 125太要 | 5109.4 | 4598.46 | 2910 | 56.95% | 2019.1.10 | 510.94 | 1177.52
|  | 10kV | 128安上 | 5109.4 | 4598.46 | 3550 | 69.48% | 2017.9.23 | 510.94 | 537.52
|  | 10kV | 129南头 | 5109.4 | 4598.46 | 4850 | 94.92% | 2017.7.24 | 510.94 | -762.48
|  | 10kV | 130西埝 | 6096 | 5486.4 | 3160 | 51.84% | 2019.1.10 | 609.6 | 1716.8
| 杜峪变 | 110kV | 杜峪变#1主变 | 31500 | 28350 | 18170 | 57.68% | 2019.9.13 | 3150 | 7030
|  | 110kV | 杜峪变#2主变 | 31500 | 28350 | 18610 | 59.08% | 2019.4.1 | 3150 | 6590
|  | 10kV | 122东环 | 9093 | 8183.7 | 2020 | 22.21% | 2020.1.24 | 909.3 | 5254.4
|  | 10kV | 123城东 | 9093 | 8183.7 | 5845 | 64.28% | 2019.3.7 | 909.3 | 1429.4
|  | 10kV | 124蒲金 | 4763 | 4286.7 | 2007 | 42.14% | 2020.8.4 | 476.3 | 1803.4
|  | 10kV | 125黄河I | 7707.4 | 6936.66 | 1937 | 25.13% | 2020.1.5 | 770.74 | 4228.92
|  | 10kV | 126华山I | 10045.6 | 9041.04 | 3070 | 30.56% | 2018.6.11 | 1004.56 | 4966.48
|  | 10kV | 127索道 | 3464 | 3117.6 | 1184 | 34.18% | 2019.2.9 | 346.4 | 1587.2
|  | 10kV | 128大修 | 5542.4 | 4988.16 | 734 | 13.24% | 2020.7.8 | 554.24 | 3699.92
|  | 10kV | 129四五零I | 6495 | 5845.5 | 2733 | 42.08% | 2019.7.31 | 649.5 | 2463
|  | 10kV | 130孟塬 | 8054 | 7248.6 | 7325 | 90.95% | 2019.7.28 | 805.4 | -881.8
|  | 10kV | 131华山II | 6928 | 6235.2 | 3160 | 45.61% | 2018.1.17 | 692.8 | 2382.4
|  | 10kV | 132黄河II | 7707.4 | 6936.66 | 1481 | 19.22% | 2020.1.1 | 770.74 | 4684.92
|  | 10kV | 133铁路 | 2944.4 | 2649.96 | 2406 | 81.71% | 2019.1.10 | 294.44 | -50.48
|  | 10kV | 134军大 | 6062 | 5455.8 | 2248 | 37.08% | 2020.1.6 | 606.2 | 2601.6
|  | 10kV | 135采石 | 1732 | 1558.8 | 1095 | 63.22% | 2020.8.4 | 173.2 | 290.6
|  | 10kV | 136玉泉 | 7794 | 7014.6 | 7224 | 92.69% | 2019.1.1 | 779.4 | -988.8
|  | 10kV | 147中海 | 10392 | 9352.8 | 1153 | 11.1% | 2020.1.3 | 1039.2 | 7160.6
|  | 10kV | 148华东 | 9093 | 8183.7 | 5508 | 60.57% | 2019.8.19 | 909.3 | 1766.4
|  | 10kV | 149玉泉II | 9093 | 8183.7 | 400 | 4.399% | 2018.12.22 | 909.3 | 6874.4
| 段村变 | 35kV | 段村变#1主变 | 8000 | 7200 | 6926 | 86.58% | 2019.7.28 | 800 | -526
|  | 35kV | 段村变#2主变 | 8000 | 7200 | 7185 | 89.81% | 2019.7.28 | 800 | -785
|  | 10kV | 122五方 | 6062 | 5455.8 | 4480 | 73.9% | 2018.7.29 | 606.2 | 369.6
|  | 10kV | 123五合 | 5629 | 5066.1 | 5313 | 94.39% | 2019.7.28 | 562.9 | -809.8
|  | 10kV | 124西纪 | 6495 | 5845.5 | 6480 | 99.77% | 2018.7.20 | 649.5 | -1284
|  | 10kV | 125总场 | 5629 | 5066.1 | 321 | 5.703% | 2019.3.31 | 562.9 | 4182.2
|  | 10kV | 126四五零II | 4849.6 | 4364.64 | 1680 | 34.64% | 2020.7.8 | 484.96 | 2199.68
| 夫水变 | 110kV | 夫水变#1主变 | 31500 | 28350 | 18510 | 58.76% | 2017.7.25 | 3150 | 6690
|  | 110kV | 夫水变#2主变 | 31500 | 28350 | 23840 | 75.68% | 2017.7.5 | 3150 | 1360
|  | 10kV | 127工业园I | 5196 | 4676.4 | 3236 | 62.28% | 2019.8.19 | 519.6 | 920.8
|  | 10kV | 129工业园II | 5196 | 4676.4 | 2240 | 43.11% | 2018.8.8 | 519.6 | 1916.8
|  | 10kV | 130夫水 | 6495 | 5845.5 | 3970 | 61.12% | 2018.8.8 | 649.5 | 1226
|  | 10kV | 132八十八I | 4763 | 4286.7 | 1450 | 30.44% | 2018.8.9 | 476.3 | 2360.4
|  | 10kV | 140东欣 | 3464 | 3117.6 | 2317 | 66.89% | 2019.5.29 | 346.4 | 454.2
|  | 10kV | 141西木 | 7101.2 | 6391.08 | 2515 | 35.42% | 2019.9.4 | 710.12 | 3165.96
|  | 10kV | 142桃下 | 5629 | 5066.1 | 4990 | 88.65% | 2018.8.9 | 562.9 | -486.8
|  | 10kV | 143施基 | 6495 | 5845.5 | 3911 | 60.22% | 2020.8.3 | 649.5 | 1285
|  | 10kV | 144秦电 | 8885 | 7996.5 | 4411 | 49.65% | 2019.6.6 | 888.5 | 2697
| 高塘变 | 35kV | 高塘变#1主变、#3主变 | 10000 | 9000 | 7210 | 72.1% | 2018.2.15 | 1000 | 790
|  | 35kV | 高塘变#2主变 | 5000 | 4500 | 5040 | 100.8% | 2017.7.14 | 500 | -1040
|  | 10kV | 120高塘 | 3464 | 3117.6 | 3137 | 90.56% | 2020.1.24 | 346.4 | -365.8
|  | 10kV | 122东阳 | 6581.6 | 5923.44 | 6020 | 91.47% | 2018.2.14 | 658.16 | -754.72
|  | 10kV | 123金惠 | 6581.6 | 5923.44 | 5268 | 80.04% | 2020.1.24 | 658.16 | -2.72
|  | 10kV | 124冶炼厂 | 3637.2 | 3273.48 | 390 | 10.72% | 2017.7.30 | 363.72 | 2519.76
| 官池变 | 110kV | 官池变#1主变 | 50000 | 45000 | 44730 | 89.46% | 2017.7.23 | 5000 | -4730
|  | 110kV | 官池变#2主变 | 50000 | 45000 | 45180 | 90.36% | 2017.7.23 | 5000 | -5180
|  | 10kV | 121迪西 | 10392 | 9352.8 | 6543 | 62.96% | 2019.7.27 | 1039.2 | 1770.6
|  | 10kV | 122油脂 | 6581.6 | 5923.44 | 2527 | 38.39% | 2020.7.31 | 658.16 | 2738.28
|  | 10kV | 123东阳 | 10392 | 9352.8 | 8881 | 85.46% | 2019.7.29 | 1039.2 | -567.4
|  | 10kV | 125小元 | 10392 | 9352.8 | 5456 | 52.5% | 2019.7.24 | 1039.2 | 2857.6
|  | 10kV | 126沙里 | 5802.2 | 5221.98 | 3920 | 67.56% | 2017.5.10 | 580.22 | 721.76
|  | 10kV | 127帖家 | 4589.8 | 4130.82 | 4590 | 100% | 2019.7.24 | 458.98 | -918.16
|  | 10kV | 128中草 | 4763 | 4286.7 | 4550 | 95.53% | 2017.7.20 | 476.3 | -739.6
|  | 10kV | 131迪南 | 5629 | 5066.1 | 4500 | 79.94% | 2017.8.1 | 562.9 | 3.2
|  | 10kV | 133园南 | 5802.2 | 5221.98 | 5325 | 91.78% | 2019.4.17 | 580.22 | -683.24
|  | 10kV | 134园北 | 5802.2 | 5221.98 | 5447 | 93.88% | 2019.6.4 | 580.22 | -805.24
| 华县变 | 110kV | 华县变#1主变 | 20000 | 18000 | 15480 | 77.4% | 2017.7.21 | 2000 | 520
|  | 110kV | 华县变#2主变 | 20000 | 18000 | 16320 | 81.6% | 2019.3.31 | 2000 | -320
|  | 10kV | 122良堡 | 5196 | 4676.4 | 4321 | 83.16% | 2015.7.22 | 519.6 | -164.2
|  | 10kV | 123磷肥 | 900.64 | 810.576 | 11.5 | 1.277% | 2017.1.2 | 90.064 | 709.012
|  | 10kV | 125金钼II | 1732 | 1558.8 | 16 | 0.9238% | 2017.1.4 | 173.2 | 1369.6
|  | 10kV | 127石渣I | 6616.24 | 5954.616 | 3117.6 | 47.12% | 2017.11.18 | 661.624 | 2175.392
|  | 10kV | 128下庙 | 3464 | 3117.6 | 2598 | 75% | 2017.1.27 | 346.4 | 173.2
|  | 10kV | 129华铁 | 5196 | 4129 | 3983.6 | 76.67% | 2017.7.26 | 519.6 | -374.2
|  | 10kV | 130毕家 | 5196 | 4676.4 | 1131 | 21.77% | 2017.1.27 | 519.6 | 3025.8
|  | 10kV | 133石渣II | 5196 | 4676.4 | 12 | 0.2309% | 2017.12.3 | 519.6 | 4144.8
| 焦镇变 | 35kV | 焦镇变#1主变 | 10000 | 9000 | 3550 | 35.5% | 2020.3.17 | 1000 | 4450
|  | 35kV | 焦镇变#2主变 | 10000 | 9000 | 3040 | 30.4% | 2017.7.25 | 1000 | 4960
|  | 10kV | 122华农 | 6062 | 5455.8 | 1740 | 28.7% | 2019.8.18 | 606.2 | 3109.6
|  | 10kV | 123华西 | 5629 | 5066.1 | 1250 | 22.21% | 2017.8.5 | 562.9 | 3253.2
|  | 10kV | 124焦镇 | 5629 | 5066.1 | 1400 | 24.87% | 2017.7.22 | 562.9 | 3103.2
|  | 10kV | 126夫农 | 5716 | 5144.4 | 1490 | 26.07% | 2018.7.29 | 571.6 | 3082.8
| 金堆变 | 110kV | 金堆变#1主变 | 20000 | 18000 | 6500 | 32.5% | 2017.7.7 | 2000 | 9500 | 金堆无自动化信息
|  | 110kV | 金堆变#2主变 | 20000 | 18000 | 6490 | 32.45% | 2017.7.7 | 2000 | 9510
|  | 10kV | 622小选厂 | 3221.52 | 2899.368 | 623 | 19.34% | 2015.2.15 | 322.152 | 1954.216
|  | 10kV | 623二配I | 6443.04 | 5798.736 | 831 | 12.9% | 2015.2.15 | 644.304 | 4323.432
|  | 10kV | 623一配I | 13166.664 | 11849.9976 | 2909 | 22.09% | 2015.2.15 | 1316.6664 | 7624.3312
|  | 10kV | 626电机II | 5486.976 | 4938.2784 | 103 | 1.877% | 2015.2.15 | 548.6976 | 4286.5808
|  | 10kV | 627二配II | 6443.04 | 5798.736 | 779 | 12.09% | 2015.2.15 | 644.304 | 4375.432
|  | 10kV | 629纵矿 | 1558.8 | 1402.92 | 103 | 6.608% | 2015.2.15 | 155.88 | 1144.04
|  | 10kV | 630硫精矿 | 3221.52 | 2899.368 | 363 | 11.27% | 2015.2.15 | 322.152 | 2214.216
|  | 10kV | 631碎矿 | 6339.12 | 5705.208 | 727 | 11.47% | 2015.2.15 | 633.912 | 4344.296
|  | 10kV | 632一配II | 7794 | 7014.6 | 2805 | 35.99% | 2015.2.15 | 779.4 | 3430.2
| 南塬变 | 110kV | 南塬变#1主变 | 50000 | 45000 | 31757 | 63.51% | 2020.6.5 | 5000 | 8243
|  | 110kV | 南塬变#2主变 | 50000 | 45000 | 27999 | 56% | 2019.7.28 | 5000 | 12001
|  | 10kV | 121金开I | 9526 | 8573.4 | 7657 | 80.38% | 2019.1.9 | 952.6 | -36.2
|  | 10kV | 122城北 | 8660 | 7794 | 4139 | 47.79% | 2019.1.7 | 866 | 2789
|  | 10kV | 123高桥 | 5196 | 4676.4 | 2794 | 53.77% | 2019.7.28 | 519.6 | 1362.8
|  | 10kV | 124地金 | 5802.2 | 5221.98 | 2540 | 43.78% | 2017.8.5 | 580.22 | 2101.76
|  | 10kV | 125港口 | 3723.8 | 3351.42 | 2482 | 66.65% | 2019.7.27 | 372.38 | 497.04
|  | 10kV | 127吊桥 | 6928 | 6235.2 | 4930 | 71.16% | 2017.7.23 | 692.8 | 612.4
|  | 10kV | 128城关 | 6928 | 6235.2 | 4560 | 65.82% | 2019.1.9 | 692.8 | 982.4
|  | 10kV | 130金开II | 9526 | 8573.4 | 9570 | 100.5% | 2018.1.28 | 952.6 | -1949.2
|  | 10kV | 131招商 | 9093 | 8183.7 | 5999 | 65.97% | 2019.7.28 | 909.3 | 1275.4
|  | 10kV | 132电力 | 6581.6 | 5923.44 | 2940 | 44.67% | 2018.12.30 | 658.16 | 2325.28
|  | 10kV | 133安乐 | 9093 | 8183.7 | 10042 | 110.4% | 2019.7.29 | 909.3 | -2767.6
| 欧家城变 | 35kV | 欧家成变#1主变 | 8000 | 7200 | 6360 | 79.5% | 2017.5.16 | 800 | 40
|  | 35kV | 欧家成变#2主变 | 8000 | 7200 | 7129 | 89.11% | 2019.5.17 | 800 | -729
|  | 10kV | 123太洲 | 5196 | 4676.4 | 2546 | 49% | 2018.12.30 | 519.6 | 1610.8
|  | 10kV | 124蒿岔 | 5802.2 | 5221.98 | 3650 | 62.91% | 2017.5.18 | 580.22 | 991.76
|  | 10kV | 125潼峪 | 5196 | 4676.4 | 4094 | 78.79% | 2019.1.9 | 519.6 | 62.8
|  | 10kV | 126郭家 | 4780.32 | 4302.288 | 1730 | 36.19% | 2018.1.22 | 478.032 | 2094.256
|  | 10kV | 133太渡 | 4763 | 4286.7 | 1980 | 41.57% | 2017.7.23 | 476.3 | 1830.4
|  | 10kV | 134太口 | 4763 | 4286.7 | 3306 | 69.41% | 2019.12.31 | 476.3 | 504.4
|  | 10kV | 135麻峪 | 4763 | 4286.7 | 2560 | 53.75% | 2019.4.3 | 476.3 | 1250.4
| 少华变 | 110kV | 少华变#1主变 | 31500 | 28350 | 16370 | 51.97% | 2017.7.27 | 3150 | 8830
|  | 110kV | 少华变#2主变 | 31500 | 28350 | 16370 | 51.97% | 2017.7.27 | 3150 | 8830
|  | 10kV | 127新华 | 8660 | 7794 | 8420 | 97.23% | 2017.7.26 | 866 | -1492
|  | 10kV | 138南街 | 8660 | 7794 | 7710 | 89.03% | 2017.7.25 | 866 | -782
|  | 10kV | 139东罗 | 9093 | 8183.7 | 590 | 6.489% | 2018.7.1 | 909.3 | 6684.4
|  | 10kV | 140白杨 | 9145 | 8230.5 | 7980 | 87.26% | 2017.7.24 | 914.5 | -664
|  | 10kV | 129龙潭 |  |  | 797 |  | 2019.7.9
|  | 10kV | 141子仪 | 8054 | 7248.6 | 6890 | 85.55% | 2017.7.26 | 805.4 | -446.8
| 石堤峪变 | 110kV | 石堤峪变#1主变 | 50000 | 45000 | 26760 | 53.52% | 2017.7.26 | 5000 | 13240
|  | 110kV | 石堤峪变#2主变 | 50000 | 45000 | 26430 | 52.86% | 2017.7.26 | 5000 | 13570
|  | 10kV | 134床单厂 | 6928 | 6235.2 | 3810 | 54.99% | 2015.4.22 | 692.8 | 1732.4
|  | 10kV | 132兆兴II | 8660 | 7794 | 6777 | 78.26% | 2019.9.13 | 866 | 151
|  | 10kV | 123西环 |  |  | 5148 |  | 2019.4.5
|  | 10kV | 139五一六 | 1732 | 1558.8 | 246 | 14.2% | 2020.6.10 | 173.2 | 1139.6
| 五方变 | 35kV | 五方变#1主变 | 10000 | 9000 | 9690 | 96.9% | 2018.8.9 | 1000 | -1690
|  | 35kV | 五方变#2主变 | 10000 | 9000 | 9740 | 97.4% | 2019.1.2 | 1000 | -1740
|  | 10kV | 123太索 | 3464 | 3117.6 | 3478 | 100.4% | 2020.5.9 | 346.4 | -706.8
|  | 10kV | 127仙峪 | 5196 | 4676.4 | 1800 | 34.64% | 2018.7.20 | 519.6 | 2356.8
|  | 10kV | 128城南 | 8660 | 7794 | 5459 | 63.04% | 2020.8.3 | 866 | 1469
|  | 10kV | 136王寨 | 4590 | 4131 | 2920 | 63.62% | 2018.8.9 | 459 | 752
|  | 10kV | 137城西 | 6928 | 6235.2 | 5160 | 74.48% | 2018.7.26 | 692.8 | 382.4
|  | 10kV | 138华麓 | 6582 | 5923.8 | 6580 | 99.97% | 2018.8.8 | 658.2 | -1314.4
| 岳庙变 | 110kV | 岳庙变#1主变 | 63000 | 56700 | 36300 | 57.62% | 2017.7.28 | 6300 | 14100
|  | 110kV | 岳庙变#2主变 | 63000 | 56700 | 36700 | 58.25% | 2019.2.24 | 6300 | 13700
|  | 10kV | 120银河湾 | 6928 | 6235.2 | 10399 | 150.1% | 2018.12.13 | 692.8 | -4856.6
|  | 10kV | 121城关 | 9093 | 8183.7 | 5928 | 65.19% | 2020.7.28 | 909.3 | 1346.4
|  | 10kV | 122坪塬 | 6928 | 6235.2 | 3923 | 56.63% | 2019.4.17 | 692.8 | 1619.4
|  | 10kV | 123岳庙 | 8660 | 7794 | 3230 | 37.3% | 2018.8.9 | 866 | 3698
|  | 10kV | 124铁路I | 3464 | 3117.6 | 3910 | 112.9% | 2019.4.24 | 346.4 | -1138.8
|  | 10kV | 126卫峪 | 6928 | 6235.2 | 5853 | 84.48% | 2019.7.28 | 692.8 | -310.6
|  | 10kV | 127华岳 | 8920 | 8028 | 8040 | 90.13% | 2018.7.26 | 892 | -904
|  | 10kV | 128城投 | 5196 | 4676.4 | 3790 | 72.94% | 2018.2.8 | 519.6 | 366.8
|  | 10kV | 130华岳II | 8660 | 7794 | 6544 | 75.57% | 2020.6.12 | 866 | 384
|  | 10kV | 131北社 | 6495 | 5845.5 | 5210 | 80.22% | 2019.7.28 | 649.5 | -14
|  | 10kV | 132铁路II | 3464 | 3117.6 | 1234 | 35.62% | 2015.8.2 | 346.4 | 1537.2
|  | 10kV | 133城关II | 7967 | 7170.3 | 7214 | 90.55% | 2019.7.28 | 796.7 | -840.4
|  | 10kV | 134名城 | 4850 | 4365 | 1485 | 30.62% | 2019.7.28 | 485 | 2395
|  | 10kV | 136城区 | 9093 | 8183.7 | 3651 | 40.15% | 2020.8.4 | 909.3 | 3623.4
|  | 10kV | 137长城 | 9093 | 8183.7 |  | 0% |  | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 142华岳III | 9093 | 8183.7 | 2110 | 23.2% | 2020.7.25 | 909.3 | 5164.4
| 港口变 | 110kV | 港口变#1主变 | 50000 | 45000 | 3367 | 6.734% | 2020.8.3 | 5000 | 36633
|  | 110kV | 港口变#2主变 | 50000 | 45000 | 0 | 0% |  | 5000 | 40000
|  | 110kV | 港口变#3主变 | 31500 | 28350 | 3454 | 10.97% | 2020.4.7 | 3150 | 21746
[7 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 潼关变 | 110kV | 潼关变#1主变 | 31500 | 28350 | 20111 | 63.84% | 2020.6.6 | 3150 | 5089
|  | 110kV | 潼关变#2主变 | 31500 | 28350 | 17549 | 55.71% | 2020.6.8 | 3150 | 7651
|  | 10kV | 121桐峪 | 6581.6 | 5923.44 | 1752 | 26.62% | 2020.8.3 | 658.16 | 3513.28
|  | 10kV | 122黄金 | 6495 | 5845.5 | 2772 | 42.68% | 2019.12.26 | 649.5 | 2424
|  | 10kV | 123南巡 | 5629 | 5066.1 | 3159 | 56.12% | 2020.5.27 | 562.9 | 1344.2
|  | 10kV | 124七三九 | 5196 | 4676.4 | 3225 | 62.07% | 2019.4.20 | 519.6 | 931.8
|  | 10kV | 126水源 | 3810 | 3429 | 644 | 16.9% | 2019.12.30 | 381 | 2404
|  | 10kV | 127东官 | 4589.8 | 4130.82 | 1870 | 40.74% | 2018.11.16 | 458.98 | 1801.84
|  | 10kV | 129园区I | 9093 | 8183.7 | 3764 | 41.39% | 2020.4.19 | 909.3 | 3510.4
|  | 10kV | 130桐矿 | 5629 | 5066.1 | 4235 | 75.24% | 2020.1.8 | 562.9 | 268.2
|  | 10kV | 131铁路 | 3810 | 3429 | 250 | 6.562% | 2020.2.6 | 381 | 2798
|  | 10kV | 132园区II | 9093 | 8183.7 | 4841 | 53.24% | 2020.6.3 | 909.3 | 2433.4
|  | 10kV | 133窑上 | 5629 | 5066.1 | 3234 | 57.45% | 2018.12.5 | 562.9 | 1269.2
|  | 10kV | 136玉石 | 7707 | 6936.3 | 3450 | 44.76% | 2019.5.18 | 770.7 | 2715.6
高明 | 大荔变 | 110kV | 大荔变#1主变 | 63000 | 56700 | 32470 | 51.54% | 2017.7.21 | 6300 | 17930
|  | 110kV | 大荔变#2主变 | 63000 | 56700 | 32960 | 52.32% | 2017.7.21 | 6300 | 17440
|  | 10kV | 121纸厂 | 5196 | 4676.4 | 5330 | 102.6% | 2017.12.13 | 519.6 | -1173.2
|  | 10kV | 123大嘉 | 5802 | 5221.8 | 4830 | 83.25% | 2018.1.28 | 580.2 | -188.4
|  | 10kV | 124城关I | 9515 | 8563.5 | 4873 | 51.21% | 2019.7.28 | 951.5 | 2739
|  | 10kV | 125城关II | 8044 | 7239.6 | 6006 | 74.66% | 2019.1.5 | 804.4 | 429.2
|  | 10kV | 126城关III | 9515 | 8563.5 | 4580 | 48.13% | 2017.7.4 | 951.5 | 3032
|  | 10kV | 127洛宾 | 6055 | 5449.5 | 4610 | 76.14% | 2018.1.15 | 605.5 | 234
|  | 10kV | 128南七 | 6920 | 6228 | 5830 | 84.25% | 2017.7.23 | 692 | -294
|  | 10kV | 129氮肥 | 4325 | 3892.5 | 4423 | 102.3% | 2019.2.8 | 432.5 | -963
|  | 10kV | 132东埝 | 7093 | 6383.7 | 6250 | 88.12% | 2017.6.28 | 709.3 | -575.6
| 两宜变 | 110kV | 两宜变#1主变 | 63000 | 56700 | 38230 | 60.68% | 2017.7.25 | 6300 | 12170
|  | 110kV | 两宜变#2主变 | 63000 | 56700 | 38160 | 60.57% | 2017.7.25 | 6300 | 12240
|  | 10kV | 124雷北 | 5795.5 | 5215.95 | 5598 | 96.59% | 2017.7.27 | 579.55 | -961.6
|  | 10kV | 125凤凰岭 | 1905 | 1714.5 | 491 | 25.77% | 2020.5.28 | 190.5 | 1033
|  | 10kV | 126高农 | 4584.5 | 4126.05 | 4370 | 95.32% | 2017.7.25 | 458.45 | -702.4
|  | 10kV | 131双泉 | 5795 | 5215.5 | 5860 | 101.1% | 2017.7.23 | 579.5 | -1224
|  | 10kV | 136范家 | 5622.5 | 5060.25 | 5381 | 95.7% | 2019.7.27 | 562.25 | -883
|  | 10kV | 137两宜 | 5190 | 4671 | 3270 | 63.01% | 2017.7.22 | 519 | 882
|  | 10kV | 139寄楼 | 5795 | 5215.5 | 4725 | 81.54% | 2019.7.28 | 579.5 | -89
|  | 10kV | 141恩施 | 8400 | 7560 | 3273 | 38.96% | 2020.7.9 | 840 | 3447
| 韦庄变 | 110kV | 韦庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 19650 | 62.38% | 2017.7.23 | 3150 | 5550
|  | 110kV | 韦庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 19630 | 62.32% | 2017.7.23 | 3150 | 5570
|  | 10kV | 130发射台 | 693 | 623.7 | 167 | 24.1% | 2019.9.8 | 69.3 | 387.4
|  | 10kV | 131农园 | 4757.5 | 4281.75 | 2360 | 49.61% | 2018.5.28 | 475.75 | 1446
|  | 10kV | 132铁路 | 3464 | 3117.6 | 409 | 11.81% | 2018.12.12 | 346.4 | 2362.2
|  | 10kV | 133醍醐 | 5795.5 | 5215.95 | 2850 | 49.18% | 2017.7.25 | 579.55 | 1786.4
|  | 10kV | 134寺前 | 4325 | 3892.5 | 2040 | 47.17% | 2017.7.22 | 432.5 | 1420
|  | 10kV | 135汉村 | 5553.3 | 4997.97 | 2454 | 44.19% | 2019.7.28 | 555.33 | 1988.64
|  | 10kV | 136四五六 | 2422 | 2179.8 | 1110 | 45.83% | 2020.7.25 | 242.2 | 827.6
|  | 10kV | 137韦庄 | 4325 | 3892.5 | 2500 | 57.8% | 2017.7.25 | 432.5 | 960
|  | 10kV | 139南白 | 3460 | 3114 | 3109 | 89.86% | 2019.9.8 | 346 | -341
| 新城变 | 110kV | 新城变#1主变 | 31500 | 28350 | 23614 | 74.97% | 2020.2.20 | 3150 | 1586
|  | 110kV | 新城变#2主变 | 31500 | 28350 | 24896 | 79.03% | 2020.6.5 | 3150 | 304
|  | 10kV | 131梁山 | 5190 | 4671 | 3272 | 63.04% | 2020.1.24 | 519 | 880
|  | 10kV | 133赵庄 | 7612 | 6850.8 | 2630 | 34.55% | 2019.6.18 | 761.2 | 3459.6
|  | 10kV | 127安家庄 | 8910 | 8019 | 3868 | 43.41% | 2020.8.4 | 891 | 3260
|  | 10kV | 142知堡 | 5190 | 4671 | 2644 | 50.94% | 2020.6.12 | 519 | 1508
| 镇吉变 | 110kV | 镇吉变#1主变 | 31500 | 28350 | 18085 | 57.41% | 2019.12.19 | 3150 | 7115
|  | 110kV | 镇吉变#2主变 | 31500 | 28350 | 18152 | 57.63% | 2019.12.19 | 3150 | 7048
|  | 10kV | 125洛河 | 4757 | 4281.3 | 1870 | 39.31% | 2017.7.25 | 475.7 | 1935.6
|  | 10kV | 127中社 | 5190 | 4671 | 4204 | 81% | 2020.1.24 | 519 | -52
|  | 10kV | 128园区I | 5190 | 4671 | 97 | 1.869% | 2020.7.14 | 519 | 4055
|  | 10kV | 130城关Ⅲ | 8650 | 7785 | 4466 | 51.63% | 2019.12.17 | 865 | 2454
|  | 10kV | 132西环 | 7958 | 7162 | 5217 | 65.56% | 2019.7.28 | 795.8 | 1149.2
|  | 10kV | 139城关Ⅳ | 8650 | 7785 | 8303 | 95.99% | 2020.12.14 | 865 | -1383
|  | 10kV | 141秦尧 | 5190 | 4671 | 3131 | 60.33% | 2018.6.6 | 519 | 1021
|  | 10kV | 143华鑫 | 5854 | 5268.6 | 0 | 0% | 停止供电 | 585.4 | 4683.2
|  | 10kV | 144园区II | 5190 | 4671 | 0 | 0% |  | 519 | 4152
| 醍醐变 | 醍醐变#1主变 | 醍醐变#1主变 | 31500 | 28350 | 16343 | 51.88% | 2020.4.23 | 3150 | 8857
|  | 醍醐变#2主变 | 醍醐变#2主变 | 31500 | 28350 | 11119 | 35.3% | 2020.7.21 | 3150 | 14081
|  | 10kV | 127蔡代 | 4763 | 4286.7 | 4433 | 93.07% | 2019.7.28 | 476.3 | -622.6
|  | 10kV | 147雷家河 | 4763 | 4286.7 | 1183 | 24.84% | 2020.2.29 | 476.3 | 2627.4
|  | 10kV | 149北寺 | 4763 | 4286.7 | 2963 | 62.21% | 2019.7.28 | 476.3 | 847.4
| 同州变 | 110kV | 同州变#1主变 | 31500 | 28350 | 29590 | 93.94% | 2017.7.23 | 3150 | -4390
|  | 110kV | 同州变#2主变 | 31500 | 28350 | 29590 | 93.94% | 2017.7.23 | 3150 | -4390
|  | 10kV | 126城中 | 8044 | 7239.6 | 7760 | 96.47% | 2020.7.8 | 804.4 | -1324.8
|  | 10kV | 128婆合 | 8044 | 7239.6 | 7490 | 93.11% | 2019.7.28 | 804.4 | -1054.8
|  | 10kV | 130洛北 | 9515 | 8563.5 | 9990 | 105% | 2017.7.21 | 951.5 | -2378
|  | 10kV | 138铁路 | 3460 | 3114 | 330 | 9.538% | 2018.01.10 | 346 | 2438
|  | 10kV | 142城北 | 9515 | 8563.5 | 6730 | 70.73% | 2017.7.22 | 951.5 | 882
|  | 10kV | 141云棋 | 8823 | 7940.7 | 6109 | 69.24% | 2019.1.7 | 882.3 | 949.4
|  | 10kV | 143城南 | 8044 | 7239.6 | 2960 | 36.8% | 2017.7.25 | 804.4 | 3475.2
| 叶家变 | 110kV | 叶家变#1主变 | 31500 | 28350 | 22991 | 72.99% | 2020.7.4 | 3150 | 2209
|  | 110kV | 叶家变#2主变 | 31500 | 28350 | 23460 | 74.48% | 2020.7.28 | 3150 | 1740
西庄 | 东庄变 | 35kV | 东庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 3578 | 56.79% | 2019.12.3 | 630 | 1462
|  | 35kV | 东庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 3096 | 61.92% | 2019.12.3 | 500 | 904
|  | 10kV | 125党家 | 3464 | 3117.6 | 585 | 16.89% | 2019.7.28 | 346.4 | 2186.2
|  | 10kV | 126潘峪 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% | 0 | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 128白村 | 5196 | 4676.4 | 2445 | 47.06% | 2017.7.22 | 519.6 | 1711.8
|  | 10kV | 130西庄 | 6477 | 5829.3 | 2678 | 41.35% | 2017.7.24 | 647.7 | 2503.6
|  | 10kV | 131昝村 | 3464 | 3117.6 | 234 | 6.755% | 2018.12.21 | 346.4 | 2537.2
| 合阳变 | 110kV | 合阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 28874 | 91.66% | 2018.11.17 | 3150 | -3674
|  | 110kV | 合阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 24376 | 77.38% | 2018.11.7 | 3150 | 824
|  | 10kV | 120西卓子 | 6920 | 6228 | 6365 | 91.98% | 2018.12.9 | 692 | -829
|  | 10kV | 121工区 | 242.48 | 218.232 | 196 | 80.83% | 2019.1.6 | 24.248 | -2.016
|  | 10kV | 123城关I | 8737 | 7863.3 | 8034 | 91.95% | 2018.12.8 | 873.7 | -1044.4
|  | 10kV | 124柠檬酸 | 3460 | 3114 | 1470 | 42.49% | 2018.11.2 | 346 | 1298
|  | 10kV | 125城关II | 8910 | 8019 | 8414 | 94.43% | 2018.12.10 | 891 | -1286
|  | 10kV | 126平政 | 8650 | 7785 | 8421 | 97.35% | 2019.11.15 | 865 | -1501
|  | 10kV | 127鸡厂 | 1905.2 | 1714.68 | 0 | 0% |  | 190.52 | 1524.16
|  | 10kV | 128水泥 | 3460 | 3114 | 3430 | 99.13% | 2019.11.9 | 346 | -662
|  | 10kV | 131城关III | 8737 | 7863.3 | 8470 | 96.94% | 2018.01.30 | 873.7 | -1480.4
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 5190 | 4671 | 3310 | 63.78% | 2020.1.24 | 519 | 842
|  | 10kV | 134万众 | 5623 | 5060.7 | 4885 | 86.88% | 2018.11.12 | 562.3 | -386.6
| 渚北变 | 35kV | 渚北变#1主变 | 6300 | 5670 | 5108 | 81.08% | 2018.11.29 | 630 | -68
|  | 35kV | 渚北变#2主变 | 6300 | 5670 | 5058 | 80.29% | 2018.11.29 | 630 | -18
|  | 10kV | 126合力线 | 5196 | 4676.4 | 4709 | 90.63% | 2018.7.18 | 519.6 | -552.2
|  | 10kV | 128煤焦线 | 5196 | 4676.4 | 2797 | 53.83% | 2018.12.26 | 519.6 | 1359.8
|  | 10kV | 131禹门线 | 5196 | 4676.4 | 4669 | 89.86% | 2018.1.2 | 519.6 | -512.2
|  | 10kV | 133河滨线 | 5196 | 4676.4 | 3561 | 68.53% | 2018.2.6 | 519.6 | 595.8
|  | 10kV | 125桥南 | 3637 | 3273.3 | 2584 | 71.05% | 2018.11.18 | 363.7 | 325.6
| 昝村变 | 110kV | 昝村变#1主变 | 63000 | 56700 | 56750 | 90.08% | 2020.5.11 | 6300 | -6350
|  | 110kV | 昝村变#2主变 | 63000 | 56700 | 39988 | 63.47% | 2020.4.26 | 6300 | 10412
|  | 35kV | 3531昝东 | 22126 | 19913.4 | 6963 | 31.47% | 2019.12.3 | 2212.6 | 10737.8
|  | 35kV | 3522昝燎 | 24248 | 21823.2 | 14704 | 60.64% | 2019.1.4 | 2424.8 | 4694.4
|  | 35kV | 3521昝白I | 24248 | 21823.2 | 8710 | 35.92% | 2019.6.24 | 2424.8 | 10688.4
|  | 35kV | 3523昝金I | 48496 | 43646.4 | 8453 | 17.43% | 2019.3.14 | 4849.6 | 30343.8
|  | 35kV | 3525昝矿I | 48496 | 43646.4 | 3381 | 6.972% | 2019.1.3 | 4849.6 | 35415.8
|  | 35kV | 3526昝黑I | 48496 | 43646.4 | 14128 | 29.13% | 2019.1.9 | 4849.6 | 24668.8
|  | 35kV | 3527昝黑II | 48496 | 43646.4 | 13929 | 28.72% | 2018.6.24 | 4849.6 | 24867.8
|  | 35kV | 3528昝矿II | 48496 | 43646.4 | 1790 | 3.691% | 2017.7.8 | 4849.6 | 37006.8
|  | 35kV | 3529昝红 | 21217 | 19095.3 | 2116 | 9.973% | 2019.4.6 | 2121.7 | 14857.6
|  | 35kV | 3530昝钢 | 24248 | 21823.2 | 7784 | 32.1% | 2018.2.6 | 2424.8 | 11614.4
|  | 35kV | 3532昝金II | 48496 | 43646.4 | 0 | 0% |  | 4849.6 | 38796.8
|  | 35kV | 3533昝白II | 24248 | 21823.2 | 12121 | 49.99% | 2018.5.20 | 2424.8 | 7277.4
|  | 10kV | 125钢料I | 9006.4 | 8105.76 | 5864 | 65.11% | 2019.2.8 | 900.64 | 1341.12
|  | 10kV | 126中化I | 5196 | 4676.4 | 1952 | 37.57% | 2019.2.8 | 519.6 | 2204.8
|  | 10kV | 127潘庄 | 5196 | 4676.4 | 3120 | 60.05% | 2019.8.1 | 519.6 | 1036.8
|  | 10kV | 128白杨 | 9422 | 8479.8 | 5029 | 53.38% | 2018.11.23 | 942.2 | 2508.6
|  | 10kV | 138西塬 | 7967 | 7170.3 | 1138 | 14.28% | 2018.12.31 | 796.7 | 5235.6
|  | 10kV | 134钢料II | 9006.4 | 8105.76 | 0 | 0% | 2018.7.9 | 900.64 | 7205.12
|  | 10kV | 135中化II | 5196 | 4676.4 | 3.2 | 0.06159% | 2019.2.8 | 519.6 | 4153.6
|  | 10kV | 137杨村 | 7620 | 6858 | 2169 | 28.46% | 2019.7.27 | 762 | 3927
|  | 10kV | 141热力I | 8660 | 7794 | 2560 | 29.56% | 2019.1.21 | 866 | 4368
| 坊镇变 | 35kV | 坊镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 5120 | 102.4% | 2018.4.27 | 500 | -1120
|  | 35kV | 坊镇变#2主变、#3主变 | 7150 | 6435 | 7510 | 105% | 2018.2.15 | 715 | -1790
|  | 10kV | 121新池 | 6574 | 5916.6 | 3560 | 54.15% | 2018.5.21 | 657.4 | 1699.2
|  | 10kV | 123供水 | 3464 | 3117.6 | 1580 | 45.61% | 2018.2.4 | 346.4 | 1191.2
|  | 10kV | 124糖厂 | 3464 | 3117.6 | 3150 | 90.94% | 2017.11.15 | 346.4 | -378.8
|  | 10kV | 125清善 | 2424.8 | 2182.32 | 387 | 15.96% | 2020.3.14 | 242.48 | 1552.84
|  | 10kV | 126东王 | 6574 | 5916.6 | 4000 | 60.85% | 2018.2.15 | 657.4 | 1259.2
|  | 10kV | 127伏六 | 6574 | 5916.6 | 4650 | 70.73% | 2019.2.4 | 657.4 | 609.2
| 龙门变 | 110kV | 龙门变#1主变 | 20000 | 18000 | 13030 | 65.15% | 2017.7.21 | 2000 | 2970
|  | 110kV | 龙门变#2主变 | 20000 | 18000 | 13000 | 65% | 2017.7.21 | 2000 | 3000
|  | 10kV | 121下街 | 6928 | 6235.2 | 7917 | 114.3% | 2018.12.26 | 692.8 | -2374.6
|  | 10kV | 122留铸I | 6235.2 | 5611.68 | 1800 | 28.87% | 2018.2.19 | 623.52 | 3188.16
|  | 10kV | 123龙黑I | 6928 | 6235.2 | 4700 | 67.84% | 2019.2.25 | 692.8 | 842.4
|  | 10kV | 124阳刚 | 8313.6 | 7482.24 | 5408 | 65.05% | 2019.4.13 | 831.36 | 1242.88
|  | 10kV | 128腾陶I | 10392 | 9352.8 | 5179 | 49.84% | 2018.5.12 | 1039.2 | 3134.6
|  | 10kV | 130盘龙 | 6928 | 6235.2 | 6276 | 90.59% | 2018.12.3 | 692.8 | -733.6
|  | 10kV | 131二电I | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 0 | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 135龙黑II | 7794 | 7014.6 | 4410 | 56.58% | 2017.12.24 | 779.4 | 1825.2
|  | 10kV | 136大池埝 | 6928 | 6235.2 | 5362 | 77.4% | 2018.7.29 | 692.8 | 180.4
|  | 10kV | 139二电II | 6928 | 6235.2 | 3988 | 57.56% | 2017.7.7 | 692.8 | 1554.4
|  | 11kV | 141腾陶II | 10392 | 9352.8 | 6280 | 60.43% | 2018.5.16 | 1039.2 | 2033.6
|  | 10kV | 142留铸II | 6235.2 | 5611.68 | 2237 | 35.88% | 2019.8.1 | 623.52 | 2751.16
|  | 11kV | 143龙泉 | 6928 | 6235.2 | 1560 | 22.52% | 2017.8.14 | 692.8 | 3982.4
|  | 10kV | 144阳山庄 | 5542 | 4987.8 | 1203 | 21.71% | 2019.7.15 | 554.2 | 3230.6
| 马村变 | 110kV | 马村变#1主变 | 40000 | 36000 | 17685 | 44.21% | 2018.12.8 | 4000 | 14315
|  | 110kV | 马村变#2主变 | 40000 | 36000 | 17685 | 44.21% | 2018.12.8 | 4000 | 14315
|  | 35kV | 3560马星I | 10002 | 9001.8 | 2892 | 28.91% | 2019.3.22 | 1000.2 | 5109.6
|  | 35kV | 3572马星II | 11517 | 10365.3 | 0 | 0% |  | 1151.7 | 9213.6
|  | 6kV | 620杏矿I | 3637.2 | 3273.48 | 1327 | 36.48% | 2019.1.12 | 363.72 | 1582.76
|  | 6kV | 621九六零 | 4156.8 | 3741.12 | 3680 | 88.53% | 2018.6.18 | 415.68 | -354.56
|  | 6kV | 622城关 | 5629 | 5066.1 | 1203 | 21.37% | 2019.7.25 | 562.9 | 3300.2
|  | 6kV | 623水厂Ⅰ | 5196 | 4676.4 | 920 | 17.71% | 2018.7.17 | 519.6 | 3236.8
|  | 6kV | 625总机I | 3325.44 | 2992.896 | 1070 | 32.18% | 2018.1.5 | 332.544 | 1590.352
|  | 6kV | 626马沟渠I | 3481.32 | 3133.188 | 3187 | 91.55% | 2018.11.24 | 348.132 | -401.944
|  | 6kV | 627总机II | 3117.6 | 2805.84 | 960 | 30.79% | 2018.1.29 | 311.76 | 1534.08
|  | 6kV | 628后矿I | 2909.76 | 2618.784 | 1708 | 58.7% | 2018.12.28 | 290.976 | 619.808
|  | 6kV | 629马沟渠II | 3481.32 | 3133.188 | 2729 | 78.39% | 2018.9.26 | 348.132 | 56.056
|  | 6kV | 630板桥 | 5196 | 4676.4 | 2158 | 41.53% | 2018.8.15 | 519.6 | 1998.8
|  | 6kV | 632纺织 | 2182.32 | 1964.088 | 595 | 27.26% | 2019.7.30 | 218.232 | 1150.856
|  | 6kV | 633水泥 | 4156.8 | 3741.12 | 357 | 8.588% | 2018.1.10 | 415.68 | 2968.44
|  | 6kV | 634城郊 | 6321 | 5688.9 | 3136 | 49.61% | 2019.7.28 | 632.1 | 1920.8
|  | 6kV | 635新农 | 8660 | 7794 | 2080 | 24.02% | 2018.12.13 | 866 | 4848
|  | 6kV | 637苏东 | 6928 | 6235.2 | 3283 | 47.39% | 2019.7.28 | 692.8 | 2259.4
|  | 6kV | 638电石 | 2234.28 | 2010.852 | 41 | 1.835% | 2018.8.20 | 223.428 | 1746.424
|  | 6kV | 640龙源I | 2182.32 | 1964.088 | 709 | 32.49% | 2019.7.27 | 218.232 | 1036.856
|  | 6kV | 642水厂Ⅱ线 | 5196 | 4676.4 | 940 | 18.09% | 2017.12.24 | 519.6 | 3216.8
|  | 6kV | 644杏矿II | 3637.2 | 3273.48 | 1700 | 46.74% | 2018.1.17 | 363.72 | 1209.76
|  | 6kV | 645龙源II | 2182.32 | 1964.088 | 1597 | 73.18% | 2018.12.16 | 218.232 | 148.856
|  | 6kV | 646后矿II | 2909.76 | 2618.784 | 2075 | 71.31% | 2018.12.10 | 290.976 | 252.808
| 南蔡变 | 110kV | 南蔡变#1主变 | 31500 | 28350 | 17430 | 55.33% | 2017.5.8 | 3150 | 7770
|  | 110kV | 南蔡变#2主变 | 31500 | 28350 | 12730 | 40.41% | 2018.2.15 | 3150 | 12470
|  | 10kV | 126北蔡 | 8920 | 8028 | 5507 | 61.74% | 2020.7.26 | 892 | 1629
|  | 10kV | 127金桥I | 4763 | 4286.7 | 2660 | 55.85% | 2019.5.5 | 476.3 | 1150.4
|  | 10kV | 128永宁 | 6581.6 | 5923.44 | 3674 | 55.82% | 2020.1.24 | 658.16 | 1591.28
|  | 10kV | 135胜水 | 6581.6 | 5923.44 | 2983 | 45.32% | 2020.1.24 | 658.16 | 2282.28
|  | 10kV | 138金桥II | 5196 | 4676.4 | 2964 | 57.04% | 2020.8.4 | 519.6 | 1192.8
| 司马变 | 110kV | 司马变#1主变 | 50000 | 45000 | 34328 | 68.66% | 2019.7.28 | 5000 | 5672
|  | 110kV | 司马变#2主变 | 50000 | 45000 | 40256 | 80.51% | 2018.6.14 | 5000 | -256
|  | 10kV | 121城固 | 8660 | 7794 | 3841 | 44.35% | 2019.7.28 | 866 | 3087
|  | 10kV | 122环东 | 6928 | 6235.2 | 3100 | 44.75% | 2018.5.21 | 692.8 | 2442.4
|  | 10kV | 123梅苑I | 6928 | 6235.2 | 4370 | 63.08% | 2018.11.14 | 692.8 | 1172.4
|  | 10kV | 124盘乐 | 9093 | 8183.7 | 5467 | 60.12% | 2019.7.28 | 909.3 | 1807.4
|  | 10kV | 125狮矿I | 5889 | 5300.1 | 2927 | 49.7% | 2018.12.18 | 588.9 | 1784.2
|  | 10kV | 127复兴Ⅱ | 9093 | 8183.7 | 922 | 10.14% | 2019.5.25 | 909.3 | 6352.4
|  | 10kV | 129夏英 | 9093 | 8183.7 | 2493 | 27.42% | 2018.7.25 | 909.3 | 4781.4
|  | 10kV | 130烟泉 | 9093 | 8183.7 | 3566 | 39.22% | 2019.1.2 | 909.3 | 3708.4
|  | 10kV | 131南湖 | 9093 | 8183.7 | 2611 | 28.71% | 2018.12.30 | 909.3 | 4663.4
|  | 10kV | 134太史 | 6928 | 6235.2 | 2455 | 35.44% | 2019.6.5 | 692.8 | 3087.4
|  | 10kV | 133竹青 | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% | 0 | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 139河渎 | 10392 | 9352.8 | 1619 | 15.58% | 2018.7.21 | 1039.2 | 6694.6
|  | 10kV | 140桢州 | 8660 | 7794 | 6786 | 78.36% | 2019.7.28 | 866 | 142
|  | 10kV | 141复兴 | 8660 | 7794 | 5273 | 60.89% | 2019.7.28 | 866 | 1655
|  | 10kV | 147金塔 | 8660 | 7794 | 5789 | 66.85% | 2018.6.17 | 866 | 1139
|  | 10kV | 148开闭所 | 7794 | 7014.6 | 5555 | 71.27% | 2019.1.9 | 779.4 | 680.2
|  | 10kV | 150金厦I | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% | 0 | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 151秦晋II | 10045 | 9040.5 | 600 | 5.973% | 2018.7.20 | 1004.5 | 7436
|  | 10kV | 152狮矿II | 5889 | 5300.1 | 110 | 1.868% | 2018.6.1 | 588.9 | 4601.2
|  | 10kV | 154苏村 | 6928 | 6235.2 | 6845 | 98.8% | 2018.5.24 | 692.8 | -1302.6
|  | 10kV | 155红鑫 | 9093 | 8183.7 | 7900 | 86.88% | 2017.11.10 | 909.3 | -625.6
|  | 10kV | 156金城 | 9093 | 8183.7 | 8524 | 93.74% | 2018.5.22 | 909.3 | -1249.6
|  | 10kV | 157广电 | 6928 | 6235.2 | 806 | 11.63% | 2019.7.27 | 692.8 | 4736.4
|  | 10kV | 160梅苑Ⅱ | 6928 | 6235.2 | 4581 | 66.12% | 2018.11.13 | 692.8 | 961.4
|  | 10kV | 158铁路II | 5196 | 4676.4 | 995 | 19.15% | 2019.7.28 | 519.6 | 3161.8
|  | 10kV | 161相里 | 8660 | 7794 | 5132 | 59.26% | 2018.11.10 | 866 | 1796
|  | 10kV | 162秦晋 | 9006 | 8105.4 | 5208 | 57.83% | 2019.7.28 | 900.6 | 1996.8
|  | 10kV | 163盘南 | 9093 | 8183.7 | 5942 | 65.35% | 2019.7.28 | 909.3 | 1332.4
|  | 10kV | 164双楼 | 6928 | 6235.2 | 3231 | 46.64% | 2018.8.9 | 692.8 | 2311.4
| 苏东变 | 110kV | 苏东变#1主变 | 31500 | 28350 | 18760 | 59.56% | 2017.7.24 | 3150 | 6440
|  | 110kV | 苏东变#2主变 | 31500 | 28350 | 28310 | 89.87% | 2017.7.24 | 3150 | -3110
|  | 10kV | 120普照 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 0 | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 122苏南 | 6062 | 5455.8 | 2244 | 37.02% | 2018.7.20 | 606.2 | 2605.6
|  | 10kV | 123小区 | 3464 | 3117.6 | 91 | 2.627% | 2018.1.27 | 346.4 | 2680.2
|  | 10kV | 124城关I | 6755 | 6079.5 | 5815 | 86.08% | 2019.7.28 | 675.5 | -411
|  | 10kV | 125集控I | 190.52 | 171.468 | 38 | 19.95% | 2018.12.8 | 19.052 | 0
|  | 10kV | 126夏阳 | 6928 | 6235.2 | 4269 | 61.62% | 2019.7.28 | 692.8 | 1273.4
|  | 10kV | 127苏北 | 5802 | 5221.8 | 3018 | 52.02% | 2019.7.28 | 580.2 | 1623.6
|  | 10kV | 128招商I | 6841 | 6156.9 | 1440 | 21.05% | 2017.7.24 | 684.1 | 4032.8
|  | 10kV | 129城关II | 6755 | 6079.5 | 5834 | 86.37% | 2017.7.24 | 675.5 | -430
|  | 10kV | 130铁路I | 5196 | 4676.4 | 822 | 15.82% | 2018.11.15 | 519.6 | 3334.8
|  | 10kV | 131城关III | 8660 | 7794 | 4619 | 53.34% | 2019.7.26 | 866 | 2309
|  | 10kV | 132集控II | 190.52 | 171.468 | 27 | 14.17% | 2019.2.14 | 19.052 | 125.416
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 7794 | 7014.6 | 5847 | 75.02% | 2019.7.28 | 779.4 | 388.2
|  | 10kV | 135盘河II | 7794 | 7014.6 | 5303 | 68.04% | 2018.11.18 | 779.4 | 932.2
|  | 10kV | 136招商II | 9006 | 8105.4 | 4917 | 54.6% | 2019.7.28 | 900.6 | 2287.8
|  | 10kV | 137盘河I | 7794 | 7014.6 | 6505 | 83.46% | 2019.7.24 | 779.4 | -269.8
| 下峪口变 | 110kV | 下峪口变#1主变 | 40000 | 36000 | 31887 | 79.72% | 2019.12.3 | 4000 | 113
|  | 110kV | 下峪口变#2主变 | 40000 | 36000 | 31642 | 79.11% | 2019.12.5 | 4000 | 358
|  | 35kV | 3558下枣Ⅰ | 24248 | 21823.2 | 8195 | 33.8% | 2017.9.2 | 2424.8 | 11203.4
|  | 35kV | 3566下枣Ⅱ线 | 24248 | 21823.2 | 5388 | 22.22% | 2018.3.7 | 2424.8 | 14010.4
|  | 6kV | 621韩化 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 6kV | 622焦化 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 6kV | 623北庄 | 4156 | 3740.4 | 3690 | 88.79% | 2018.12.18 | 415.6 | -365.2
|  | 6kV | 624煤管Ⅰ | 5455 | 4909.5 | 4563 | 83.65% | 2018.12.4 | 545.5 | -199
|  | 6kV | 625水泥 | 3948.96 | 3554.064 | 580 | 14.69% | 2017.11.23 | 394.896 | 2579.168
|  | 6kV | 626渚北 | 5331 | 4797.9 | 3673 | 68.9% | 2018.12.9 | 533.1 | 591.8
|  | 6kV | 628下矿I | 4156.8 | 3741.12 | 1588 | 38.2% | 2018.2.2 | 415.68 | 1737.44
|  | 6kV | 629龙门 | 3949 | 3554.1 | 4908 | 124.3% | 2018.4.21 | 394.9 | -1748.8
|  | 6kV | 630煤管Ⅱ线 | 4156 | 3740.4 | 1236 | 29.74% | 2019.7.28 | 415.6 | 2088.8
|  | 6kV | 631下矿II | 4156.8 | 3741.12 | 1267 | 30.48% | 2019.7.28 | 415.68 | 2058.44
|  | 6kV | 633燎原 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% | 2018.1.1 | 692.8 | 5542.4
|  | 6kV | 634西铁 | 3845.04 | 3460.536 | 3452 | 89.78% | 2019.5.5 | 384.504 | -375.968
|  | 6kV | 637韩氮 | 4156.8 | 3741.12 | 1408 | 33.87% | 2018.1.3 | 415.68 | 1917.44
| 东王变 | 110kV | 东王变#1主变 | 50000 | 45000 | 18938 | 37.88% | 2020.7.31 | 5000 | 21062
|  | 110kV | 东王变#2主变 | 50000 | 45000 | 17843 | 35.69% | 2019.7.31 | 5000 | 22157
|  | 10kV | 135大池埝II | 8885 | 7996.5 | 2563 | 28.85% | 2019.1.6 | 888.5 | 4545
|  | 10kV | 134友钢I | 11344 | 10209.6 | 3075 | 27.11% | 2019.4.9 | 1134.4 | 6000.2
|  | 10kV | 149友钢II | 11344 | 10209.6 | 6247 | 55.07% | 2019.5.20 | 1134.4 | 2828.2
|  | 10kV | 150友钢III | 11344 | 10209.6 | 4862 | 42.86% | 2019.2.15 | 1134.4 | 4213.2
|  | 10kV | 154马庄 | 7794 | 7014.6 | 3609 | 46.3% | 2019.3.25 | 779.4 | 2626.2
| 北庄变 | 110kV | 北庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 12827 | 25.65% | 2020.8.4 | 5000 | 27173
|  | 110kV | 北庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 12927 | 25.85% | 2019.12.27 | 5000 | 27073
|  | 10kV | 122龙利I | 9093 | 8183.7 | 2550 | 28.04% | 2019.3.15 | 909.3 | 4724.4
|  | 10kV | 124腾利I | 7274 | 6546.6 | 4995 | 68.67% | 2019.4.20 | 727.4 | 824.2
|  | 10kV | 144腾利II | 6754 | 6078.6 | 3578 | 52.98% | 2018.12.20 | 675.4 | 1825.2
|  | 10kV | 143龙利II | 9093 | 8183.7 | 3590 | 39.48% | 2019.4.15 | 909.3 | 3684.4
| 枣庄变 | 35kV | 枣庄变#1主变 | 8000 | 7200 | 2173 | 27.16% | 2019.8.5 | 800 | 4227
|  | 35kV | 枣庄变#2主变 | 8000 | 7200 | 2158 | 26.97% | 2019.8.5 | 800 | 4242
|  | 10kV | 122铁路 | 6928 | 6235.2 | 903 | 13.03% | 2019.1.10 | 692.8 | 4639.4
|  | 10kV | 126兰矿I | 8660 | 7794 | 0 | 0% | 0 | 866 | 6928
|  | 10kV | 128枣庄 | 5196 | 4676.4 | 2775 | 53.41% | 2019.5.26 | 519.6 | 1381.8
|  | 10kV | 132兰矿II | 8660 | 7794 | 0 | 0% | 0 | 866 | 6928
|  | 10kV | 133王峰 | 5196 | 4676.4 | 1089 | 20.96% | 2019.8.6 | 519.6 | 3067.8
|  | 10kV | 125竹园 | 5196 | 4676.4 | 1178 | 22.67% | 2019.8.5 | 519.6 | 2978.8
|  | 10kV | 131独泉 | 5196 | 4676.4 | 621 | 11.95% | 2019.8.6 | 519.6 | 3535.8
| 芝阳变 | 110kV | 芝阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 14421 | 72.1% | 2020.1.24 | 2000 | 1579
|  | 110kV | 芝阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 14488 | 72.44% | 2019.1.24 | 2000 | 1512
|  | 10kV | 126卫东 | 6582 | 5923.8 | 5806 | 88.21% | 2018.8.8 | 658.2 | -540.4
|  | 10kV | 121芝川 | 8660 | 7794 | 7423 | 85.72% | 2017.7.24 | 866 | -495
|  | 10kV | 123龙亭 | 4589 | 4130.1 | 3933 | 85.7% | 2019.2.5 | 458.9 | -261.8
|  | 10kV | 124纸厂 | 5196 | 4676.4 | 3130 | 60.24% | 2018.8.8 | 519.6 | 1026.8
|  | 10kV | 134城南 | 5196 | 4676.4 | 4746 | 91.34% | 2019.2.5 | 519.6 | -589.2
|  | 10kV | 130椒园I | 10392 | 9352.8 | 721 | 6.938% | 2018.8.10 | 1039.2 | 7592.6
|  | 10kV | 139西少 | 5196 | 4676.4 | 4243 | 81.66% | 2018.8.8 | 519.6 | -86.2
| 重阳变 | 110kV | 重阳变#1主变 | 50000 | 45000 | 4490 | 8.98% | 2019.7.27 | 5000 | 35510
|  | 110kV | 重阳变#2主变 | 50000 | 45000 | 5629 | 11.26% | 2019.9.9 | 5000 | 34371
|  | 10kV | 128新康Ⅰ线 | 8885 | 7996.5 | 591 | 6.652% | 2020.3.16 | 888.5 | 6517
|  | 10kV | 148新康II线 | 8885 | 7996.5 | 688 | 7.743% | 2019.1.18 | 888.5 | 6420
|  | 10kV | 122强大Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1114 | 12.25% | 2019.5.15 | 909.3 | 6160.4
|  | 10kV | 139医院Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1328 | 14.6% | 2018.8.7 | 909.3 | 5946.4
|  | 10kV | 132北区I线 | 9093 | 8183.7 | 3722 | 40.93% | 2018.8.8 | 909.3 | 3552.4
|  | 10kV | 144北区II线 | 9093 | 8183.7 | 3631 | 39.93% | 2018.8.9 | 909.3 | 3643.4
|  | 10kV | 145重阳线 | 6979 | 6281.1 | 810 | 11.61% | 2018.8.9 | 697.9 | 4773.2
|  | 10kV | 141紫云 | 9093 | 8183.7 | 785 | 8.633% | 2018.9.14 | 909.3 | 6489.4
|  | 10kV | 140经开 | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% |  | 909.3 | 7274.4
富平 | 莲湖变 | 110kV | 莲湖变#1主变 | 50000 | 45000 | 32461 | 64.92% | 2019.7.28 | 5000 | 7539
|  | 110kV | 莲湖变#2主变 | 50000 | 45000 | 32327 | 64.65% | 2019.7.28 | 5000 | 7673
|  | 10kV | 121淡村 | 5795.5 | 5215.95 | 3060 | 52.8% | 2017.7.20 | 579.55 | 1576.4
|  | 10kV | 122城关I | 8650 | 7785 | 5550 | 64.16% | 2017.7.27 | 865 | 1370
|  | 10kV | 123化工 | 3723.8 | 3351.42 | 240 | 6.445% | 2019.10.13 | 372.38 | 2739.04
|  | 10kV | 124乳品 | 3806 | 3425.4 | 2230 | 58.59% | 2017.12.3 | 380.6 | 814.8
|  | 10kV | 125吕村 | 4757 | 4281.3 | 2780 | 58.44% | 2017.7.22 | 475.7 | 1025.6
|  | 10kV | 126纸厂 | 6574 | 5916.6 | 7000 | 106.5% | 2020.2.13 | 657.4 | -1740.8
|  | 10kV | 127红星 | 5196 | 4676.4 | 1659 | 31.93% | 2020.6.11 | 519.6 | 2497.8
|  | 10kV | 128南社 | 6574 | 5916.6 | 4682 | 71.22% | 2019.7.28 | 657.4 | 577.2
|  | 10kV | 130顺阳 | 9515 | 8563.5 | 7670 | 80.61% | 2017.7.22 | 951.5 | -58
|  | 10kV | 131集新 | 6928 | 6235 | 2411 | 34.8% | 2019.11.6 | 692 | 3132
|  | 10kV | 132迤山 | 8823 | 7940.7 | 5380 | 60.98% | 2017.1.17 | 882.3 | 1678.4
|  | 10kV | 133城关II | 8823 | 7940.7 | 7900 | 89.54% | 2017.3.13 | 882.3 | -841.6
|  | 10kV | 134陕拖 | 3464 | 3117.6 | 600 | 17.32% | 2020.8.13 | 346.4 | 2171.2
|  | 10kV | 136富环 | 8823 | 7940.7 | 4427 | 50.18% | 2018.11.13 | 882.3 | 2631.4
|  | 10kV | 137站东 | 8650 | 7785 | 6921 | 80.01% | 2019.7.28 | 865 | -1
| 庄里变 | 110kV | 庄里变#1主变 | 31500 | 28350 | 22838 | 72.5% | 2019.7.28 | 3150 | 2362
|  | 110kV | 庄里变#2主变 | 31500 | 28350 | 22560 | 71.62% | 2017.7.26 | 3150 | 2640
|  | 10kV | 126别家 | 8909 | 8018.1 | 3410 | 38.28% | 2017.3.29 | 890.9 | 3717.2
|  | 10kV | 127长春II | 9567 | 8610.3 | 4920 | 51.43% | 2019.1.8 | 956.7 | 2733.6
|  | 10kV | 130庄镇I | 3633 | 3269.7 | 2290 | 63.03% | 2018.2.3 | 363.3 | 616.4
|  | 10kV | 131水泥 | 3650 | 3285 | 1840 | 50.41% | 2017.7.23 | 365 | 1080
|  | 10kV | 132面粉 | 4325 | 3892.5 | 1690 | 39.08% | 2017.7.21 | 432.5 | 1770
|  | 10kV | 133方井 | 9083 | 8174.7 | 5160 | 56.81% | 2017.7.21 | 908.3 | 2106.4
|  | 10kV | 134横坡 | 6972 | 6274.8 | 6590 | 94.52% | 2017.7.22 | 697.2 | -1012.4
|  | 10kV | 135三合 | 6920 | 6228 | 4600 | 66.47% | 2017.7.24 | 692 | 936
|  | 10kV | 137庄北 | 8909 | 8018.1 | 6210 | 69.7% | 2018.4.1 | 890.9 | 917.2
| 迤山变 | 110kV | 迤山变#1主变 | 31500 | 28350 | 32635 | 103.6% | 2019.7.28 | 3150 | -7435
|  | 110kV | 迤山变#2主变 | 31500 | 28350 | 29340 | 93.14% | 2017.7.24 | 3150 | -4140
|  | 10kV | 123荆山 | 7698.5 | 6928.65 | 4190 | 54.43% | 2017.7.21 | 769.85 | 1968.8
|  | 10kV | 127频阳 | 9567 | 8610.3 | 5328 | 55.69% | 2019.7.28 | 956.7 | 2325.6
|  | 10kV | 128东新 | 6920 | 6228 | 3940 | 56.94% | 2017.7.23 | 692 | 1596
|  | 10kV | 129西禹 | 4757.5 | 4281.75 | 2966 | 62.34% | 2020.7.31 | 475.75 | 840
|  | 10kV | 130何仙 | 9134.4 | 8220.96 | 6320 | 69.19% | 2017.7.27 | 913.44 | 987.52
|  | 10kV | 131实验 | 6920 | 6228 | 4090 | 59.1% | 2017.1.6 | 692 | 1446
|  | 10kV | 132陶艺 | 3460 | 3114 | 1528 | 44.16% | 2018.12.27 | 346 | 1240
|  | 10kV | 133青教 | 6920 | 6228 | 3308 | 47.8% | 2020.1.9 | 692 | 2228
|  | 10kV | 134肖华 | 9567 | 8610.3 | 6550 | 68.46% | 2017.7.25 | 956.7 | 1103.6
| 华阳变 | 110kV | 华阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 21846 | 69.35% | 2019.7.28 | 3150 | 3354
|  | 110kV | 华阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 21813 | 69.25% | 2019.7.28 | 3150 | 3387
|  | 10kV | 121施家 | 5196 | 4676.4 | 5328 | 102.5% | 2019.7.28 | 519.6 | -1171.2
|  | 10kV | 122留古 | 7698.5 | 6928.65 | 3990 | 51.83% | 2017.1.27 | 769.85 | 2168.8
|  | 10kV | 123铁路I | 1732 | 1558.8 | 404 | 23.33% | 2019.12.20 | 173.2 | 981.6
|  | 10kV | 124张桥 | 3464 | 3117.6 | 2549 | 73.59% | 2020.3.3 | 346.4 | 222.2
|  | 10kV | 126华阳 | 7699 | 6929.1 | 2500 | 32.47% | 2017.1.27 | 769.9 | 3659.2
|  | 10kV | 127刘集 | 6574 | 5916.6 | 5652 | 85.98% | 2019.7.28 | 657.4 | -392.8
|  | 10kV | 133铁路II | 1732 | 1558.8 | 192 | 11.09% | 2020.4.7 | 173.2 | 1193.6
|  | 10kV | 134苏吴 | 5196 | 4676.4 | 3141 | 60.45% | 2019.7.28 | 519.6 | 1015.8
Note on B819: 未定义: