## 所有变电站容量统计表
2022.3月10千伏馈路可开放容量统计表（电子公告）
供电区 | 变电站 | 电压等级 | 设备名称 | 额定容量 | 主变允许容量(kVA)/线路允许功率(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 历史最大负荷发生日期 | 最大负荷日后需预留容量(kVA)按照额定容量10%统计 | 可开放容量
桥陵 | 安里变 | 110kV | 125铁路I | 3637.2 | 3273.48 | 592 | 16.28% | 2021.4.2 | 363.72 | 2317.76
|  | 110kV | 128尧斜 | 6408.4 | 5767.56 | 348 | 5.43% | 2021.6.5 | 640.84 | 4778.72
|  | 10kV | 129董矿 | 2944.4 | 2649.96 | 184 | 6.249% | 2019.12.2 | 294.44 | 2171.52
|  | 10kV | 131二矿 | 4416.6 | 3974.94 |  | 0% |  | 441.66 | 3533.28
|  | 10kV | 132张卓 | 4156.8 | 3741.12 | 1870 | 44.99% | 2021.11.3 | 415.68 | 1455.44
|  | 10kV | 140义井 | 11370 | 10233 | 4743 | 41.72% | 2021.7.26 | 1137 | 4353
|  | 10kV | 141南尧 | 6210 | 5589 | 2879 | 46.36% | 2021.1.6 | 621 | 2089
|  | 10kV | 144铁路II | 3637.2 | 3273.48 | 449 | 12.34% | 2021.3.14 | 363.72 | 2460.76
|  | 10kV | 安里变#1主变 | 31500 | 28350 | 14467 | 45.93% | 2019.7.11 | 3150 | 10733
|  | 10kV | 安里变#2主变 | 31500 | 28350 | 13382 | 42.48% | 2019.7.11 | 3150 | 11818
| 蔡邓变 | 35kV | 蔡邓变#1主变 | 8000 | 7200 | 3170 | 39.62% | 2020.3.18 | 800 | 3230
|  | 35kV | 蔡邓变#2主变 | 8000 | 7200 | 3205 | 40.06% | 2020.3.18 | 800 | 3195
|  | 10kV | 121西头 | 3091.62 | 2782.458 | 1692 | 54.73% | 2020.5.25 | 309.162 | 781.296
|  | 10kV | 123下湾 | 4070.2 | 3663.18 | 3027 | 74.37% | 2019.8.5 | 407.02 | 229.16
|  | 10kV | 124磺矿 | 4637.43 | 4173.687 | 3529 | 76.1% | 2020.1.24 | 463.743 | 180.944
|  | 10kV | 125曹一 | 4052 | 3646.8 |  | 0% |  | 405.2 | 3241.6
|  | 10kV | 126韩抽 | 5455.8 | 4910.22 | 2839 | 52.04% | 2020.3.19 | 545.58 | 1525.64
|  | 10kV | 127曹II | 3637.2 | 3273.48 | 556 | 15.29% | 2020.1.15 | 363.72 | 2353.76
| 椿林变 | 35kV | 椿林变#1主变 | 5000 | 4500 | 4000 | 80% | 2021.8.3 | 500 | 0
|  | 35kV | 椿林变#2主变 | 5000 | 4500 | 4364 | 87.28% | 2019.5.25 | 500 | -364
|  | 10kV | 124椿林 | 6910.68 | 6219.612 | 2315 | 33.5% | 2020.7.09 | 691.068 | 3213.544
|  | 10kV | 125敬母寺 | 6819.75 | 6137.775 | 2374 | 34.81% | 2021.7.15 | 681.975 | 3081.8
|  | 10kV | 126刑家 | 6819.75 | 6137.775 | 2956 | 43.34% | 2020.9.5 | 681.975 | 2499.8
|  | 10kV | 122韩家 | 4763 | 4286.7 | 3500 | 73.48% | 2020.7.09 | 476.3 | 310.4
| 党睦变 | 110kV | 党睦变#1主变 | 31500 | 28350 | 20068 | 63.71% | 2021.1.7 | 3150 | 5132
|  | 110kV | 党睦变#2主变 | 31500 | 28350 | 19130 | 60.73% | 2020.11.23 | 3150 | 6070
|  | 10kV | 122陈南 | 7638.12 | 6874.308 | 5535 | 72.47% | 2021.6.30 | 763.812 | 575.496
|  | 10kV | 123卤泊滩 | 4455.57 | 4010.013 | 2816 | 63.2% | 2019.7.27 | 445.557 | 748.456
|  | 10kV | 125庆港I | 10392 | 9352.8 | 8848 | 85.14% | 2020.12.24 | 1039.2 | -534.4
|  | 10kV | 127绿盾 | 5958 | 5362.2 | 4970 | 83.42% | 2021.7.2 | 595.8 | -203.6
|  | 10kV | 128工业园 | 8183.7 | 7365.33 | 6430 | 78.57% | 2020.12.23 | 818.37 | 116.96
|  | 10kV | 130张家 | 3819.06 | 3437.154 | 3070 | 80.39% | 2020.1.24 | 381.906 | -14.752
|  | 10kV | 132党南 | 5369 | 4832.1 | 1630 | 30.36% | 2021.7.14 | 536.9 | 2665.2
|  | 10kV | 133刘家 | 4546.5 | 4091.85 | 2789 | 61.34% | 2019.6.8 | 454.65 | 848.2
|  | 10kV | 136民地 | 4546.5 | 4091.85 | 1560 | 34.31% | 2021.7.9 | 454.65 | 2077.2
|  | 10kV | 138秦家 | 6365.1 | 5728.59 | 3890 | 61.11% | 2019.7.28 | 636.51 | 1202.08
|  | 10kV | 141庆港II | 10392 | 9352.8 | 7724 | 74.33% | 2020.9.3 | 1039.2 | 589.6
| 金光变 | 110kV | 金光变#1主变 | 31500 | 28350 | 11271 | 35.78% | 2021.5.5 | 3150 | 13929
|  | 110kV | 金光变#2主变 | 31500 | 28350 | 10507 | 33.36% | 2021.6.10 | 3150 | 14693
|  | 10kV | 129东场 | 5019.336 | 4517.4024 | 1898 | 37.81% | 2020.1.24 | 501.9336 | 2117.4688
|  | 10kV | 130秦矿I | 4763 | 4286.7 | 1040 | 21.83% | 2021.11.10 | 476.3 | 2770.4
|  | 10kV | 131水泥 | 5196 | 4676.4 | 2531 | 48.71% | 2021.3.7 | 519.6 | 1625.8
|  | 10kV | 133金开 | 4037.292 | 3633.5628 | 2520 | 62.42% | 2021.5.11 | 403.7292 | 709.8336
|  | 10kV | 135金光 | 4073.664 | 3666.2976 | 561 | 13.77% | 2021.6.29 | 407.3664 | 2697.9312
|  | 10kV | 136钙厂 | 6235 | 5611.5 | 459 | 7.362% | 2020.7.17 | 623.5 | 4529
|  | 10kV | 140亚东 | 4416.6 | 3974.94 | 2927 | 66.27% | 2020.5.7 | 441.66 | 606.28
|  | 10kV | 141桥头 | 5455.8 | 4910.22 | 1717 | 31.47% | 2020.5.20 | 545.58 | 2647.64
|  | 10kV | 145秦矿II | 4763 | 4286.7 | 962 | 20.2% | 2019.1.2 | 476.3 | 2848.4
|  | 10kV | 147三胜 | 4582.872 | 4124.5848 | 1550 | 33.82% | 2021.6.22 | 458.2872 | 2116.2976
| 龙阳变 | 110kV | 龙阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 21320 | 106.6% | 2020.10.16 | 2000 | -5320
|  | 110kV | 龙阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 17140 | 85.7% | 2020.10.16 | 2000 | -1140
|  | 10kV | 121钤饵 | 6546.96 | 5892.264 | 5441 | 83.11% | 2019.7.27 | 654.696 | -203.432
|  | 10kV | 123冯村 | 6546.96 | 5892.264 | 3309 | 50.54% | 2021.7.5 | 654.696 | 1928.568
|  | 10kV | 124龙抽 | 2546.04 | 2291.436 | 176 | 6.913% | 2019.6.14 | 254.604 | 1860.832
|  | 10kV | 127车杜 | 9365.79 | 8429.211 | 5738 | 61.27% | 2019.7.27 | 936.579 | 1754.632
|  | 10kV | 128平路 | 6546.96 | 5892.264 | 3289 | 50.24% | 2019.7.28 | 654.696 | 1948.568
|  | 10kV | 129氮肥I | 6183.24 | 5564.916 | 3059 | 49.47% | 2021.3.7 | 618.324 | 1887.592
|  | 10kV | 135店子 | 9365.79 | 8429.211 | 5180 | 55.31% | 2021.7.14 | 936.579 | 2312.632
|  | 10kV | 136龙西 | 2736.56 | 2462.904 | 744 | 27.19% | 2021.2.24 | 273.656 | 1445.248
|  | 10kV | 137五洋 | 2909.76 | 2618.784 | 0 | 0% | 备用 | 290.976 | 2327.808
|  | 10kV | 138清洁I | 5854.16 | 5268.744 | 2284 | 39.01% | 2020.7.14 | 585.416 | 2399.328
|  | 10kV | 139清洁II | 5854.16 | 5268.744 | 1207 | 20.62% | 2021.5.11 | 585.416 | 3476.328
|  | 10kV | 143党睦 | 4849 | 4364.1 | 4115 | 84.86% | 2020.1.24 | 484.9 | -235.8
|  | 10kV | 144龙池 | 5455.8 | 4910.22 | 3946 | 72.33% | 2020.1.24 | 545.58 | 418.64
| 马湖变 | 35kV | 马湖变#1主变 | 5000 | 4500 | 2330 | 46.6% | 2019.4.3 | 500 | 1670
|  | 35kV | 马湖变#2主变 | 5000 | 4500 | 2253 | 45.06% | 2019.4.3 | 500 | 1747
|  | 10kV | 122东陈 | 4819.29 | 4337.361 | 2926 | 60.71% | 2020.4.3 | 481.929 | 929.432
|  | 10kV | 123铁路 | 1818.6 | 1636.74 | 1615 | 88.8% | 2020.4.23 | 181.86 | -160.12
|  | 10kV | 124马湖 | 5019.336 | 4517.4024 | 2390 | 47.62% | 2021.7.15 | 501.9336 | 1625.4688
|  | 10kV | 126赵汉 | 3637.2 | 3273.48 | 2303 | 63.32% | 2021.7.3 | 363.72 | 606.76
|  | 10kV | 127保南 | 5001.15 | 4501.035 | 1440 | 28.79% | 2019.1.1 | 500.115 | 2560.92
|  | 10kV | 128甘北 | 3091.62 | 2782.458 | 1590 | 51.43% | 2019.4.2 | 309.162 | 883.296
| 贾曲变 | 110kV | 贾曲变#1主变 | 50000 | 45000 | 13200 | 26.4% | 2019.7.27 | 5000 | 26800
|  | 110kV | 贾曲变#2主变 | 50000 | 45000 | 12100 | 24.2% | 2019.8.27 | 5000 | 27900
|  | 10kV | 139工业园II | 10056.858 | 9051.1722 | 5200 | 51.71% | 2021.3.28 | 1005.6858 | 2845.4864
|  | 10kV | 126科顺 | 9547.7 | 8592.93 | 2568 | 26.9% | 2021.7.14 | 954.77 | 5070.16
|  | 10kV | 132蒲海 | 6910.7 | 6219.63 | 4730 | 68.44% | 2021.6.25 | 691.07 | 798.56
|  | 10kV | 133内府 | 9547.65 | 8592.885 | 4122 | 43.17% | 2019.7.28 | 954.765 | 3516.12
|  | 10kV | 134陈家 | 6910.68 | 6219.612 | 160 | 2.315% | 2019.1.9 | 691.068 | 5368.544
|  | 10kV | 135五塬I | 9547.7 | 8592.93 |  | 0% | 备用 | 954.77 | 7638.16
|  | 10kV | 135五塬II | 9547 | 8592.3 |  | 0% | 备用 | 954.7 | 7637.6
|  | 10kV | 140宜安 | 10056.858 | 9051.1722 | 3707 | 36.86% | 2021.7.14 | 1005.6858 | 4338.4864
|  | 10kV | 147莱特 | 9547.7 | 8592.93 |  | 0% |  | 954.77 | 7638.16
| 南永变 | 110kV | 南永变#1主变 | 50000 | 45000 | 7475 | 14.95% | 2021.8.7 | 5000 | 32525
|  | 110kV | 122蔡村 | 4711.04 | 4239.936 | 789 | 16.75% | 2019.5.26 | 471.104 | 2979.832
|  | 10kV | 123唐堡 | 5542.4 | 4988.16 | 1851 | 33.4% | 2021.6.29 | 554.24 | 2582.92
|  | 10kV | 125供水 | 3464 | 3117.6 | 2401 | 69.31% | 2021.1.13 | 346.4 | 370.2
|  | 10kV | 127利纸 | 4156 | 3740.4 | 5130 | 123.4% | 2021.8.27 | 415.6 | -1805.2
|  | 10kV | 128南联 | 6582 | 5923.8 |  | 0% |  | 658.2 | 5265.6
|  | 10kV | 130洛水 | 6062 | 5455.8 | 2966 | 48.93% | 2021.4.18 | 606.2 | 1883.6
|  | 10kV | 132洛水Ⅱ | 5196 | 4676.4 |  | 0% | 备用 | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 133坞坭 | 6373.76 | 5736.384 | 3156 | 49.52% | 2020.9.12 | 637.376 | 1943.008
|  | 10kV | 136凤式 | 4364.64 | 3928.176 | 2000 | 45.82% | 2020.7.8 | 436.464 | 1491.712
|  | 10kV | 138建材I | 6512.32 | 5861.088 | 2624 | 40.29% | 2021.7.30 | 651.232 | 2585.856
|  | 10kV | 141坊坡 | 5958 | 5362.2 | 1405.36 | 23.59% | 2019.3.26 | 595.8 | 3361.04
|  | 10kV | 143建材II | 6581.6 | 5923.44 | 1455 | 22.11% | 2020.4.3 | 658.16 | 3810.28
|  | 10kV | 南永变#2主变 | 50000 | 45000 | 20711 | 41.42% | 2021.5.19 | 5000 | 19289
| 潘庄变 | 35kV | 潘庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 4120.2 | 65.4% | 2019.6.2 | 630 | 919.8
|  | 35kV | 潘庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 2598 | 41.24% | 2019.6.2 | 630 | 2442
|  | 10kV | 122石道 | 5528.544 | 4975.6896 | 1684 | 30.46% | 2020.12.5 | 552.8544 | 2738.8352
|  | 10kV | 123中尧 | 5455.8 | 4910.22 | 1717 | 31.47% | 2021.7.31 | 545.58 | 2647.64
|  | 10kV | 125孙北 | 5383.056 | 4844.7504 | 2435 | 45.23% | 2020.8.5 | 538.3056 | 1871.4448
|  | 10kV | 126赵庄 | 4910.22 | 4419.198 | 700 | 14.26% | 2019.7.28 | 491.022 | 3228.176
|  | 10kV | 128卧虎山 | 3928.176 | 3535.3584 | 3428 | 87.27% | 2021.7.14 | 392.8176 | -285.4592
|  | 10kV | 129兴林 | 3819.06 | 3437.154 | 1333 | 34.9% | 2021.7.31 | 381.906 | 1722.248
| 坡头变 | 35kV | 坡头变#1主变 | 5000 | 4500 | 3187 | 63.74% | 2019.7.28 | 500 | 813
|  | 35kV | 坡头变#2主变 | 5000 | 4500 | 3233 | 64.66% | 2019.7.28 | 500 | 767
|  | 10kV | 123坊里 | 5910.45 | 5319.405 | 2612 | 44.19% | 2021.3.24 | 591.045 | 2116.36
|  | 10kV | 125胃山 | 5910.45 | 5319.405 | 3424 | 57.93% | 2019.7.28 | 591.045 | 1304.36
| 蒲城变 | 110kV | 蒲城变#1主变 | 31500 | 28350 | 30449 | 96.66% | 2020.12.4 | 3150 | -5249
|  | 110kV | 蒲城变#2主变 | 31500 | 28350 | 31449 | 99.84% | 2020.12.4 | 3150 | -6249
|  | 10kV | 121城关I | 7274 | 6546.6 | 8780 | 120.7% | 2020.8.5 | 727.4 | -2960.8
|  | 10kV | 122生物 | 9093 | 8183.7 | 5106 | 56.15% | 2020.1.15 | 909.3 | 2168.4
|  | 10kV | 123杜家 | 9547.65 | 8592.885 | 4993 | 52.3% | 2021.6.30 | 954.765 | 2645.12
|  | 10kV | 124贾曲 | 7419.888 | 6677.8992 | 6013 | 81.04% | 2021.7.14 | 741.9888 | -77.0896
|  | 10kV | 125果贸 | 7274.4 | 6546.96 | 3727 | 51.23% | 2020.12.14 | 727.44 | 2092.52
|  | 10kV | 126张胡 | 6928 | 6235.2 | 2654 | 38.31% | 2021.7.14 | 692.8 | 2888.4
|  | 10kV | 127城南 | 7274 | 6546.6 | 2728 | 37.5% | 2021.7.24 | 727.4 | 3091.2
|  | 10kV | 128紫荆I | 9093 | 8183.7 | 2883 | 31.71% | 2021.6.30 | 909.3 | 4391.4
|  | 10kV | 130城关II | 7274 | 6546.6 | 8442 | 116.1% | 2020.8.5 | 727.4 | -2622.8
|  | 10kV | 131东阳 | 9093 | 8183.7 | 7773 | 85.48% | 2019.7.2 | 909.3 | -498.6
|  | 10kV | 133城东 | 7274 | 6546.6 | 7736 | 106.4% | 2021.8.6 | 727.4 | -1916.8
|  | 10kV | 134长乐 | 4546.5 | 4091.85 |  | 0% |  | 454.65 | 3637.2
|  | 10kV | 135曹村 | 3897 | 3507.3 | 1090 | 27.97% | 2021.2.18 | 389.7 | 2027.6
|  | 10kV | 136站南 | 4450 | 4005 | 2299 | 51.66% | 2021.6.29 | 445 | 1261
| 上王变 | 35kV | 上王变#1主变 | 5000 | 4500 | 4140 | 82.8% | 2021.7.31 | 500 | -140
|  | 10kV | 122东芋 | 2036.832 | 1833.1488 | 1115 | 54.74% | 2021.6.9 | 203.6832 | 514.4656
|  | 10kV | 123兴胜 | 5910.45 | 5319.405 | 1794 | 30.35% | 2021.7.31 | 591.045 | 2934.36
|  | 10kV | 128分水岭 | 5910.45 | 5319.405 | 4031 | 68.2% | 2021.6.28 | 591.045 | 697.36
| 双塔变 | 110kV | 双塔变#1主变 | 40000 | 36000 | 32798 | 81.99% | 2021.7.14 | 4000 | -798
|  | 110kV | 121大红门 | 3646 | 3281.4 | 1915 | 52.52% | 2019.5.13 | 364.6 | 1001.8
|  | 10kV | 122东二 | 10056.858 | 9051.1722 | 6986 | 69.47% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1059.4864
|  | 10kV | 123花城 | 3464 | 3117.6 | 789 | 22.78% | 2021.7.14 | 346.4 | 1982.2
|  | 10kV | 124纺织 | 4070.2 | 3663.18 | 2206 | 54.2% | 2021.7.24 | 407.02 | 1050.16
|  | 10kV | 125开闭I | 10056.858 | 9051.1722 | 6834 | 67.95% | 2021.7.14 | 1005.6858 | 1211.4864
|  | 10kV | 126双城 | 9093 | 8183.7 | 2517 | 27.68% | 2021.7.14 | 909.3 | 4757.4
|  | 10kV | 127北一 | 10056.858 | 9051.1722 | 6352 | 63.16% | 2019.7.28 | 1005.6858 | 1693.4864
|  | 10kV | 128北二 | 10056.858 | 9051.1722 | 6713 | 66.75% | 2021.7.14 | 1005.6858 | 1332.4864
|  | 10kV | 131北三 | 10056.858 | 9051.1722 | 8018 | 79.73% | 2019.6.10 | 1005.6858 | 27.4864
|  | 10kV | 132重泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 6226 | 61.91% | 2021.7.14 | 1005.6858 | 1819.4864
|  | 10kV | 133漫泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 8660 | 86.11% | 2021.6.30 | 1005.6858 | -614.5136
|  | 10kV | 134开闭II | 10056.858 | 9051.1722 | 2698 | 26.83% | 2019.7.2 | 1005.6858 | 5347.4864
|  | 10kV | 135铁路 | 3637.2 | 3273.48 | 441 | 12.12% | 2021.4.27 | 363.72 | 2468.76
|  | 10kV | 137两曹II | 6819.75 | 6137.775 | 4288 | 62.88% | 2019.7.27 | 681.975 | 1167.8
|  | 10kV | 138香槟城 | 7967 | 7170.3 | 684 | 8.585% | 2021.6.28 | 796.7 | 5689.6
|  | 10kV | 141八一 | 9235.6 | 8396 | 2077 | 22.49% | 2020.7.1 | 923.56 | 5395.44
|  | 10kV | 双塔变#2主变 | 40000 | 36000 | 28659 | 71.65% | 2021.7.14 | 4000 | 3341
| 孙镇变 | 110kV | 孙镇变#1主变 | 20000 | 18000 | 16710 | 83.55% | 2021.3.2 | 2000 | -710
|  | 110kV | 孙镇变#2主变 | 20000 | 18000 | 17493 | 87.47% | 2021.8.3 | 2000 | -1493
|  | 10kV | 121焦庄 | 5019.336 | 4517.4024 | 2997.29 | 59.71% | 2019.6.15 | 501.9336 | 1018.1788
|  | 10kV | 122铁路 | 692.8 | 623.52 | 231 | 33.34% | 2021.7.6 | 69.28 | 323.24
|  | 10kV | 125石羊 | 5455.8 | 4910.22 | 3546 | 65% | 2021.7.15 | 545.58 | 818.64
|  | 10kV | 126孙镇 | 5455.8 | 4910.22 | 3951 | 72.42% | 2021.1.5 | 545.58 | 413.64
|  | 10kV | 127甘南 | 4364.64 | 3928.176 | 3520 | 80.65% | 2021.6.30 | 436.464 | -28.288
|  | 10kV | 128东兴 | 9093 | 8183.7 | 8409 | 92.48% | 2020.1.3 | 909.3 | -1134.6
|  | 10kV | 130郭庄 | 5455.8 | 4910.22 | 899 | 16.48% | 2020.5.21 | 545.58 | 3465.64
|  | 10kV | 131孙东 | 3637.2 | 3273.48 | 2449 | 67.33% | 2021.6.30 | 363.72 | 460.76
| 翔村变 | 35kV | 翔村变#1主变 | 5000 | 4500 | 4242 | 84.84% | 2019.7.27 | 500 | -242
|  | 35kV | 翔村变#2主变 | 5000 | 4500 | 3765 | 75.3% | 2020.10.24 | 500 | 235
|  | 10kV | 122太山 | 4819.29 | 4337.361 | 3576 | 74.2% | 2019.7.27 | 481.929 | 279.432
|  | 10kV | 123城北 | 2564.226 | 2307.8034 | 1374 | 53.58% | 2019.7.28 | 256.4226 | 677.3808
|  | 10kV | 124义龙 | 4819.29 | 4337.361 | 2769.34 | 57.46% | 2019.6.15 | 481.929 | 1086.092
|  | 10kV | 125工业 | 4819.29 | 4337.361 | 2175 | 45.13% | 2021.7.31 | 481.929 | 1680.432
|  | 10kV | 126两曹 | 3637.2 | 3273.48 |  | 0% |  | 363.72 | 2909.76
| 兴镇变 | 110kV | 兴镇变#1主变 | 31500 | 28350 | 23310 | 74% | 2020.7.9 | 3150 | 1890
|  | 110kV | 兴镇变#2主变 | 31500 | 28350 | 23159 | 73.52% | 2020.7.9 | 3150 | 2041
|  | 10kV | 121铁路 | 4255.524 | 3829.9716 | 3150 | 74.02% | 2019.1.3 | 425.5524 | 254.4192
|  | 10kV | 122太平 | 4589.8 | 4130.82 | 2576 | 56.12% | 2019.7.28 | 458.98 | 1095.84
|  | 10kV | 124三合 | 6512 | 5860.8 | 2962 | 45.49% | 2021.7.14 | 651.2 | 2247.6
|  | 10kV | 126坡头 | 6062 | 5455.8 | 4037 | 66.6% | 2021.7.14 | 606.2 | 812.6
|  | 10kV | 128高义 | 6581.6 | 5923.44 | 3696 | 56.16% | 2019.7.28 | 658.16 | 1569.28
|  | 10kV | 134联武 | 5196 | 4676.4 | 3638 | 70.02% | 2019.7.28 | 519.6 | 518.8
|  | 10kV | 135苏坊 | 6928 | 6235.2 | 1676 | 24.19% | 2019.7.26 | 692.8 | 3866.4
|  | 10kV | 137九龙 | 4589.8 | 4130.82 | 3440 | 74.95% | 2019.7.28 | 458.98 | 231.84
| 高阳变 | 35kV | 高阳变#1主变 | 10000 | 9000 | 3542 | 35.42% | 2021.5.10 | 1000 | 4458
|  | 35kV | 高阳变#2主变 | 10000 | 9000 | 3640 | 36.4% | 2021.6.15 | 1000 | 4360
|  | 10kV | 121高阳 | 5455.8 | 4910.22 | 3390 | 62.14% | 2020.5.21 | 545.58 | 974.64
|  | 10kV | 122大孔 | 3582.642 | 3224.3778 | 2509 | 70.03% | 2021.2.25 | 358.2642 | 357.1136
|  | 10kV | 124高开 | 4000.92 | 3600.828 | 2107 | 52.66% | 2020.8.5 | 400.092 | 1093.736
|  | 10kV | 125伏头 | 3455.34 | 3109.806 | 399 | 11.55% | 2019.4.2 | 345.534 | 2365.272
| 尧山变 | 110kV | 尧山变#1主变 | 31500 | 28350 | 32285 | 102.5% | 2020.7.9 | 3150 | -7085
|  | 110kV | 尧山变#2主变 | 31500 | 28350 | 25855 | 82.08% | 2021.11.7 | 3150 | -655
|  | 10kV | 129水泥厂 | 1524.16 | 1371.744 | 282 | 18.5% | 2021.5.4 | 152.416 | 937.328
|  | 10kV | 130罕井 | 3819.06 | 3437.154 | 1921 | 50.3% | 2021.4.7 | 381.906 | 1134.248
|  | 10kV | 131开闭所I | 3273.48 | 2946.132 | 1493 | 45.61% | 2020.10.17 | 327.348 | 1125.784
|  | 10kV | 133工农矿 | 5455.8 | 4910.22 | 4186 | 76.73% | 2021.6.22 | 545.58 | 178.64
|  | 10kV | 137上王 | 4156 | 3740.4 | 1506 | 36.24% | 2021.2.11 | 415.6 | 1818.8
|  | 10kV | 138开闭所II | 3273.48 | 2946.132 | 985 | 30.09% | 2019.5.14 | 327.348 | 1633.784
| 下寨变 | 10kV | 131庙前 | 8313 | 7481.7 | 10354 | 124.6% | 2021.10.29 | 831.3 | -3703.6
| 盖村变 | 110kV | 盖村变#1主变 | 50000 | 45000 | 34027 | 68.05% | 2021.8.3 | 5000 | 5973
|  | 110kV | 盖村变#2主变 | 20000 | 18000 | 20580 | 102.9% | 2019.2.4 | 2000 | -4580
|  | 10kV | 123流曲 | 6581.6 | 5923.44 | 5054 | 76.79% | 2021.8.3 | 658.16 | 211.28
|  | 10kV | 124小惠 | 6581.6 | 5923.44 | 4705.5 | 71.49% | 2021.8.3 | 658.16 | 559.78
|  | 10kV | 125薛镇 | 5802.2 | 5221.98 | 5135.8 | 88.51% | 2021.8.3 | 580.22 | -494.04
|  | 10kV | 126薛美 | 3810.4 | 3429.36 | 1711.1 | 44.91% | 2021.8.3 | 381.04 | 1337.22
|  | 10kV | 127美原 | 5802.2 | 5221.98 | 3106.8 | 53.55% | 2021.8.3 | 580.22 | 1534.96
|  | 10kV | 128到贤 | 8919.8 | 8027.82 | 1713.3 | 19.21% | 2021.8.3 | 891.98 | 5422.54
|  | 10kV | 130大岗 | 7707.4 | 6936.66 | 1710.1 | 22.19% | 2021.8.3 | 770.74 | 4455.82
|  | 10kV | 131新合 | 7707.4 | 6936.66 | 1228.8 | 15.94% | 2021.8.3 | 770.74 | 4937.12
| 义合变 | 110kV | 义合变#1主变 | 31500 | 28350 | 27011 | 85.75% | 2021.8.9 | 3150 | -1811
|  | 110kV | 义合变#2主变 | 31500 | 28350 | 27949 | 88.73% | 2021.8.9 | 3150 | -2749
|  | 10kV | 122矿山 | 4763 | 4286.7 | 2390.6 | 50.19% | 2021.8.9 | 476.3 | 1419.8
|  | 10kV | 123余热 | 14289 | 12860.1 | 1058 | 7.404% | 2021.8.9 | 1428.9 | 10373.2
|  | 10kV | 124生料 | 12608.96 | 11348.064 | 2847.6 | 22.58% | 2021.8.9 | 1260.896 | 7239.568
|  | 10kV | 125厂区变 | 1299 | 1169.1 | 728 | 56.04% | 2021.9.2 | 129.9 | 311.2
|  | 10kV | 126窑头 | 6356.44 | 5720.796 | 408.9 | 6.433% | 2021.8.9 | 635.644 | 4676.252
|  | 10kV | 127水泥 | 10738.4 | 9664.56 | 1195.3 | 11.13% | 2021.8.9 | 1073.84 | 7395.42
|  | 10kV | 129中昊 | 5196 | 4676.4 | 4898.4 | 94.27% | 2021.8.9 | 519.6 | -741.6
|  | 10kV | 130生料II | 9075.68 | 8168.112 | 5554.5 | 61.2% | 2021.5.7 | 907.568 | 1706.044
|  | 10kV | 131水泥II | 10738.4 | 9664.56 | 1283.2 | 11.95% | 2021.8.9 | 1073.84 | 7307.52
|  | 10kV | 132窑头II | 6356.44 | 5720.796 | 2979.4 | 46.87% | 2021.8.9 | 635.644 | 2105.752
|  | 10kV | 133邹村 | 3290.8 | 2961.72 | 1951.1 | 59.29% | 2021.8.9 | 329.08 | 681.54
| 杜康 | 110kV | 杜康变#1主变 | 31500 | 28350 | 26789 | 85.04% | 2021.8.3 | 3150 | -1589
|  | 110kV | 杜康变#2主变 | 20000 | 18000 | 11944 | 59.72% | 2021.8.9 | 2000 | 4056
|  | 10kV | 121杜康 | 8660 | 7794 | 4449 | 51.37% | 2021.8.9 | 866 | 2479
|  | 10kV | 122酒厂 | 7794 | 7014.6 | 3723 | 47.77% | 2020.9.15 | 779.4 | 2512.2
|  | 10kV | 123北关 | 7707.4 | 6936.66 | 2869 | 37.22% | 2020.11.21 | 770.74 | 3296.92
|  | 10kV | 124合家卓 | 6235.2 | 5611.68 | 4634.57 | 74.33% | 2020.10.13 | 623.52 | 353.59
|  | 10kV | 125上徐 | 6928 | 6235.2 | 4358.47 | 62.91% | 2021.10.26 | 692.8 | 1183.93
|  | 10kV | 128安居 | 6928 | 6235.2 | 5271.17 | 76.09% | 2021.10.28 | 692.8 | 271.23
|  | 10kV | 129雷牙 | 6928 | 6235.2 | 1585.82 | 22.89% | 2021.8.12 | 692.8 | 3956.58
|  | 10kV | 130李家卓 | 6928 | 6235.2 | 6222.41 | 89.82% | 2021.1.4 | 692.8 | -680.01
|  | 10kV | 132城关 | 4763 | 4286.7 | 4468.11 | 93.81% | 2021.1.7 | 476.3 | -657.71
| 白水 | 35kV | 白水变#1主变 | 10000 | 9000 | 1042 | 10.42% | 2021.11.7 | 1000 | 6958
|  | 35kV | 白水变#2主变 | 10000 | 9000 | 10400 | 104% | 2021.11.7 | 1000 | -2400
|  | 10kV | 121城关II | 6979.96 | 6281.964 | 5220 | 74.79% | 2021.10.1 | 697.996 | 363.968
|  | 10kV | 122西固 | 6979.96 | 6281.964 | 3901 | 55.89% | 2021.11.8 | 697.996 | 1682.968
|  | 10kV | 125陶瓷 | 6979.96 | 6281.964 | 3462 | 49.6% | 2021.11.8 | 697.996 | 2121.968
|  | 10kV | 127桃园 | 1299 | 1169.1 | 0 | 0% | / | 129.9 | 1039.2
|  | 10kV | 128城关I | 8660 | 7794 | 7491 | 86.5% | 2021.6.30 | 866 | -563
|  | 10kV | 129仓颉 | 5196 | 4676.4 | 3930 | 75.64% | 2021.7.14 | 519.6 | 226.8
| 王庄 | 35kV | 王庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 5525 | 87.7% | 2021.8.3 | 630 | -485
|  | 35kV | 121刘家洼 | 5369.2 | 4832.28 | 3018 | 56.21% | 2021.6.6 | 536.92 | 1277.36
|  | 10kV | 122冯原 | 4849.6 | 4364.64 | 3266 | 67.35% | 2021.6.8 | 484.96 | 613.68
|  | 10kV | 123安里 | 5542.4 | 4988.16 | 4620 | 83.36% | 2021.3.28 | 554.24 | -186.08
|  | 10kV | 124平定 | 3464 | 3117.6 | 2585 | 74.62% | 2021.2.7 | 346.4 | 186.2
|  | 10kV | 王庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 5493 | 87.19% | 2021.8.3 | 630 | -453
| 冯原 | 35kV | 冯原变#1主变 | 6300 | 5670 | 4421 | 70.17% | 2021.4.29 | 630 | 619
|  | 35kV | 冯原变#2主变 | 10000 | 9000 | 7385 | 73.85% | 2021.6.8 | 1000 | 615
|  | 10kV | 122冯北 | 5196 | 4676.4 | 4141 | 79.7% | 2021.8.3 | 519.6 | 15.8
|  | 10kV | 125善化 | 4503.2 | 4052.88 | 2276 | 50.54% | 2021.8.3 | 450.32 | 1326.56
|  | 10kV | 126长宁 | 5196 | 4676.4 | 1671 | 32.16% | 2021.6.8 | 519.6 | 2485.8
| 纵目 | 35kV | 纵目变#1主变 | 5000 | 4500 | 5097 | 101.9% | 2021.11.8 | 500 | -1097
|  | 35kV | 121纵目 | 3810.4 | 3429.36 | 1419 | 37.24% | 2021.11.10 | 381.04 | 1629.32
|  | 10kV | 123路长 | 4243.4 | 3819.06 | 1910 | 45.01% | 2021.8.4 | 424.34 | 1484.72
|  | 10kV | 124史官 | 4763 | 4286.7 | 3132 | 65.76% | 2021.11.11 | 476.3 | 678.4
|  | 10kV | 纵目变#2主变 | 5000 | 4500 | 4022 | 80.44% | 2021.5.1 | 500 | -22
| 美原 | 35kV | 美原变#1主变 | 10000 | 9000 | 9023 | 90.23% | 2021.8.2 | 1000 | -1023
|  | 35kV | 美原变#2主变 | 5000 | 4500 | 2995 | 59.9% | 2021.8.3 | 500 | 1005
|  | 10kV | 121联友 | 5196 | 4676.4 | 1378 | 26.52% | 2021.8.3 | 519.6 | 2778.8
|  | 10kV | 122建材 | 2078.4 | 1870.56 | 0 | 0% |  | 207.84 | 1662.72
|  | 10kV | 123雷古坊 | 5196 | 4676.4 | 2148 | 41.34% | 2021.2.11 | 519.6 | 2008.8
|  | 10kV | 124孟家窑 | 9526 | 8573.4 | 6672 | 70.04% | 2021-07-11 | 952.6 | 948.8
|  | 10kV | 125杨窑 | 3810.4 | 3429.36 | 2428 | 63.72% | 2021.8.18 | 381.04 | 620.32
|  | 10kV | 126辛店 | 5196 | 4676.4 | 3254 | 62.63% | 2021.2.12 | 519.6 | 902.8
| 老庙 | 35kV | 老庙变#1主变 | 6300 | 5670 | 4084 | 64.83% | 2021-08-03 | 630 | 956
|  | 35kV | 老庙变#2主变 | 5000 | 4500 | 2036 | 40.72% | 2021-08-03 | 500 | 1964
|  | 10kV | 124杨玉 | 4763 | 4286.7 | 3087 | 64.81% | 2021-08-03 | 476.3 | 723.4
|  | 10kV | 122东于 | 4763 | 4286.7 | 2648 | 55.6% | 2021-09-15 | 476.3 | 1162.4
|  | 10kV | 126峪岭 | 3464 | 3117.6 | 2533 | 73.12% | 2021-08-12 | 346.4 | 238.2
| 曹村变 | 35kV | 曹村变#1主变 | 6300 | 5670 | 0 | 0% |  | 630 | 5040
|  | 35kV | 曹村变#2主变 | 5000 | 4500 | 0 | 0% |  | 500 | 4000
|  | 10kV | 121曹村 | 5802.2 | 5221.98 | 2592 | 44.67% | 2021-08-02 | 580.22 | 2049.76
|  | 10kV | 123底店 | 4763 | 4286.7 | 1457 | 30.59% | 2021-08-03 | 476.3 | 2353.4
|  | 10kV | 125雷村 | 6928 | 6235.2 | 4526 | 65.33% | 2021-08-05 | 692.8 | 1016.4
|  | 10kV | 126秦北 | 1385.6 | 1247.04 | 727 | 52.47% | 2021-05-21 | 138.56 | 381.48
|  | 10kV | 127白庙 | 5196 | 4676.4 | 3769 | 72.54% | 2021-10-10 | 519.6 | 387.8
| 薛镇变 | 35kV | 薛镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 3635 | 72.7% | 2021-08-03 | 500 | 365
|  | 35kV | 薛镇变#2主变 | 5000 | 4500 | 3619 | 72.38% | 2021-08-03 | 500 | 381
|  | 10kV | 121曹村 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 123底店 | 5802.2 | 5221.98 | 2024 | 34.88% | 2021-11-10 | 580.22 | 2617.76
|  | 10kV | 126秦北 | 4416.6 | 3974.94 | 1941 | 43.95% | 2021-07-14 | 441.66 | 1592.28
| 尧禾变 | 35kV | 尧禾变#1主变 | 6300 | 5670 | 4866 | 77.24% | 2021-06-11 | 630 | 174
|  | 35kV | 尧禾变#2主变 | 6300 | 5670 | 2547 | 40.43% | 2021-08-12 | 630 | 2493
|  | 10kV | 121许道 | 3723.8 | 3351.42 | 1989 | 53.41% | 2021-08-15 | 372.38 | 990.04
|  | 10kV | 122收水 | 1610.76 | 1449.684 | 667 | 41.41% | 2021-08-08 | 161.076 | 621.608
|  | 10kV | 123汉寨 | 1732 | 1558.8 | 1989 | 114.8% | 2021-06-11 | 173.2 | -603.4
|  | 10kV | 124方山 | 5802.2 | 5221.98 | 288 | 4.964% | 2021-11-07 | 580.22 | 4353.76
|  | 10kV | 125尧禾 | 4763 | 4286.7 | 2104 | 44.17% | 2021-11-04 | 476.3 | 1706.4
|  | 10kV | 126尧抽 | 5802.2 | 5221.98 | 779 | 13.43% | 2021-06-09 | 580.22 | 3862.76
| 林皋变 | 35kV | 林皋变#1主变 | 3150 | 2835 | 2302 | 73.08% | 2021-08-19 | 315 | 218
|  | 35kV | 林皋变#2主变 | 3150 | 2835 | 2235 | 70.95% | 2021-08-19 | 315 | 285
|  | 10kV | 121凤庄 | 3464 | 3117.6 | 2528 | 72.98% | 2021-08-19 | 346.4 | 243.2
|  | 10kV | 123林皋 | 4763 | 4286.7 | 1487 | 31.22% | 2021-01-11 | 476.3 | 2323.4
|  | 10kV | 124新卓 | 3464 | 3117.6 | 185 | 5.341% | 2021-08-08 | 346.4 | 2586.2
| 门公变 | 35kV | 门公变#1主变 | 2000 | 1800 | 600 | 30% | 2021-11-11 | 200 | 1000
|  | 35kV | 门公变#2主变 | 5000 | 4500 | 1418 | 28.36% | 2021-06-12 | 500 | 2582
|  | 10kV | 123铁路 | 519.6 | 467.64 | 132 | 25.4% | 2021-01-16 | 51.96 | 283.68
|  | 10kV | 124放马 | 5715.6 | 5144.04 | 988 | 17.29% | 2021-10-27 | 571.56 | 3584.48
|  | 10kV | 125门公 | 1732 | 1558.8 | 135 | 7.794% | 2021-04-22 | 173.2 | 1250.6
| 西固变 | 35kV | 西固变#1主变 | 10000 | 9000 | 2773 | 27.73% | 2021-09-24 | 1000 | 5227
|  | 35kV | 西固变#2主变 | 10000 | 9000 | 6004 | 60.04% | 2021-11-07 | 1000 | 1996
|  | 10kV | 121西固 | 5196 | 4676.4 | 1889 | 36.35% | 2021-08-07 | 519.6 | 2267.8
|  | 10kV | 122车站 | 866 | 779.4 | 374 | 43.19% | 2021-10-04 | 86.6 | 318.8
|  | 10kV | 123黄蒲 | 2598 | 2338.2 | 390 | 15.01% | 2021-07-13 | 259.8 | 1688.4
|  | 10kV | 124冯雷 | 5196 | 4676.4 | 2219 | 42.71% | 2021-05-19 | 519.6 | 1937.8
|  | 10kV | 125西固II | 6062 | 5455.8 | 2523 | 41.62% | 2021-02-15 | 606.2 | 2326.6
|  | 10kV | 126白牧 | 3602.56 | 3242.304 | 1594 | 44.25% | 2021-06-22 | 360.256 | 1288.048
渭南 | 巴邑变 | 35kV | 巴邑变#1主变 | 10000 | 9000 | 7418 | 74.18% | 2020.1.14 | 1000 | 582
|  | 35kV | 巴邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 6630 | 66.3% | 2019.7.28 | 1000 | 1370
|  | 10kV | 123供水 | 2598 | 2338.2 | 423 | 16.28% | 2019.8.15 | 259.8 | 1655.4
|  | 10kV | 124苍渡 | 5542 | 4987.8 | 2735 | 49.35% | 2019.7.28 | 554.2 | 1698.6
|  | 10kV | 125信义 | 4589.8 | 4130.82 | 4072 | 88.72% | 2021.6.13 | 458.98 | -400.16
|  | 10kV | 132桥马 | 3671 | 3303.9 | 2795 | 76.14% | 2021.1.7 | 367.1 | 141.8
|  | 10kV | 133龙背II | 4589.8 | 4130.82 | 3112 | 67.8% | 2021.6.12 | 458.98 | 559.84
| 城区变 | 110kV | 城区变#1主变 | 50000 | 45000 | 44000 | 88% | 2021.1.7 | 5000 | -4000
|  | 110kV | 城区变#2主变 | 50000 | 45000 | 40400 | 80.8% | 2021.1.7 | 5000 | -400
|  | 10kV | 122广场南 | 5542.4 | 4988.16 | 608 | 10.97% | 2021.6.27 | 554.24 | 3825.92
|  | 10kV | 123润城 | 5473.12 | 4925.808 | 1184 | 21.63% | 2021.7.14 | 547.312 | 3194.496
|  | 10kV | 124前进III | 5542.4 | 4988.16 | 1295 | 23.37% | 2020.4.17 | 554.24 | 3138.92
|  | 10kV | 125老站 | 6928 | 6235.2 | 8225 | 118.7% | 2020.7.9 | 692.8 | -2682.6
|  | 10kV | 126信商 | 5819.52 | 5237.568 | 4976 | 85.51% | 2019.10.25 | 581.952 | -320.384
|  | 10kV | 127#2信箱 | 2771.2 | 2494.08 | 1090 | 39.33% | 2020.12.16 | 277.12 | 1126.96
|  | 10kV | 128北院III | 7205.12 | 6484.608 | 4619 | 64.11% | 2020.1.1 | 720.512 | 1145.096
|  | 10kV | 129印机I | 2771.2 | 2494.08 | 686 | 24.75% | 2021.1.8 | 277.12 | 1530.96
|  | 10kV | 130大楼I | 2771.2 | 2494.08 | 1000 | 36.09% | 2021.1.6 | 277.12 | 1216.96
|  | 10kV | 131西潼I | 7108.128 | 6397.3152 | 3050 | 42.91% | 2021.7.14 | 710.8128 | 2636.5024
|  | 10kV | 132城关I | 7108.128 | 6397.3152 | 6378 | 89.73% | 2020.1.10 | 710.8128 | -691.4976
|  | 10kV | 133站东 | 6928 | 6235.2 | 5995 | 86.53% | 2021.1.7 | 692.8 | -452.6
|  | 10kV | 134站南 | 6928 | 6235.2 | 3166 | 45.7% | 2021.7.14 | 692.8 | 2376.4
|  | 10kV | 135祥和 | 7274.4 | 6546.96 | 3998 | 54.96% | 2021.1.7 | 727.44 | 1821.52
|  | 10kV | 136北院I | 6928 | 6235.2 | 1349 | 19.47% | 2020.8.5 | 692.8 | 4193.4
|  | 10kV | 137#4开闭所I | 7274.4 | 6546.96 | 4420 | 60.76% | 2020.8.5 | 727.44 | 1399.52
|  | 10kV | 138西院 | 5888.8 | 5299.92 | 2119 | 35.98% | 2020.11.20 | 588.88 | 2592.04
|  | 10kV | 148世纪城 | 4711.04 | 4239.936 | 5724 | 121.5% | 2021.7.14 | 471.104 | -1955.168
|  | 10kV | 149大楼II | 2771.2 | 2494.08 | 2358 | 85.09% | 2020.11.16 | 277.12 | -141.04
|  | 10kV | 150西岳 | 7274.4 | 6546.96 | 8083 | 111.1% | 2020.7.9 | 727.44 | -2263.48
|  | 10kV | 152前进 | 7274.4 | 6546.96 | 1340 | 18.42% | 2021.7.14 | 727.44 | 4479.52
|  | 10kV | 153解放 | 7274.4 | 6546.96 | 3026 | 41.6% | 2020.8.5 | 727.44 | 2793.52
|  | 10kV | 154城关II | 7274.4 | 6546.96 | 3967 | 54.53% | 2021.1.25 | 727.44 | 1852.52
|  | 10kV | 155人民 | 7108.128 | 6397.3152 | 6850 | 96.37% | 2020.1.15 | 710.8128 | -1163.4976
|  | 10kV | 156杜桥 | 7482.24 | 6734.016 | 4387 | 58.63% | 2019.10.21 | 748.224 | 1598.792
|  | 10kV | 157综合楼I | 4433.92 | 3990.528 | 3266 | 73.66% | 2019.11.10 | 443.392 | 281.136
|  | 10kV | 158西潼II | 7135.84 | 6422.256 | 5138 | 72% | 2021.1.7 | 713.584 | 570.672
|  | 10kV | 159北院II | 6928 | 6235.2 | 1320 | 19.05% | 2021.6.30 | 692.8 | 4222.4
|  | 10kV | 160#4开闭所II | 6928 | 6235.2 | 4916 | 70.96% | 2020.6.7 | 692.8 | 626.4
|  | 10kV | 161铁路II | 1385.6 | 1247.04 | 203 | 14.65% | 2021.3.31 | 138.56 | 905.48
|  | 10kV | 162西岳I | 7274.4 | 6546.96 | 3126 | 42.97% | 2021.1.7 | 727.44 | 2693.52
|  | 10kV | 163站西 | 7274.4 | 6546.96 | 6203 | 85.27% | 2021.7.14 | 727.44 | -383.48
|  | 10kV | 164朝天 | 6235.2 | 5611.68 | 1008 | 16.17% | 2021.7.14 | 623.52 | 3980.16
|  | 10kV | 167人民II | 7274.4 | 6546.96 | 5249 | 72.16% | 2021.1.7 | 727.44 | 570.52
| 固市变 | 110kV | 固市变#1主变 | 50000 | 45000 | 42664 | 85.33% | 2021.1.3 | 5000 | -2664
|  | 110kV | 固市变#2主变 | 50000 | 45000 | 41152 | 82.3% | 2019.7.28 | 5000 | -1152
|  | 10kV | 122曹家 | 8885 | 7996.5 | 3460 | 38.94% | 2021.7.9 | 888.5 | 3648
|  | 10kV | 123交斜 | 6495 | 5845.5 | 5447 | 83.86% | 2020.12.15 | 649.5 | -251
|  | 10kV | 125南师 | 5629 | 5066.1 | 2960 | 52.58% | 2020.7.14 | 562.9 | 1543.2
|  | 10kV | 132顾家 | 6062 | 5455.8 | 4414 | 72.81% | 2020.11.17 | 606.2 | 435.6
|  | 10kV | 133石佛 | 8885 | 7996.5 | 1110 | 12.49% | 2021.7.16 | 888.5 | 5998
|  | 10kV | 128固市 | 5629 | 5066.1 | 4524 | 80.37% | 2019.7.28 | 562.9 | -20.8
| 官道变 | 35kV | 官道变#1主变 | 6300 | 5670 | 5570 | 88.41% | 2017.7.26 | 630 | -530
|  | 35kV | 官道变#2主变 | 6300 | 5670 | 6471 | 102.7% | 2021.6.2 | 630 | -1431
|  | 10kV | 123官道 | 5629 | 5066.1 | 5991 | 106.4% | 2020.12.31 | 562.9 | -1487.8
|  | 10kV | 124工业圆 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 125大吉 | 5629 | 5066.1 | 3097 | 55.02% | 2020.5.25 | 562.9 | 1406.2
|  | 10kV | 126周家 | 5629 | 5066.1 | 3054 | 54.25% | 2021.7.14 | 562.9 | 1449.2
| 官路变 | 35kV | 官路变#1主变 | 6300 | 5670 | 4551 | 72.24% | 2020.1.16 | 630 | 489
|  | 35kV | 官路变#2主变 | 6300 | 5670 | 4970 | 78.89% | 2021.5.22 | 630 | 70
|  | 10kV | 123官南 | 8886 | 7997.4 | 4310 | 48.5% | 2021.8.3 | 888.6 | 2798.8
|  | 10kV | 124官北 | 5196 | 4676.4 | 2563 | 49.33% | 2019.7.27 | 519.6 | 1593.8
|  | 10kV | 125李阳 | 5196 | 4676.4 | 3513 | 67.61% | 2021.7.14 | 519.6 | 643.8
| 开发区变 | 110kV | 开发区变#1主变 | 50000 | 45000 | 48160 | 96.32% | 2021.4.15 | 5000 | -8160
|  | 110kV | 开发区变#2主变 | 50000 | 45000 | 47925 | 95.85% | 2021.4.13 | 5000 | -7925
|  | 10kV | 121橡胶 | 6928 | 6235.2 | 3262 | 47.08% | 2021.3.4 | 692.8 | 2280.4
|  | 10kV | 122西重 | 3464 | 3117.6 | 2649 | 76.47% | 2020.7.18 | 346.4 | 122.2
|  | 10kV | 123技师院 | 2598 | 2338.2 | 1045 | 40.22% | 2020.7.9 | 259.8 | 1033.4
|  | 10kV | 124石泉Ⅱ | 8313 | 7481.7 | 4552 | 54.76% | 2021.1.7 | 831.3 | 2098.4
|  | 10kV | 125利君 | 3464 | 3117.6 | 1055 | 30.46% | 2021.7.14 | 346.4 | 1716.2
|  | 10kV | 126中联I | 6928 | 6235.2 | 3441 | 49.67% | 2021.2.26 | 692.8 | 2101.4
|  | 10kV | 127中联II | 6928 | 6235.2 | 4236 | 61.14% | 2021.3.18 | 692.8 | 1306.4
|  | 10kV | 128金城I | 5196 | 4676.4 | 2149 | 41.36% | 2019.7.25 | 519.6 | 2007.8
|  | 10kV | 129北印 | 4589.8 | 4130.82 | 2978 | 64.88% | 2019.12.17 | 458.98 | 693.84
|  | 10kV | 130庙南 | 4849.6 | 4364.64 | 2828 | 58.31% | 2021.7.16 | 484.96 | 1051.68
|  | 10kV | 131海泰 | 5196 | 4676.4 | 3282 | 63.16% | 2021.7.11 | 519.6 | 874.8
|  | 10kV | 132新兴 | 8660 | 7794 | 8287 | 95.69% | 2019.1.9 | 866 | -1359
|  | 10kV | 133开发区I | 6928 | 6235.2 | 6686 | 96.51% | 2021.1.8 | 692.8 | -1143.6
|  | 10kV | 134石泉 | 5196 | 4676.4 | 3995 | 76.89% | 2021.1.18 | 519.6 | 161.8
|  | 10kV | 135#7开闭所 | 6928 | 6235.2 | 4458 | 64.35% | 2021.1.25 | 692.8 | 1084.4
|  | 10kV | 138万达I | 10392 | 9352.8 | 2932 | 28.21% | 2020.9.28 | 1039.2 | 5381.6
|  | 10kV | 139万达III | 10392 | 9352.8 | 1431 | 13.77% | 2021.5.29 | 1039.2 | 6882.6
|  | 10kV | 140天臣I | 10392 | 9352.8 | 3014 | 29% | 2021.11.9 | 1039.2 | 5299.6
|  | 10kV | 141沃特I | 13856 | 12470.4 | 4637 | 33.47% | 2020.11.10 | 1385.6 | 6447.8
|  | 10kV | 143沃特III | 9578 | 8620.2 | 3516 | 36.71% | 2021.7.31 | 957.8 | 4146.4
|  | 10kV | 144铁院 | 3464 | 3117.6 | 1672 | 48.27% | 2021.7.6 | 346.4 | 1099.2
|  | 10kV | 145幸福城I | 8660 | 7794 | 1449 | 16.73% | 2021.7.14 | 866 | 5479
|  | 10kV | 146胜利II | 7101 | 6390.9 | 5404 | 76.1% | 2020.12.3 | 710.1 | 276.8
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9353 | 3008 | 28.95% | 2021.6.4 | 1039.2 | 5305.8
|  | 10kV | 148幸福城II | 2598 | 2338.2 | 1256 | 48.34% | 2021.7.14 | 259.8 | 822.4
|  | 10kV | 149石泉III | 5196 | 4676.4 | 1428 | 27.48% | 2021.6.30 | 519.6 | 2728.8
|  | 10kV | 150鑫纺II | 5196 | 4676.4 | 1464 | 28.18% | 2021.7.9 | 519.6 | 2692.8
|  | 10kV | 153渭职院 | 5802.2 | 5221.98 | 1503 | 25.9% | 2021.4.1 | 580.22 | 3138.76
|  | 10kV | 154金城II | 5196 | 4676.4 | 3241 | 62.37% | 2021.6.4 | 519.6 | 915.8
|  | 10kV | 155石泉IV | 3810.4 | 3429.36 | 2465 | 64.69% | 2020.5.23 | 381.04 | 583.32
|  | 10kV | 156万达IV | 10392 | 9352.8 | 2003 | 19.27% | 2021.7.14 | 1039.2 | 6310.6
|  | 10kV | 157张义 | 9526 | 8573.4 | 3026 | 31.77% | 2021.7.14 | 952.6 | 4594.8
|  | 10kV | 158开发区II | 6928 | 6235.2 | 6068 | 87.59% | 2021.7.16 | 692.8 | -525.6
|  | 10kV | 159#5开闭所 | 8660 | 7794 | 7344 | 84.8% | 2020.8.3 | 866 | -416
|  | 10kV | 160沃特II | 9578 | 8620.2 | 3918 | 40.91% | 2021.8.4 | 957.8 | 3744.4
|  | 10kV | 161星美 | 12124 | 10911.6 | 1486 | 12.26% | 2021.3.1 | 1212.4 | 8213.2
| 良田变 | 110kV | 良田变#1主变 | 50000 | 45000 | 26163 | 52.33% | 2019.7.28 | 5000 | 13837
|  | 110kV | 良田变#2主变 | 50000 | 45000 | 26585 | 53.17% | 2019.7.28 | 5000 | 13415
|  | 10kV | 121东风II | 8886 | 7997.4 | 6136 | 69.05% | 2020.8.3 | 888.6 | 972.8
|  | 10kV | 122小区 | 6235.2 | 5611.68 | 2691 | 43.16% | 2019.11.15 | 623.52 | 2297.16
|  | 10kV | 123印染 | 5196 | 4676.4 | 1527 | 29.39% | 2021.7.14 | 519.6 | 2629.8
|  | 10kV | 124纺织 | 6321 | 5688.9 | 3295 | 52.13% | 2020.8.3 | 632.1 | 1761.8
|  | 10kV | 125 #3开闭所I | 6928 | 6235.2 | 3473 | 50.13% | 2019.6.3 | 692.8 | 2069.4
|  | 10kV | 126良田 | 5542 | 4987.8 | 3142 | 56.69% | 2020.12.17 | 554.2 | 1291.6
|  | 10kV | 127体育馆 | 8054 | 7248.6 | 1491 | 18.51% | 2020.7.9 | 805.4 | 4952.2
|  | 10kV | 128兴渭 | 7967.2 | 7170.48 | 6635 | 83.28% | 2020.7.9 | 796.72 | -261.24
|  | 10kV | 129北闫 | 7274 | 6546.6 | 4574 | 62.88% | 2019.7.28 | 727.4 | 1245.2
|  | 10kV | 131周家 | 5196 | 4676.4 | 261 | 5.023% | 2020.5.27 | 519.6 | 3895.8
|  | 10kV | 132市医院II | 3637.2 | 3273.48 |  | 0% |  | 363.72 | 2909.76
|  | 10kV | 134电信 | 2909 | 2618.1 | 946 | 32.52% | 2019.7.26 | 290.9 | 1381.2
|  | 10kV | 135铁路I | 5542.4 | 4988.16 | 341 | 6.153% | 2021.7.7 | 554.24 | 4092.92
|  | 10kV | 136东风I | 8833 | 7949.7 | 7000 | 79.25% | 2019.7.28 | 883.3 | 66.4
|  | 10kV | 137 #6开闭所 | 9093 | 8183.7 | 5795 | 63.73% | 2019.7.28 | 909.3 | 1479.4
|  | 10kV | 138南环 | 5196 | 4676.4 | 3620 | 69.67% | 2021.7.14 | 519.6 | 536.8
|  | 10kV | 139光运 | 5196 | 4676.4 | 654 | 12.59% | 2021.7.14 | 519.6 | 3502.8
|  | 10kV | 140朝阳西 | 8660 | 7794 | 7329 | 84.63% | 2019.7.28 | 866 | -401
|  | 10kV | 142三开II | 9093 | 8183.7 | 4172 | 45.88% | 2021.7.14 | 909.3 | 3102.4
|  | 10kV | 143博物馆I | 6928 | 6235.2 | 994 | 14.35% | 2019.7.29 | 692.8 | 4548.4
|  | 10kV | 150新移 | 3723 | 3350.7 | 1542 | 41.42% | 2020.9.30 | 372.3 | 1436.4
| 穆屯变 | 110kV | 穆屯变#1主变 | 50000 | 45000 | 13973 | 27.95% | 2021.7.14 | 5000 | 26027
|  | 110kV | 穆屯变#2主变 | 50000 | 45000 | 14289 | 28.58% | 2020.8.10 | 5000 | 25711
|  | 10kV | 124车雷西 | 5716 | 5144.4 | 663 | 11.6% | 2021.7.17 | 571.6 | 3909.8
|  | 10kV | 125建国I | 9093 | 8183.7 | 1552 | 17.07% | 2021.7.20 | 909.3 | 5722.4
|  | 10kV | 126移动I | 7968 | 7171.2 | 1774 | 22.26% | 2021.7.9 | 796.8 | 4600.4
|  | 10kV | 133渭清中线 | 9093 | 8183.7 | 3819 | 42% | 2021.7.14 | 909.3 | 3455.4
|  | 10kV | 140新盛北 | 8227 | 7404.3 | 7018 | 85.3% | 2021.7.14 | 822.7 | -436.4
|  | 10kV | 150中渭 | 9093 | 8183.7 | 6473 | 71.19% | 2020.12.19 | 909.3 | 801.4
|  | 10kV | 174紫御 | 10392 | 9352.8 | 348 | 3.349% | 2021.7.19 | 1039.2 | 7965.6
|  | 10kV | 175多康 | 9526 | 8573.4 | 2743 | 28.79% | 2021.7.17 | 952.6 | 4877.8
|  | 10kV | 177三贤II | 9353 | 8417.7 | 3972 | 42.47% | 2020.8.6 | 935.3 | 3510.4
|  | 10kV | 178市医院II | 12124 | 10911.6 | 4149 | 34.22% | 2021.4.8 | 1212.4 | 5550.2
| 吝店变 | 35kV | 吝店变#1主变 | 6300 | 5670 | 3676 | 58.35% | 2021.7.14 | 630 | 1364
|  | 35kV | 吝店变#2主变 | 10000 | 9000 | 6178 | 61.78% | 2021.7.14 | 1000 | 1822
|  | 10kV | 122吝店 | 6495 | 5845.5 | 4403 | 67.79% | 2020.1.24 | 649.5 | 793
|  | 10kV | 124红池 | 5196 | 4676.4 | 3018 | 58.08% | 2020.1.24 | 519.6 | 1138.8
|  | 10kV | 125凭信 | 6495 | 5845.5 | 3414 | 52.56% | 2021.7.17 | 649.5 | 1782
| 三张变 | 110kV | 三张变#1主变 | 31500 | 28350 | 17582 | 55.82% | 2020.1.24 | 3150 | 7618
|  | 110kV | 三张变#2主变 | 31500 | 28350 | 19156 | 60.81% | 2019.5.7 | 3150 | 6044
|  | 10kV | 125西王 | 6495 | 5845.5 | 2194 | 33.78% | 2020.1.25 | 649.5 | 3002
|  | 10kV | 126关环 | 7863 | 7076.7 | 6523 | 82.96% | 2021.1.10 | 786.3 | -232.6
|  | 10kV | 127北韩 | 6495 | 5845.5 | 1110 | 17.09% | 2020.1.24 | 649.5 | 4086
|  | 10kV | 133火车站 | 1732 | 1558.8 | 159 | 9.18% | 2020.1.12 | 173.2 | 1226.6
|  | 10kV | 136安陈 | 6982 | 6283.8 | 2455 | 35.16% | 2021.1.8 | 698.2 | 3130.6
|  | 10kV | 137汉马 | 5196 | 4676.4 | 3082 | 59.31% | 2020.1.5 | 519.6 | 1074.8
|  | 10kV | 139高田 | 7274 | 6546.6 | 8277 | 113.8% | 2020.12.23 | 727.4 | -2457.8
|  | 10kV | 141三张 | 5629 | 5066.1 | 5047 | 89.66% | 2021.6.23 | 562.9 | -543.8
|  | 10kV | 142邢家 | 6495 | 5845.5 | 2544 | 39.17% | 2021.6.30 | 649.5 | 2652
| 下吉变 | 35kV | 下吉变#1主变 | 10000 | 9000 | 9168 | 91.68% | 2021.7.14 | 1000 | -1168
|  | 35kV | 下吉变#2主变 | 10000 | 9000 | 9134 | 91.34% | 2021.7.14 | 1000 | -1134
|  | 10kV | 122柳园 | 6928 | 6235.2 | 2883 | 41.61% | 2021.4.5 | 692.8 | 2659.4
|  | 10kV | 123南七 | 6062 | 5455.8 | 3355 | 55.34% | 2019.7.28 | 606.2 | 1494.6
|  | 10kV | 124下吉 | 6097 | 5487.3 | 5445 | 89.31% | 2019.7.28 | 609.7 | -567.4
|  | 10kV | 125佐家 | 5629 | 5066.1 | 4661 | 82.8% | 2020.1.24 | 562.9 | -157.8
|  | 10kV | 126官底 | 5629 | 5066.1 | 4514 | 80.19% | 2021.6.28 | 562.9 | -10.8
| 孝义变 | 35kV | 孝义变#1主变 | 10000 | 9000 | 4700 | 47% | 2020.7.9 | 1000 | 3300
|  | 35kV | 孝义变#2主变 | 10000 | 9000 | 3570 | 35.7% | 2021.1.7 | 1000 | 4430
|  | 10kV | 122明星 | 4849 | 4364.1 | 2542 | 52.42% | 2020.7.31 | 484.9 | 1337.2
|  | 11kV | 123孝义 | 5629 | 5066.1 | 2208 | 39.23% | 2021.8.3 | 562.9 | 2295.2
|  | 10kV | 125南刘 | 6062 | 5455.8 | 2802 | 46.22% | 2021.4.4 | 606.2 | 2047.6
| 辛市变 | 110kV | 辛市变#1主变 | 50000 | 45000 | 34138 | 68.28% | 2020.12.9 | 5000 | 5862
|  | 110kV | 辛市变#2主变 | 50000 | 45000 | 44118 | 88.24% | 2020.8.9 | 5000 | -4118
|  | 10kV | 121建业 | 8660 | 7794 | 5416 | 62.54% | 2020.1.7 | 866 | 1512
|  | 10kV | 122泰山 | 5196 | 4676.4 | 3784 | 72.83% | 2020.6.16 | 519.6 | 372.8
|  | 10kV | 125生秦 | 5196 | 4676.4 | 840 | 16.17% | 2019.8.17 | 519.6 | 3316.8
|  | 10kV | 126渭清I | 5196 | 4676.4 |  | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 127忠里 | 6097 | 5487.3 | 4841 | 79.4% | 2020.1.15 | 609.7 | 36.6
|  | 10kV | 128侯槐 | 6928 | 6235.2 | 5299 | 76.49% | 2021.5.24 | 692.8 | 243.4
|  | 10kV | 129新冯I | 6928 | 6235.2 | 3063 | 44.21% | 2021.1.4 | 692.8 | 2479.4
|  | 10kV | 130产业园I | 8660 | 7794 | 5285 | 61.03% | 2021.1.7 | 866 | 1643
|  | 10kV | 136龙背 | 8660 | 7794 | 7916 | 91.41% | 2020.6.6 | 866 | -988
|  | 10kV | 137贺田 | 5196 | 4676.4 | 2781 | 53.52% | 2020.1.2 | 519.6 | 1375.8
|  | 10kV | 138产业园II | 8660 | 7794 | 4856 | 56.07% | 2021.1.4 | 866 | 2072
|  | 10kV | 139日丰 | 10392 | 9352.8 | 0 | 0% |  | 1039.2 | 8313.6
|  | 10kV | 145啤酒 | 5196 | 4676.4 | 2236 | 43.03% | 2019.7.13 | 519.6 | 1920.8
|  | 10kV | 147渭清II | 10392 | 9352.8 | 2892 | 27.83% | 2021.6.11 | 1039.2 | 5421.6
|  | 10kV | 148东四 | 8885 | 7996.5 | 6521 | 73.39% | 2020.5.14 | 888.5 | 587
| 阳郭变 | 35kV | 阳郭变#1主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 35kV | 阳郭变#2主变 | 6300 | 5670 | 6421 | 101.9% | 2020.1.29 | 630 | -1381
|  | 10kV | 122允曲 | 6321.8 | 5689.62 | 4338 | 68.62% | 2020.8.1 | 632.18 | 719.44
|  | 10kV | 123大三 | 3723.8 | 3351.42 | 3052 | 81.96% | 2020.1.24 | 372.38 | -72.96
|  | 10kV | 124阳郭 | 6495 | 5845.5 | 4501 | 69.3% | 2019.6.16 | 649.5 | 695
|  | 10kV | 125双雷 | 3723.8 | 3351.42 | 4153 | 111.5% | 2020.2.8 | 372.38 | -1173.96
|  | 10kV | 126屯张 | 5196 | 4676.4 | 1459 | 28.08% | 2019.2.17 | 519.6 | 2697.8
| 招商变 | 110kV | 招商变#1主变 | 50000 | 45000 | 50143 | 100.3% | 2021.6.30 | 5000 | -10143
|  | 110kV | 招商变#2主变 | 50000 | 45000 | 41456 | 82.91% | 2021.7.14 | 5000 | -1456
|  | 10kV | 120乐天II | 9093 | 8183.7 | 7170 | 78.85% | 2021.7.14 | 909.3 | 104.4
|  | 10kV | 121海兴城I | 5196 | 4676.4 | 1621 | 31.2% | 2021.7.17 | 519.6 | 2535.8
|  | 10kV | 122车雷 | 9006.4 | 8105.76 | 7587 | 84.24% | 2019.7.28 | 900.64 | -381.88
|  | 10kV | 123三开I | 10392 | 9352.8 | 2186 | 21.04% | 2021.6.30 | 1039.2 | 6127.6
|  | 10kV | 124苏园 | 10392 | 9352.8 | 3188 | 30.68% | 2021.7.14 | 1039.2 | 5125.6
|  | 10kV | 125乐天III | 6928 | 6235.2 | 2607 | 37.63% | 2021.8.3 | 692.8 | 2935.4
|  | 10kV | 126桃美 | 3464 | 3117.6 | 1280 | 36.95% | 2020.7.26 | 346.4 | 1491.2
|  | 10kV | 127荣发 | 6928 | 6235.2 | 1970 | 28.44% | 2021.7.17 | 692.8 | 3572.4
|  | 10kV | 128奥体I | 6841.4 | 6157.26 | 2305 | 33.69% | 2019.8.10 | 684.14 | 3168.12
|  | 10kV | 129铁路I | 5196 | 4676.4 | 780 | 15.01% | 2020.1.15 | 519.6 | 3376.8
|  | 10kV | 130乐天西 | 9093 | 8183.7 | 4271 | 46.97% | 2021.1.08 | 909.3 | 3003.4
|  | 10kV | 131渭河 | 7108 | 6397.2 | 7986 | 112.4% | 2020.8.3 | 710.8 | -2299.6
|  | 10kV | 133仓程II | 9093 | 8183.7 | 1781 | 19.59% | 2021.7.14 | 909.3 | 5493.4
|  | 10kV | 134现代城I | 9093 | 8183.7 | 2261 | 24.87% | 2021.7.14 | 909.3 | 5013.4
|  | 10kV | 135城上城I | 7794 | 7014.6 | 2618 | 33.59% | 2020.12.29 | 779.4 | 3617.2
|  | 10kV | 136乐天中 | 9093 | 8183.7 | 3142 | 34.55% | 2021.7.14 | 909.3 | 4132.4
|  | 10kV | 137胜利 | 9699.2 | 8729.28 | 6386 | 65.84% | 2019.6.3 | 969.92 | 1373.36
|  | 10kV | 138人园I | 9093 | 8183.7 | 594 | 6.532% | 2020.2.21 | 909.3 | 6680.4
|  | 10kV | 139宏帆I | 12124 | 10911.6 | 2573 | 21.22% | 2020.8.5 | 1212.4 | 7126.2
|  | 10kV | 140金水 | 8885 | 7996.5 | 4785 | 53.85% | 2021.7.14 | 888.5 | 2323
|  | 10kV | 141铁路II | 5196 | 4676.4 | 777 | 14.95% | 2020.1.15 | 519.6 | 3379.8
|  | 10kV | 142实中 | 2598 | 2338.2 | 773 | 29.75% | 2021.1.11 | 259.8 | 1305.4
|  | 10kV | 143乐天东 | 10392 | 9352.8 | 8397 | 80.8% | 2020.8.5 | 1039.2 | -83.4
|  | 10kV | 144仓程 | 8660 | 7794 | 5297 | 61.17% | 2021.7.14 | 866 | 1631
|  | 10kV | 148渭白东 | 8886 | 7997.4 | 6543 | 73.63% | 2019.7.28 | 888.6 | 565.8
|  | 10kV | 149金水北 | 4849.6 | 4364.64 | 4058 | 83.68% | 2021.7.18 | 484.96 | -178.32
|  | 10kV | 150啤酒 | 4503.2 | 4052.88 | 605 | 13.43% | 2019.5.7 | 450.32 | 2997.56
|  | 10kV | 151奥体II | 6841.4 | 6157.26 | 2086 | 30.49% | 2021.8.2 | 684.14 | 3387.12
|  | 10kV | 152市医院I | 7794 | 7014.6 | 3831 | 49.15% | 2021.4.29 | 779.4 | 2404.2
|  | 10kV | 153杜化 | 9526 | 8573.4 | 5263 | 55.25% | 2021.8.3 | 952.6 | 2357.8
|  | 10kV | 154国风I | 8660 | 7794 | 2210 | 25.52% | 2021.7.14 | 866 | 4718
|  | 10kV | 155文艺 | 5196 | 4676.4 | 1666 | 32.06% | 2020.11.24 | 519.6 | 2490.8
|  | 10kV | 156仓程北 | 9093 | 8183.7 | 7264 | 79.89% | 2020.1.21 | 909.3 | 10.4
|  | 10kV | 158财富I | 6928 | 6235.2 | 1530 | 22.08% | 2021.6.24 | 692.8 | 4012.4
|  | 10kV | 159绿荫I | 7967 | 7170.3 | 827 | 10.38% | 2021.7.14 | 796.7 | 5546.6
|  | 10kV | 160六泉 | 6928 | 6235.2 | 590 | 8.516% | 2020.5.19 | 692.8 | 4952.4
|  | 10kV | 162朝阳I | 8140 | 7326 | 970 | 11.92% | 2021.7.14 | 814 | 5542
| 锦绣变 | 110kV | 锦绣变#1主变 | 50000 | 45000 | 16400 | 32.8% | 2021.7.30 | 5000 | 23600
|  | 110kV | 锦绣变#2主变 | 50000 | 45000 | 9000 | 18% | 2019.6.10 | 5000 | 31000
|  | 10kV | 127面粉 | 10738 | 9664.2 | 7022 | 65.39% | 2021.7.30 | 1073.8 | 1568.4
|  | 10kV | 135日丰 | 11258 | 10132.2 | 4552 | 40.43% | 2021.6.3 | 1125.8 | 4454.4
|  | 10kV | 141兴王 | 9093 | 8183.7 | 6992 | 76.89% | 2021.7.14 | 909.3 | 282.4
|  | 10kV | 142建东 | 9093 | 8183.7 | 2747 | 30.21% | 2021.8.3 | 909.3 | 4527.4
| 闫村变 | 35kV | 闫村变#1主变 | 8000 | 7200 | 5480 | 68.5% | 2019.6.13 | 800 | 920
|  | 35kV | 闫村变#2主变 | 8000 | 7200 | 3321 | 41.51% | 2021.4.13 | 800 | 3079
|  | 10kV | 124李庄 | 5196 | 4676.4 | 2201 | 42.36% | 2021.4.22 | 519.6 | 1955.8
|  | 10kV | 125抽水 | 5196 | 4676.4 | 1435 | 27.62% | 2020.4.7 | 519.6 | 2721.8
|  | 10kV | 126闫村 | 5196 | 4676.4 | 5445 | 104.8% | 2020.1.25 | 519.6 | -1288.2
| 丰原移动变 | 110kV | 丰原移动变#1主变 | 40000 | 36000 | 9790 | 24.47% | 2021.2.11 | 4000 | 22210
秦电 | 毕家变 | 110kV | 毕家变#1主变 | 63000 | 56700 | 33880 | 53.78% | 2019.12.13 | 6300 | 16520
|  | 110kV | 毕家变#2主变 | 63000 | 56700 | 28736 | 45.61% | 2020.12.8 | 6300 | 21664
|  | 10kV | 121水岸 | 6581.6 | 5923.44 | 2022 | 30.72% | 2021.7.14 | 658.16 | 3243.28
|  | 10kV | 123滨河 | 9093 | 8183.7 | 7728 | 84.99% | 2019.7.28 | 909.3 | -453.6
|  | 10kV | 125瑞中 | 9578 | 8620.2 | 1797 | 18.76% | 2020.7.3 | 957.8 | 5865.4
|  | 10kV | 126一零七I | 2944.4 | 2649.96 | 524 | 17.8% | 2021.6.8 | 294.44 | 1831.52
|  | 10kV | 127二院I | 6928 | 6235.2 | 1895 | 27.35% | 2021.7.9 | 692.8 | 3647.4
|  | 10kV | 128育红 | 9006 | 8105.4 | 3280 | 36.42% | 2021.1.10 | 900.6 | 3924.8
|  | 10kV | 129东府I | 8885 | 7996.5 | 2588 | 29.13% | 2021.1.7 | 888.5 | 4520
|  | 10kV | 130华山II | 3983.6 | 3585.24 | 2922 | 73.35% | 2021.1.4 | 398.36 | 264.88
|  | 10kV | 132老城 | 9093 | 8183.7 | 6473 | 71.19% | 2021.1.7 | 909.3 | 801.4
|  | 10kV | 133程家II | 4641 | 4176.9 | 5084 | 109.5% | 2020.1.24 | 464.1 | -1371.2
|  | 10kV | 134尤西 | 9093 | 8183.7 | 7560 | 83.14% | 2019.7.5 | 909.3 | -285.6
|  | 10kV | 135地化 | 5126 | 4613.4 | 700 | 13.66% | 2016.6.18 | 512.6 | 3400.8
|  | 10kV | 136八零三 | 4364 | 3927.6 | 657 | 15.05% | 2021.1.8 | 436.4 | 2834.2
|  | 10kV | 137渭花 | 9180 | 8262 | 7095 | 77.29% | 2020.1.2 | 918 | 249
|  | 10kV | 138尤河 | 5196 | 4676.4 | 3354 | 64.55% | 2021.1.7 | 519.6 | 802.8
|  | 10kV | 140程家 | 6928 | 6235.2 | 1151 | 16.61% | 2020.1.15 | 692.8 | 4391.4
|  | 10kV | 141一零七II | 3671 | 3303.9 | 45 | 1.226% | 2021.4.21 | 367.1 | 2891.8
|  | 10kV | 142民主 | 9093 | 8183.7 | 1804 | 19.84% | 2019.11.11 | 909.3 | 5470.4
|  | 10kV | 143华山 | 9526 | 8573.4 | 5383 | 56.51% | 2021.8.2 | 952.6 | 2237.8
|  | 10kV | 146东府II | 8885 | 7996.5 | 2078 | 23.39% | 2019.6.5 | 888.5 | 5030
| 少华变 | 110kV | 少华变#1主变 | 31500 | 28350 | 16207 | 51.45% | 2020.4.14 | 3150 | 8993
|  | 110kV | 少华变#2主变 | 31500 | 28350 | 15303 | 48.58% | 2019.7.28 | 3150 | 9897
|  | 10kV | 127新华 | 12743 | 11468.7 | 7489 | 58.77% | 2019.7.28 | 1274.3 | 2705.4
|  | 10kV | 129龙潭 | 5290 | 4761 | 1205 | 22.78% | 2021.1.8 | 529 | 3027
|  | 10kV | 138南街 | 21475 | 19327.5 | 6314 | 29.4% | 2019.6.7 | 2147.5 | 10866
|  | 10kV | 139东罗 | 9093 | 8183.7 | 791 | 8.699% | 2019.11.18 | 909.3 | 6483.4
|  | 10kV | 140白杨 | 16770 | 15093 | 7483 | 44.62% | 2019.7.28 | 1677 | 5933
|  | 10kV | 141子仪 | 12390 | 11151 | 5729 | 46.24% | 2020.8.5 | 1239 | 4183
| 石堤峪变 | 110kV | 石堤峪变#1主变 | 50000 | 45000 | 27949 | 55.9% | 2019.7.27 | 5000 | 12051
|  | 110kV | 石堤峪变#2主变 | 50000 | 45000 | 27715 | 55.43% | 2019.7.27 | 5000 | 12285
|  | 10kV | 123西环 | 16833 | 15149.7 | 11375 | 67.58% | 2019.7.20 | 1683.3 | 2091.4
|  | 10kV | 132兆兴II | 9190 | 8271 | 5961 | 64.86% | 2020.7.8 | 919 | 1391
|  | 10kV | 134床单厂 | 6928 | 6235.2 | 3810 | 54.99% | 2015.4.22 | 692.8 | 1732.4
|  | 10kV | 139五一六 | 1385 | 1246.5 | 246 | 17.76% | 2020.6.10 | 138.5 | 862
| 高塘变 | 35kV | 高塘变#1主变 | 10000 | 9000 | 8797 | 87.97% | 2020.1.24 | 1000 | -797
|  | 35kV | 高塘变#2主变 | 10000 | 9000 | 7444 | 74.44% | 2021.5.26 | 1000 | 556
|  | 10kV | 120高塘 | 20133 | 18119.7 | 3137 | 15.58% | 2020.1.24 | 2013.3 | 12969.4
|  | 10kV | 122东阳 | 10783 | 9704.7 | 3461 | 32.1% | 2020.1.24 | 1078.3 | 5165.4
|  | 10kV | 123金惠 | 15962 | 14365.8 | 5268 | 33% | 2020.1.24 | 1596.2 | 7501.6
|  | 10kV | 124冶炼厂 | 3637.2 | 3273.48 |  | 0%
咸林 | 线王变 | 35kV | 线王变#1主变 | 6300 | 5670 | 7391 | 117.3% | 2020.1.24 | 630 | -2351
|  | 35kV | 线王变#2主变 | 6300 | 5670 | 7416 | 117.7% | 2020.1.24 | 630 | -2376
|  | 35kV | 线王变#3主变 | 5000 | 4500 | 7330 | 146.6% | 2020.8.5 | 500 | -3330
|  | 10kV | 123一零七Ⅲ | 3464 | 3117.6 | 340 | 9.815% | 2021.3.10 | 346.4 | 2431.2
|  | 10kV | 124河西 | 3464 | 3117.6 | 2041 | 58.92% | 2020.1.24 | 346.4 | 730.2
|  | 10kV | 125铁路I | 3464 | 3117.6 | 228 | 6.582% | 2020.12.21 | 346.4 | 2543.2
|  | 10kV | 128丰原 | 6582 | 5923.8 | 4251 | 64.59% | 2020.1.24 | 658.2 | 1014.6
|  | 10kV | 129中心I | 3464 | 3117.6 | 432 | 12.47% | 2021.1.4 | 346.4 | 2339.2
|  | 10kV | 134桥南 | 5456 | 4910.4 | 2415 | 44.26% | 2021.2.11 | 545.6 | 1949.8
|  | 10kV | 135中心II | 3464 | 3117.6 | 1338 | 38.63% | 2021.6.2 | 346.4 | 1433.2
|  | 10kV | 138铁路II | 4243.4 | 3819.06 | 80 | 1.885% | 2019.4.23 | 424.34 | 3314.72
|  | 10kV | 139三区 | 3464 | 3117.6 | 10 | 0.2887% | 2019.5.29 | 346.4 | 2761.2
|  | 10kV | 140箭峪 | 3464 | 3117.6 | 1796 | 51.85% | 2020.1.24 | 346.4 | 975.2
| 孙庄变 | 110kV | 孙庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 9313 | 29.57% | 2021-06-30 | 3150 | 15887
|  | 10kV | 124华州牧原 | 4763 | 4286.7 | 720 | 15.12% | 2021-09-26 | 476.3 | 3090.4
|  | 10kV | 133莲花寺 | 6581.6 | 5923.44 | 1347 | 20.47% | 2021-08-11 | 658.16 | 3918.28
|  | 10kV | 134贺崖 | 6928 | 6235.2 | 8 | 0.1155% | 2021-11-10 | 692.8 | 5534.4
|  | 10kV | 135孟村 | 6928 | 6235.2 | 5478 | 79.07% | 2021-07-30 | 692.8 | 64.4
|  | 10kV | 136柳南 | 6581.6 | 5923.44 | 3236 | 49.17% | 2021-07-14 | 658.16 | 2029.28
|  | 10kV | 137何巷 | 6581.6 | 5923.44 | 8 | 0.1216% | 2021-06-21 | 658.16 | 5257.28
|  | 10kV | 138樱桃 | 6581.6 | 5923.44 | 1276 | 19.39% | 2021-01-10 | 658.16 | 3989.28
| 君朝变 | 110kV | 君朝变#1主变 | 31500 | 28350 | 26000 | 82.54% | 2021-06-12 | 3150 | -800
|  | 110kV | 君朝变#2主变 | 31500 | 28350 | 25900 | 82.22% | 2021-06-28 | 3150 | -700
|  | 10kV | 132良侯 | 9093 | 8183.7 | 7144 | 78.57% | 2021-07-14 | 909.3 | 130.4
|  | 10kV | 133红岭 | 9093 | 8183.7 | 1 | 0.011% | 2021-05-11 | 909.3 | 7273.4
|  | 10kV | 134吴溪 | 6581.6 | 5923.44 | 3841 | 58.36% | 2021-07-16 | 658.16 | 1424.28
|  | 10kV | 148三门巷 | 9093 | 8183.7 | 5218 | 57.38% | 2021-07-14 | 909.3 | 2056.4
|  | 10kV | 149温家巷 | 9093 | 8183.7 | 4939 | 54.32% | 2021-07-14 | 909.3 | 2335.4
|  | 10kV | 150团结 | 6581.6 | 5923.44 | 6091 | 92.55% | 2021-06-12 | 658.16 | -825.72
|  | 10kV | 155麦王 | 6581.6 | 5923.44 | 5757 | 87.47% | 2021-07-14 | 658.16 | -491.72
| 龙池变 | 110kV | 龙池变#1主变 | 31500 | 28350 | 18500 | 58.73% | 2021-08-03 | 3150 | 6700
|  | 110kV | 龙池变#2主变 | 31500 | 28350 | 9200 | 29.21% | 2021-05-12 | 3150 | 16000
|  | 10kV | 130郑家 | 9093 | 8183.7 | 4354 | 47.88% | 2021-08-03 | 909.3 | 2920.4
|  | 10kV | 131平沙 | 7014.6 | 6313.14 | 5588 | 79.66% | 2021-06-29 | 701.46 | 23.68
|  | 10kV | 141沙南 | 7707.4 | 6936.66 | 3696 | 47.95% | 2021-08-01 | 770.74 | 2469.92
|  | 10kV | 143人达 | 4763 | 4286.7 | 2919 | 61.28% | 2021-08-01 | 476.3 | 891.4
|  | 10kV | 144上寨 | 6581.6 | 5923.44 | 5727 | 87.02% | 2021-06-01 | 658.16 | -461.72
| 城南变 | 35kV | 城南变#1主变 | 8000 | 7200 | 4799 | 59.99% | 2021-07-14 | 800 | 1601
|  | 35kV | 城南变#2主变 | 8000 | 7200 | 6576 | 82.2% | 2021-06-06 | 800 | -176
|  | 10kV | 121石堤峪 | 2598 | 2338.2 | 1986 | 76.44% | 2021-04-26 | 259.8 | 92.4
|  | 10kV | 123工业园 | 4849.6 | 4364.64 | 2880 | 59.39% | 2021-07-14 | 484.96 | 999.68
|  | 10kV | 124兆兴 | 6928 | 6235.2 | 5292 | 76.39% | 2021-07-14 | 692.8 | 250.4
|  | 10kV | 127神光 | 3464 | 3117.6 | 997 | 28.78% | 2021-06-17 | 346.4 | 1774.2
|  | 10kV | 128张岩 | 5196 | 4676.4 | 2383 | 45.86% | 2021-04-09 | 519.6 | 1773.8
| 东赵变（负荷转移） | 35kV | 东赵变#1主变 | 10000 | 9000 | 0 | 0% |  | 1000 | 8000
|  | 35kV | 东赵变#2主变 | 10000 | 9000 | 0 | 0% |  | 1000 | 8000
|  | 10kV | 121华州 | 6581.6 | 5923.44 | 2293 | 34.84% | 2021-03-10 | 658.16 | 2972.28
|  | 10kV | 122候坊 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 123辛庄 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 124赤水 | 6235.2 | 5611.68 | 2324 | 37.27% | 2021-03-10 | 623.52 | 2664.16
|  | 10kV | 125东赵 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 126瓜坡 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
| 黄庄变 | 110kV | 黄庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 901 | 2.86% | 2021-11-12 | 3150 | 24299
|  | 110kV | 黄庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 851 | 2.702% | 2021-11-12 | 3150 | 24349
|  | 10kV | 133阿河 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
|  | 10kV | 134同堤 | 8746.6 | 7871.94 | 1841 | 21.05% | 2021-11-12 | 874.66 | 5156.28
|  | 10kV | 135永润 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
|  | 10kV | 152西长 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
罗敷 | 百花变 | 110kV | 百花变#1主变 | 40000 | 36000 | 21000 | 52.5% | 2020.1.2 | 4000 | 11000
|  | 110kV | 百花变#2主变 | 40000 | 36000 | 25000 | 62.5% | 2019.10.16 | 4000 | 7000
|  | 6kV | 623选磨I | 9352 | 8416.8 | 6530 | 69.82% | 2021.4.30 | 935.2 | 951.6
|  | 6kV | 624磨浮II | 28526.04 | 25673.436 | 12740 | 44.66% | 2021.1.2 | 2852.604 | 10080.832
|  | 6kV | 625磨浮I | 28526.04 | 25673.436 | 16540 | 57.98% | 2019.4.12 | 2852.604 | 6280.832
|  | 6kV | 626电修II | 10392 | 9352.8 | 1800 | 17.32% | 2020.5.19 | 1039.2 | 6513.6
|  | 6kV | 627电修I | 6235.2 | 5611.68 | 3260 | 52.28% | 2020.1.15 | 623.52 | 1728.16
|  | 6kV | 629百三联 | 5351.88 | 4816.692 | 2780 | 51.94% | 2021.5.1 | 535.188 | 1501.504
|  | 6kV | 631选磨II | 9352 | 8416.8 | 4880 | 52.18% | 2020.1.21 | 935.2 | 2601.6
|  | 6kV | 633钼化 | 3658 | 3292.2 | 1419 | 38.79% | 2021.6.11 | 365.8 | 1507.4
| 川街变 | 110kV | 川街变#2主变 | 20000 | 18000 | 289 | 1.445% | 2020.2.8 | 2000 | 15711
|  | 10kV | 134源头 | 4330 | 3897 | 216 | 4.988% | 2020.2.8 | 433 | 3248
|  | 10kV | 135草滩 | 4330 | 3897 | 125 | 2.887% | 2020.10.18 | 433 | 3339
| 代字营 | 35kV | 代字营变#1主变 | 6300 | 5670 | 4402 | 69.87% | 2021.6.30 | 630 | 638
|  | 35kV | 代字营变#2主变 | 5000 | 4500 | 3867 | 77.34% | 2020.7.21 | 500 | 133
|  | 10kV | 122留果 | 4763 | 4286.7 | 3152 | 66.18% | 2019.6.19 | 476.3 | 658.4
|  | 10kV | 125太要 | 5109.4 | 4598.46 | 2910 | 56.95% | 2019.1.10 | 510.94 | 1177.52
|  | 10kV | 128安上 | 5109.4 | 4598.46 | 2505 | 49.03% | 2021.7.30 | 510.94 | 1582.52
|  | 10kV | 129南头 | 5109.4 | 4598.46 | 1724 | 33.74% | 2020.6.6 | 510.94 | 2363.52
|  | 10kV | 130西埝 | 6096 | 5486.4 | 3160 | 51.84% | 2019.1.10 | 609.6 | 1716.8
| 杜峪变 | 110kV | 杜峪变#1主变 | 31500 | 28350 | 17166 | 54.5% | 2021.1.8 | 3150 | 8034
|  | 110kV | 杜峪变#2主变 | 31500 | 28350 | 17241 | 54.73% | 2021.1.8 | 3150 | 7959
|  | 10kV | 122东环 | 9093 | 8183.7 | 2020 | 22.21% | 2020.1.24 | 909.3 | 5254.4
|  | 10kV | 123城东 | 9093 | 8183.7 | 5845 | 64.28% | 2019.3.7 | 909.3 | 1429.4
|  | 10kV | 124蒲金 | 4763 | 4286.7 | 2558 | 53.71% | 2021.6.30 | 476.3 | 1252.4
|  | 10kV | 125黄河I | 7707.4 | 6936.66 | 1937 | 25.13% | 2020.1.5 | 770.74 | 4228.92
|  | 10kV | 126华山I | 10045.6 | 9041.04 | 538 | 5.356% | 2021.6.30 | 1004.56 | 7498.48
|  | 10kV | 127索道 | 3464 | 3117.6 | 1184 | 34.18% | 2019.2.9 | 346.4 | 1587.2
|  | 10kV | 128大修 | 5542.4 | 4988.16 | 734 | 13.24% | 2020.7.8 | 554.24 | 3699.92
|  | 10kV | 129四五零I | 6495 | 5845.5 | 3001 | 46.2% | 2020.8.6 | 649.5 | 2195
|  | 10kV | 130孟塬 | 8054 | 7248.6 | 6192 | 76.88% | 2020.7.9 | 805.4 | 251.2
|  | 10kV | 131华山II | 6928 | 6235.2 | 5820 | 84.01% | 2021.1.6 | 692.8 | -277.6
|  | 10kV | 132黄河II | 7707.4 | 6936.66 | 1481 | 19.22% | 2020.1.1 | 770.74 | 4684.92
|  | 10kV | 133铁路 | 3464 | 3117.6 | 1827 | 52.74% | 2021.1.7 | 346.4 | 944.2
|  | 10kV | 134军大 | 6062 | 5455.8 | 2248 | 37.08% | 2020.1.6 | 606.2 | 2601.6
|  | 10kV | 135采石 | 1732 | 1558.8 | 1158 | 66.86% | 2020.8.5 | 173.2 | 227.6
|  | 10kV | 136玉泉 | 7794 | 7014.6 | 3645 | 46.77% | 2021.6.15 | 779.4 | 2590.2
|  | 10kV | 147中海 | 10392 | 9352.8 | 1187 | 11.42% | 2020.12.28 | 1039.2 | 7126.6
|  | 10kV | 148华东 | 9093 | 8183.7 | 5508 | 60.57% | 2019.8.19 | 909.3 | 1766.4
|  | 10kV | 149玉泉II | 9093 | 8183.7 | 3645 | 40.09% | 2021.6.15 | 909.3 | 3629.4
| 段村变 | 35kV | 段村变#1主变 | 8000 | 7200 | 7065 | 88.31% | 2021.7.31 | 800 | -665
|  | 35kV | 段村变#2主变 | 8000 | 7200 | 7353 | 91.91% | 2021.7.31 | 800 | -953
|  | 10kV | 122五方 | 6062 | 5455.8 | 4987 | 82.27% | 2021.8.1 | 606.2 | -137.4
|  | 10kV | 123五合 | 5629 | 5066.1 | 3319 | 58.96% | 2020.6.7 | 562.9 | 1184.2
|  | 10kV | 124西纪 | 6495 | 5845.5 | 5480 | 84.37% | 2020.1.24 | 649.5 | -284
|  | 10kV | 125总场 | 5629 | 5066.1 | 373 | 6.626% | 2021.6.13 | 562.9 | 4130.2
|  | 10kV | 126四五零II | 4849.6 | 4364.64 | 1702 | 35.1% | 2020.12.8 | 484.96 | 2177.68
| 夫水变 | 110kV | 夫水变#1主变 | 31500 | 28350 | 26877 | 85.32% | 2020.8.23 | 3150 | -1677
|  | 110kV | 夫水变#2主变 | 31500 | 28350 | 26814 | 85.12% | 2020.8.23 | 3150 | -1614
|  | 10kV | 127工业园I | 5196 | 4676.4 | 3236 | 62.28% | 2019.8.19 | 519.6 | 920.8
|  | 10kV | 129工业园II | 5196 | 4676.4 | 1332 | 25.64% | 2021.1.8 | 519.6 | 2824.8
|  | 10kV | 130夫水 | 6495 | 5845.5 | 6729 | 103.6% | 2021.7.31 | 649.5 | -1533
|  | 10kV | 132八十八I | 4763 | 4286.7 | 1788 | 37.54% | 2021.5.26 | 476.3 | 2022.4
|  | 10kV | 140东欣 | 3464 | 3117.6 | 2317 | 66.89% | 2019.5.29 | 346.4 | 454.2
|  | 10kV | 141西木 | 7101.2 | 6391.08 | 2515 | 35.42% | 2019.9.4 | 710.12 | 3165.96
|  | 10kV | 142桃下 | 5629 | 5066.1 | 4381 | 77.83% | 2020.1.13 | 562.9 | 122.2
|  | 10kV | 143施基 | 6495 | 5845.5 | 3911 | 60.22% | 2020.8.3 | 649.5 | 1285
|  | 10kV | 144秦电 | 8885 | 7996.5 | 4411 | 49.65% | 2019.6.6 | 888.5 | 2697
| 官池变 | 110kV | 官池变#1主变 | 50000 | 45000 | 42433 | 84.87% | 2019.7.28 | 5000 | -2433
|  | 110kV | 官池变#2主变 | 50000 | 45000 | 42667 | 85.33% | 2019.7.28 | 5000 | -2667
|  | 10kV | 121迪西 | 10392 | 9352.8 | 6543 | 62.96% | 2019.7.27 | 1039.2 | 1770.6
|  | 10kV | 122油脂 | 6581.6 | 5923.44 | 4597 | 69.85% | 2021.1.19 | 658.16 | 668.28
|  | 10kV | 123东阳 | 10420 | 9378 | 8881 | 85.23% | 2019.7.29 | 1042 | -545
|  | 10kV | 125小元 | 10392 | 9352.8 | 6075 | 58.46% | 2019.7.24 | 1039.2 | 2238.6
|  | 10kV | 126沙里 | 7670 | 6903 | 3319 | 43.27% | 2019.7.28 | 767 | 2817
|  | 10kV | 127帖家 | 4715 | 4243.5 | 3425 | 72.64% | 2021.5.13 | 471.5 | 347
|  | 10kV | 128中草 | 6893 | 6203.7 | 3282 | 47.61% | 2021.8.2 | 689.3 | 2232.4
|  | 10kV | 131迪南 | 7515 | 6763.5 | 3781 | 50.31% | 2021.6.11 | 751.5 | 2231
|  | 10kV | 133园南 | 5802.2 | 5221.98 | 5167 | 89.05% | 2019.7.27 | 580.22 | -525.24
|  | 10kV | 134园北 | 5802.2 | 5221.98 | 2698 | 46.5% | 2019.7.12 | 580.22 | 1943.76
| 华县变 | 110kV | 华县变#1主变 | 20000 | 18000 | 12000 | 60% | 2020.8.19 | 2000 | 4000
|  | 110kV | 华县变#2主变 | 20000 | 18000 | 16320 | 81.6% | 2019.3.31 | 2000 | -320
|  | 10kV | 122良堡 | 1523 | 1370.7 |  | 0% |  |  | 1370.7
|  | 10kV | 123磷肥 | 900.64 | 810.576 |  | 0% |  |  | 810.576
|  | 10kV | 125金钼II | 1732 | 1558.8 |  | 0% |  |  | 1558.8
|  | 10kV | 127石渣I | 725 | 652.5 |  | 0% |  |  | 652.5
|  | 10kV | 128下庙 | 19795 | 17815.5 | 4849 | 24.5% | 2021.6.12 | 1979.5 | 10987
|  | 10kV | 129华铁 | 10023 | 4129 | 4347 | 43.37% | 2019.7.28 | 1002.3 | -1220.3
|  | 10kV | 130毕家 | 10666 | 9599.4 | 3612 | 33.86% | 2021.6.12 | 1066.6 | 4920.8
|  | 10kV | 133石渣II | 5196 | 4676.4 | 1300 | 25.02% | 2020.7.27 | 519.6 | 2856.8
| 焦镇变 | 35kV | 焦镇变#1主变 | 10000 | 9000 | 5973 | 59.73% | 2021.8.3 | 1000 | 2027
|  | 35kV | 焦镇变#2主变 | 10000 | 9000 | 5853 | 58.53% | 2021.8.3 | 1000 | 2147
|  | 10kV | 122华农 | 6062 | 5455.8 | 2000 | 32.99% | 2021.8.1 | 606.2 | 2849.6
|  | 10kV | 123华西 | 5629 | 5066.1 | 1125 | 19.99% | 2021.8.1 | 562.9 | 3378.2
|  | 10kV | 124焦镇 | 5629 | 5066.1 | 1660 | 29.49% | 2021.8.3 | 562.9 | 2843.2
|  | 10kV | 126夫农 | 5716 | 5144.4 | 1346 | 23.55% | 2021.8.7 | 571.6 | 3226.8
| 金堆变 | 110kV | 金堆变#1主变 | 20000 | 18000 | 5000 | 25% | 2021.5.20 | 2000 | 11000
|  | 110kV | 金堆变#2主变 | 20000 | 18000 | 12000 | 60% | 2021.5.18 | 2000 | 4000
|  | 10kV | 622小选厂 | 3221.52 | 2899.368 | 623 | 19.34% | 数据无刷新 | 322.152 | 1954.216
|  | 10kV | 623二配I | 6443.04 | 5798.736 | 831 | 12.9% |  | 644.304 | 4323.432
|  | 10kV | 623一配I | 13166.664 | 11849.9976 | 2909 | 22.09% |  | 1316.6664 | 7624.3312
|  | 10kV | 626电机II | 5486.976 | 4938.2784 | 103 | 1.877% |  | 548.6976 | 4286.5808
|  | 10kV | 627二配II | 6443.04 | 5798.736 | 779 | 12.09% |  | 644.304 | 4375.432
|  | 10kV | 629纵矿 | 1558.8 | 1402.92 | 103 | 6.608% |  | 155.88 | 1144.04
|  | 10kV | 630硫精矿 | 3221.52 | 2899.368 | 363 | 11.27% |  | 322.152 | 2214.216
|  | 10kV | 631碎矿 | 6339.12 | 5705.208 | 727 | 11.47% |  | 633.912 | 4344.296
|  | 10kV | 632一配II | 7794 | 7014.6 | 2805 | 35.99% |  | 779.4 | 3430.2
| 南塬变 | 110kV | 南塬变#1主变 | 50000 | 45000 | 31757 | 63.51% | 2020.6.5 | 5000 | 8243
|  | 110kV | 南塬变#2主变 | 50000 | 45000 | 27999 | 56% | 2019.7.28 | 5000 | 12001
|  | 10kV | 121金开I | 9526 | 8573.4 | 8701 | 91.34% | 2020.12.15 | 952.6 | -1080.2
|  | 10kV | 122城北 | 8660 | 7794 | 4556 | 52.61% | 2020.12.15 | 866 | 2372
|  | 10kV | 123高桥 | 5196 | 4676.4 | 2794 | 53.77% | 2019.7.28 | 519.6 | 1362.8
|  | 10kV | 124地金 | 5802.2 | 5221.98 | 2438 | 42.02% | 2021.6.29 | 580.22 | 2203.76
|  | 10kV | 125港口 | 3723.8 | 3351.42 | 2482 | 66.65% | 2019.7.27 | 372.38 | 497.04
|  | 10kV | 127吊桥 | 6928 | 6235.2 | 5524 | 79.73% | 2021.7.31 | 692.8 | 18.4
|  | 10kV | 128城关 | 6928 | 6235.2 | 4965 | 71.67% | 2020.12.20 | 692.8 | 577.4
|  | 10kV | 130金开II | 9526 | 8573.4 | 6107 | 64.11% | 2021.2.7 | 952.6 | 1513.8
|  | 10kV | 131招商 | 9093 | 8183.7 | 7113 | 78.23% | 2020.11.27 | 909.3 | 161.4
|  | 10kV | 132电力 | 6581.6 | 5923.44 | 2905 | 44.14% | 2020.4.22 | 658.16 | 2360.28
|  | 10kV | 133安乐 | 9093 | 8183.7 | 6737 | 74.09% | 2021.1.15 | 909.3 | 537.4
| 欧家城变 | 35kV | 欧家成变#1主变 | 8000 | 7200 | 6916 | 86.45% | 2021.1.10 | 800 | -516
|  | 35kV | 欧家成变#2主变 | 8000 | 7200 | 4486 | 56.07% | 2020.9.26 | 800 | 1914
|  | 10kV | 123太洲 | 5196 | 4676.4 | 2361 | 45.44% | 2020.12.30 | 519.6 | 1795.8
|  | 10kV | 124蒿岔 | 5802.2 | 5221.98 | 3495 | 60.24% | 2020.11.27 | 580.22 | 1146.76
|  | 10kV | 125潼峪 | 5196 | 4676.4 | 4210 | 81.02% | 2020.12.14 | 519.6 | -53.2
|  | 10kV | 126郭家 | 4780.32 | 4302.288 | 1373 | 28.72% | 2020.10.28 | 478.032 | 2451.256
|  | 10kV | 133太渡 | 4763 | 4286.7 | 1813 | 38.06% | 2019.7.27 | 476.3 | 1997.4
|  | 10kV | 134太口 | 4763 | 4286.7 | 3479 | 73.04% | 2021.1.11 | 476.3 | 331.4
|  | 10kV | 135麻峪 | 4763 | 4286.7 | 2472 | 51.9% | 2020.11.21 | 476.3 | 1338.4
| 五方变 | 35kV | 五方变#1主变 | 10000 | 9000 | 9106 | 91.06% | 2021.8.3 | 1000 | -1106
|  | 35kV | 五方变#2主变 | 10000 | 9000 | 8921 | 89.21% | 2021.8.3 | 1000 | -921
|  | 10kV | 123太索 | 3464 | 3117.6 | 1587 | 45.81% | 2020.5.9 | 346.4 | 1184.2
|  | 10kV | 127仙峪 | 5196 | 4676.4 | 1744 | 33.56% | 2020.1.24 | 519.6 | 2412.8
|  | 10kV | 128城南 | 8660 | 7794 | 5459 | 63.04% | 2020.8.3 | 866 | 1469
|  | 10kV | 136王寨 | 4590 | 4131 | 2636 | 57.43% | 2020.1.24 | 459 | 1036
|  | 10kV | 137城西 | 6928 | 6235.2 | 5401 | 77.96% | 2020.8.5 | 692.8 | 141.4
|  | 10kV | 138华麓 | 6582 | 5923.8 | 3724 | 56.58% | 2020.8.3 | 658.2 | 1541.6
| 岳庙变 | 110kV | 岳庙变#1主变 | 63000 | 56700 | 36300 | 57.62% | 2019.7.28 | 6300 | 14100
|  | 110kV | 岳庙变#2主变 | 63000 | 56700 | 36700 | 58.25% | 2019.2.24 | 6300 | 13700
|  | 10kV | 120银河湾 | 6928 | 6235.2 | 823 | 11.88% | 2020.8.5 | 692.8 | 4719.4
|  | 10kV | 121城关 | 9093 | 8183.7 | 6438 | 70.8% | 2021.6.12 | 909.3 | 836.4
|  | 10kV | 122坪塬 | 6928 | 6235.2 | 3923 | 56.63% | 2019.4.17 | 692.8 | 1619.4
|  | 10kV | 123岳庙 | 8660 | 7794 | 3637 | 42% | 2021.7.31 | 866 | 3291
|  | 10kV | 124铁路I | 3464 | 3117.6 | 558 | 16.11% | 2021.5.4 | 346.4 | 2213.2
|  | 10kV | 126卫峪 | 6928 | 6235.2 | 6178 | 89.17% | 2021.8.1 | 692.8 | -635.6
|  | 10kV | 127华岳 | 8920 | 8028 | 5534 | 62.04% | 2020.8.5 | 892 | 1602
|  | 10kV | 128城投 | 5196 | 4676.4 | 1702 | 32.76% | 2020.12.18 | 519.6 | 2454.8
|  | 10kV | 130华岳II | 8660 | 7794 | 6544 | 75.57% | 2020.6.12 | 866 | 384
|  | 10kV | 131北社 | 6495 | 5845.5 | 5210 | 80.22% | 2019.7.28 | 649.5 | -14
|  | 10kV | 132铁路II | 3464 | 3117.6 | 59.2 | 1.709% | 2019.1.10 | 346.4 | 2712
|  | 10kV | 133城关II | 7967 | 7170.3 | 72.14 | 0.9055% | 2019.7.28 | 796.7 | 6301.46
|  | 10kV | 134名城 | 4850 | 4365 | 14.85 | 0.3062% | 2019.7.28 | 485 | 3865.15
|  | 10kV | 136城区 | 9093 | 8183.7 | 41.42 | 0.4555% | 2021.8.3 | 909.3 | 7232.98
|  | 10kV | 137长城 | 9093 | 8183.7 | 12.26 | 0.1348% | 2021.8.1 | 909.3 | 7262.14
|  | 10kV | 142华岳III | 9093 | 8183.7 | 30.9 | 0.3398% | 2021.8.3 | 909.3 | 7243.5
| 港口变 | 110kV | 港口变#1主变 | 50000 | 45000 | 5210 | 10.42% | 2015.8.8 | 5000 | 34790
|  | 110kV | 港口变#2主变 | 50000 | 45000 | 5210 | 10.42% | 2020.6.28 | 5000 | 34790
|  | 110kV | 港口变#3主变 | 31500 | 28350 | 3817 | 12.12% | 2021.3.14 | 3150 | 21383
|  | 35kV | 3517港西 | 20308 | 18277.2 | 1259 | 6.2% | 2021.2.26 | 2030.8 | 14987.4
|  | 6kV | 621试验站 | 3949 | 3554.1 | 1743 | 44.14% | 2021.3.2 | 394.9 | 1416.2
|  | 6kV | 624一级站 | 3481 | 3132.9 | 1491 | 42.83% | 2020.3.10 | 348.1 | 1293.8
|  | 6kV | 627四级站 | 2234 | 2010.6 | 1322 | 59.18% | 2020.3.10 | 223.4 | 465.2
|  | 6kV | 629三级站 | 4624 | 4161.6 | 1320 | 28.55% | 2020.3.10 | 462.4 | 2379.2
| 潼关变 | 110kV | 潼关变#1主变 | 31500 | 28350 | 24213 | 76.87% | 2021.1.5 | 3150 | 987
|  | 110kV | 潼关变#2主变 | 31500 | 28350 | 18872 | 59.91% | 2021.1.5 | 3150 | 6328
|  | 10kV | 121桐峪 | 6581.6 | 5923.44 | 2306 | 35.04% | 2020.12.19 | 658.16 | 2959.28
|  | 10kV | 122黄金 | 6495 | 5845.5 | 2950 | 45.42% | 2021.6.23 | 649.5 | 2246
|  | 10kV | 123南巡 | 5629 | 5066.1 | 3159 | 56.12% | 2020.5.27 | 562.9 | 1344.2
|  | 10kV | 124七三九 | 5196 | 4676.4 | 3490 | 67.17% | 2020.11.19 | 519.6 | 666.8
|  | 10kV | 126水源 | 3810 | 3429 | 644 | 16.9% | 2019.12.30 | 381 | 2404
|  | 10kV | 127东官 | 4589.8 | 4130.82 | 1947 | 42.42% | 2020.8.5 | 458.98 | 1724.84
|  | 10kV | 129园区I | 9093 | 8183.7 | 4057 | 44.62% | 2021.3.30 | 909.3 | 3217.4
|  | 10kV | 130桐矿 | 5629 | 5066.1 | 4235 | 75.24% | 2020.1.8 | 562.9 | 268.2
|  | 10kV | 131铁路 | 3810 | 3429 | 250 | 6.562% | 2020.2.6 | 381 | 2798
|  | 10kV | 132园区II | 9093 | 8183.7 | 4841 | 53.24% | 2020.6.3 | 909.3 | 2433.4
|  | 10kV | 133窑上 | 5629 | 5066.1 | 2955 | 52.5% | 2020.1.3 | 562.9 | 1548.2
|  | 10kV | 136玉石 | 7707 | 6936.3 | 3359 | 43.58% | 2020.8.22 | 770.7 | 2806.6
| 苏村变 | 35kV | 苏村变#1主变 | 6300 | 5670 | 5431 | 86.21% | 2021-07-31 | 630 | -391
|  | 35kV | 苏村变#2主变 | 6300 | 5670 | 5467 | 86.78% | 2021-08-01 | 630 | -427
|  | 10kV | 123白马 | 5196 | 4676.4 | 3264 | 62.82% | 2021-06-25 | 519.6 | 892.8
|  | 10kV | 121北阳 | 5196 | 4676.4 | 3841 | 73.92% | 2021-08-01 | 519.6 | 315.8
|  | 10kV | 125槐元 | 5196 | 4676.4 | 2666 | 51.31% | 2021-08-01 | 519.6 | 1490.8
|  | 10kV | 124陈村 | 5196 | 4676.4 | 3206 | 61.7% | 2021-06-11 | 519.6 | 950.8
| 南马变（负荷转移） | 35kV | 南马变#1主变 | 6300 | 5670 | 0 | 0% |  | 630 | 5040
|  | 35kV | 南马变#2主变 | 6300 | 5670 | 0 | 0% |  | 630 | 5040
|  | 10kV | 121柳枝 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 122彭村 | 4763 | 4286.7 | 3017 | 63.34% | 2021-08-01 | 476.3 | 793.4
|  | 10kV | 124简家 | 5369.2 | 4832.28 | 4406 | 82.06% | 2021-08-11 | 536.92 | -110.64
| 八鱼变 | 35kV | 八鱼变#1主变 | 5000 | 4500 | 2991 | 59.82% | 2021-05-21 | 500 | 1009
|  | 35kV | 八鱼变#2主变 | 10000 | 9000 | 8394 | 83.94% | 2021-05-21 | 1000 | -394
|  | 10kV | 123阿寿 | 5196 | 4676.4 | 3979 | 76.58% | 2021-08-01 | 519.6 | 177.8
|  | 10kV | 124罗何 | 4763 | 4286.7 | 3979 | 83.54% | 2021-08-01 | 476.3 | -168.6
|  | 10kV | 125八鱼 | 6581.6 | 5923.44 | 5007 | 76.08% | 2021-05-21 | 658.16 | 258.28
|  | 10kV | 127小庄 | 4763 | 4286.7 | 3788 | 79.53% | 2021-07-31 | 476.3 | 22.4
| 西寨变 | 35kV | 西寨变#1主变 | 6300 | 5670 | 5066 | 80.41% | 2021-07-15 | 630 | -26
|  | 35kV | 西寨变#2主变 | 10000 | 9000 | 7174 | 71.74% | 2021-07-14 | 1000 | 826
|  | 10kV | 121韦林 | 4763 | 4286.7 | 3642 | 76.46% | 2021-06-10 | 476.3 | 168.4
|  | 10kV | 122迪村 | 5196 | 4676.4 | 1530 | 29.45% | 2021-08-03 | 519.6 | 2626.8
|  | 10kV | 123西农 | 5196 | 4676.4 | 1848 | 35.57% | 2021-08-01 | 519.6 | 2308.8
|  | 10kV | 124刘官 | 5196 | 4676.4 | 2861 | 55.06% | 2021-08-01 | 519.6 | 1295.8
|  | 10kV | 126秦家 | 3723.8 | 3351.42 | 2315 | 62.17% | 2021-07-31 | 372.38 | 664.04
| 张家变 | 35kV | 张家变#1主变 | 6300 | 5670 | 4358 | 69.17% | 2021-08-01 | 630 | 682
|  | 35kV | 张家变#2主变 | 6300 | 5670 | 2075 | 32.94% | 2021-08-02 | 630 | 2965
|  | 10kV | 121朝阳 | 5196 | 4676.4 | 1604 | 30.87% | 2021-05-20 | 519.6 | 2552.8
|  | 10kV | 122张家 | 5196 | 4676.4 | 2451 | 47.17% | 2021-06-11 | 519.6 | 1705.8
|  | 10kV | 123李庄 | 6928 | 6235.2 | 2135 | 30.82% | 2021-08-03 | 692.8 | 3407.4
|  | 10kV | 125十里滩 | 2944.4 | 2649.96 | 1546 | 52.51% | 2021-05-27 | 294.44 | 809.52
| 果园变 | 35kV | 果园变#1主变 | 10000 | 9000 | 7785 | 77.85% | 2021-05-07 | 1000 | 215
|  | 35kV | 果园变#2主变 | 10000 | 9000 | 8755 | 87.55% | 2021-07-15 | 1000 | -755
|  | 10kV | 127畜牧 | 3117.6 | 2805.84 | 2284 | 73.26% | 2021-06-27 | 311.76 | 210.08
|  | 10kV | 122长城 | 5196 | 4676.4 | 4658 | 89.65% | 2021-07-17 | 519.6 | -501.2
|  | 10kV | 121官沙 | 5196 | 4676.4 | 2543 | 48.94% | 2021-08-01 | 519.6 | 1613.8
|  | 10kV | 125农场 | 4763 | 4286.7 | 3727 | 78.25% | 2021-08-02 | 476.3 | 83.4
|  | 10kV | 124赵渡 | 2944.4 | 2649.96 | 1049 | 35.63% | 2021-08-03 | 294.44 | 1306.52
|  | 10kV | 123马坊 | 5196 | 4676.4 | 2340 | 45.03% | 2021-07-30 | 519.6 | 1816.8
高明 | 大荔变 | 110kV | 大荔变#1主变 | 63000 | 56700 | 31188 | 49.5% | 2019.7.27 | 6300 | 19212
|  | 110kV | 大荔变#2主变 | 63000 | 56700 | 30706 | 48.74% | 2019.7.27 | 6300 | 19694
|  | 10kV | 121纸厂 | 11440 | 10296 | 4898 | 42.81% | 2020.12.3 | 1144 | 4254
|  | 10kV | 123大嘉 | 9975 | 8977.5 | 3868 | 38.78% | 2021.1.11 | 997.5 | 4112
|  | 10kV | 124城关I | 14455 | 13009.5 | 4873 | 33.71% | 2019.7.28 | 1445.5 | 6691
|  | 10kV | 125城关II | 17890 | 16101 | 6866 | 38.38% | 2020.1.10 | 1789 | 7446
|  | 10kV | 126城关III | 16460 | 14814 | 5658 | 34.37% | 2021.7.26 | 1646 | 7510
|  | 10kV | 127洛宾 | 7985 | 7186.5 | 3088 | 38.67% | 2021.1.7 | 798.5 | 3300
|  | 10kV | 128南七 | 13695 | 12325.5 | 5944 | 43.4% | 2019.7.27 | 1369.5 | 5012
|  | 10kV | 129氮肥 | 12345 | 11110.5 | 3933 | 31.86% | 2019.9.30 | 1234.5 | 5943
|  | 10kV | 132东埝 | 10745 | 9670.5 | 6075 | 56.54% | 2020.6.7 | 1074.5 | 2521
| 两宜变 | 110kV | 两宜变#1主变 | 63000 | 56700 | 34522 | 54.8% | 2019.7.15 | 6300 | 15878
|  | 110kV | 两宜变#2主变 | 63000 | 56700 | 35121 | 55.75% | 2019.11.18 | 6300 | 15279
|  | 10kV | 124雷北 | 5795.5 | 5215.95 | 3717 | 64.14% | 2021.2.3 | 579.55 | 919.4
|  | 10kV | 125凤凰岭 | 1905 | 1714.5 | 491 | 25.77% | 2020.5.28 | 190.5 | 1033
|  | 10kV | 126高农 | 9545 | 8590.5 | 4029 | 42.21% | 2019.7.28 | 954.5 | 3607
|  | 10kV | 131双泉 | 6653 | 5987.7 | 2682 | 40.31% | 2019.7.28 | 665.3 | 2640.4
|  | 10kV | 136范家 | 5622.5 | 5060.25 | 2244 | 39.91% | 2021.2.4 | 562.25 | 2254
|  | 10kV | 137两宜 | 6745 | 6070.5 | 3196 | 47.38% | 2019.7.28 | 674.5 | 2200
|  | 10kV | 139寄楼 | 8523 | 7670.7 | 4761 | 55.86% | 2019.7.28 | 852.3 | 2057.4
|  | 10kV | 141恩施 | 10055 | 9049.5 | 4761 | 47.35% | 2019.7.28 | 1005.5 | 3283
| 韦庄变 | 110kV | 韦庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 4761 | 15.11% | 2021.6.30 | 3150 | 20439
|  | 110kV | 韦庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 4761 | 15.11% | 2021.6.30 | 3150 | 20439
|  | 10kV | 130发射台 | 693 | 623.7 | 114 | 16.45% | 2021.8.14 | 69.3 | 440.4
|  | 10kV | 131农园 | 4757.5 | 4281.75 | 2486 | 52.25% | 2021.8.19 | 475.75 | 1320
|  | 10kV | 132铁路 | 3464 | 3117.6 | 390 | 11.26% | 2020.1.15 | 346.4 | 2381.2
|  | 10kV | 133醍醐 | 16725 | 15052.5 | 4761 | 28.47% | 2021.6.29 | 1672.5 | 8619
|  | 10kV | 134寺前 | 6600 | 5940 | 4761 | 72.14% | 2019.7.28 | 660 | 519
|  | 10kV | 135汉村 | 8430 | 7587 | 4761 | 56.48% | 2021.6.30 | 843 | 1983
|  | 10kV | 136四五六 | 2422 | 2179.8 | 1110 | 45.83% | 2020.7.25 | 242.2 | 827.6
|  | 10kV | 137韦庄 | 6410 | 5769 | 2243 | 34.99% | 2019.7.28 | 641 | 2885
|  | 10kV | 139南白 | 9340 | 8406 | 3108 | 33.28% | 2019.9.8 | 934 | 4364
| 醍醐变 | 醍醐变#1主变 | 醍醐变#1主变 | 31500 | 28350 | 19759 | 62.73% | 2021.1.20 | 3150 | 5441
|  | 醍醐变#2主变 | 醍醐变#2主变 | 31500 | 28350 | 18453 | 58.58% | 2021.1.28 | 3150 | 6747
|  | 10kV | 127蔡代 | 7850 | 7065 | 4438 | 56.54% | 2019.7.28 | 785 | 1842
|  | 10kV | 147雷家河 | 8805 | 7924.5 | 1531 | 17.39% | 2021.8.2 | 880.5 | 5513
|  | 10kV | 149北寺 | 17570 | 15813 | 4438 | 25.26% | 2019.7.28 | 1757 | 9618
| 同州变 | 110kV | 同州变#1主变 | 31500 | 28350 | 26604 | 84.46% | 2021.8.3 | 3150 | -1404
|  | 110kV | 同州变#2主变 | 31500 | 28350 | 26443 | 83.95% | 2021.8.3 | 3150 | -1243
|  | 10kV | 126城中 | 13045 | 11740.5 | 7759 | 59.48% | 2020.7.8 | 1304.5 | 2677
|  | 10kV | 128婆合 | 15240 | 13716 | 7855 | 51.54% | 2021.8.1 | 1524 | 4337
|  | 10kV | 130洛北 | 20970 | 18873 | 6737 | 32.13% | 2021.8.1 | 2097 | 10039
|  | 10kV | 131城关Ⅳ | 13585 | 12226.5 | 8849 | 65.14% | 2021.8.2 | 1358.5 | 2019
|  | 10kV | 138铁路 | 3460 | 3114 | 321 | 9.277% | 2021.1.18 | 346 | 2447
|  | 10kV | 142城北 | 9606 | 8645.4 | 2180 | 22.69% | 2020.8.5 | 960.6 | 5504.8
|  | 10kV | 141云棋 | 14315 | 12883.5 | 6744 | 47.11% | 2021.1.8 | 1431.5 | 4708
|  | 10kV | 143城南 | 14860 | 13374 | 2847 | 19.16% | 2019.7.28 | 1486 | 9041
|  | 10kV | 133福安 | 8885.1 | 7996.59 | 0 | 0% |  | 888.51 | 7108.08
|  | 10kV | 145红楼 | 8885.1 | 7996.59 | 5075 | 57.12% | 2019.9.29 | 888.51 | 2033.08
| 叶家变 | 110kV | 叶家变#1主变 | 31500 | 28350 | 29722 | 94.36% | 2021-03-15 | 3150 | -4522
|  | 110kV | 叶家变#2主变 | 31500 | 28350 | 28081 | 89.15% | 2021-06-27 | 3150 | -2881
|  | 10kV | 123黄家 | 9577.96 | 8620.164 | 3321 | 34.67% | 2021-08-18 | 957.796 | 4341.368
|  | 10kV | 124供热 | 2771.2 | 2494.08 | 773 | 27.89% | 2021-01-07 | 277.12 | 1443.96
|  | 10kV | 125平原 | 8486.8 | 7638.12 | 4932 | 58.11% | 2021-07-14 | 848.68 | 1857.44
|  | 10kV | 131三中 | 9577.96 | 8620.164 | 7976 | 83.27% | 2021-07-14 | 957.796 | -313.632
|  | 10kV | 132仁厚 | 8746.6 | 7871.94 | 6417 | 73.37% | 2021-11-10 | 874.66 | 580.28
|  | 10kV | 133许庄 | 9093 | 8183.7 | 6226 | 68.47% | 2021-07-14 | 909.3 | 1048.4
|  | 10kV | 142同州首府 | 4503.2 | 4052.88 | 487 | 10.81% | 2021-08-18 | 450.32 | 3115.56
|  | 10kV | 143西埝 | 8919.8 | 8027.82 | 7912 | 88.7% | 2021-08-03 | 891.98 | -776.16
|  | 10kV | 146晁扈 | 6928 | 6235.2 | 4426 | 63.89% | 2021-08-01 | 692.8 | 1116.4
|  | 10kV | 147边章 | 7707.4 | 6936.66 | 2925 | 37.95% | 2021-08-03 | 770.74 | 3240.92
| 南庄变 | 110kV | 南庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 25798 | 81.9% | 2021-07-17 | 3150 | -598
|  | 110kV | 南庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 25811 | 81.94% | 2021-06-30 | 3150 | -611
|  | 10kV | 124凤凰 | 6928 | 6235.2 | 4713 | 68.03% | 2021-01-08 | 692.8 | 829.4
|  | 10kV | 125解放 | 6928 | 6235.2 | 5623 | 81.16% | 2021-01-09 | 692.8 | -80.6
|  | 10kV | 127金水 | 6928 | 6235.2 | 5533 | 79.86% | 2021-01-07 | 692.8 | 9.4
|  | 10kV | 128武帝 | 6928 | 6235.2 | 5748 | 82.97% | 2021-01-09 | 692.8 | -205.6
|  | 10kV | 129太姒 | 6096.64 | 5486.976 | 4275 | 70.12% | 2021-01-10 | 609.664 | 602.312
|  | 10kV | 130南金 | 6928 | 6235.2 | 1421 | 20.51% | 2021-11-06 | 692.8 | 4121.4
|  | 10kV | 131印光 | 9093 | 8183.7 | 5295 | 58.23% | 2021-01-09 | 909.3 | 1979.4
|  | 10kV | 134朝阳 | 6928 | 6235.2 | 4066 | 58.69% | 2021-11-01 | 692.8 | 1476.4
|  | 10kV | 135秦晋 | 6928 | 6235.2 | 1747 | 25.22% | 2021-07-08 | 692.8 | 3795.4
| 新民变 | 110kV | 新民变#1主变 | 31500 | 28350 | 6213 | 19.72% | 2021-08-06 | 3150 | 18987
|  | 110kV | 新民变#2主变 | 31500 | 28350 | 6117 | 19.42% | 2021-08-06 | 3150 | 19083
| 沙苑变 | 110kV | 沙苑变#1主变 | 31500 | 28350 | 24168 | 76.72% | 2021-11-03 | 3150 | 1032
|  | 110kV | 沙苑变#2主变 | 50000 | 45000 | 42944 | 85.89% | 2021-07-30 | 5000 | -2944
|  | 10kV | 124苏胡 | 9093 | 8183.7 | 6985 | 76.82% | 2021-08-01 | 909.3 | 289.4
|  | 10kV | 125王谦 | 6928 | 6235.2 | 3398 | 49.05% | 2021-03-28 | 692.8 | 2144.4
|  | 10kV | 133西里 | 9093 | 8183.7 | 295 | 3.244% | 2021-05-09 | 909.3 | 6979.4
|  | 10kV | 134东一 | 6928 | 6235.2 | 3648 | 52.66% | 2021-08-01 | 692.8 | 1894.4
|  | 10kV | 135晨光 | 5802.2 | 5221.98 | 3246 | 55.94% | 2021-08-01 | 580.22 | 1395.76
|  | 10kV | 136牧原 | 6928 | 6235.2 | 2564 | 37.01% | 2021-01-07 | 692.8 | 2978.4
|  | 10kV | 137续业 | 6928 | 6235.2 | 5609 | 80.96% | 2021-01-04 | 692.8 | -66.6
|  | 10kV | 138晟奥 | 3810.4 | 3429.36 | 3164 | 83.04% | 2021-06-18 | 381.04 | -115.68
|  | 10kV | 141东沙 | 5196 | 4676.4 | 5199 | 100.1% | 2021-10-29 | 519.6 | -1042.2
|  | 10kV | 142丰仓原 | 5196 | 4676.4 | 3754 | 72.25% | 2021-11-02 | 519.6 | 402.8
|  | 10kV | 143九龙 | 5196 | 4676.4 | 3439 | 66.19% | 2021-08-02 | 519.6 | 717.8
|  | 10kV | 144盛官 | 6928 | 6235.2 | 2795 | 40.34% | 2021-01-11 | 692.8 | 2747.4
| 田园变 | 110kV | 田园变#1主变 | 31500 | 28350 | 26500 | 84.13% | 2021-08-18 | 3150 | -1300
|  | 110kV | 田园变#2主变 | 31500 | 28350 | 24900 | 79.05% | 2021-07-30 | 3150 | 300
|  | 10kV | 137霸城 | 5802.2 | 5221.98 | 1688 | 29.09% | 2021-08-02 | 580.22 | 2953.76
|  | 10kV | 138麻湾 | 5802.2 | 5221.98 | 3676 | 63.36% | 2021-05-09 | 580.22 | 965.76
|  | 10kV | 139斗门 | 7707.4 | 6936.66 | 3925 | 50.93% | 2021-08-03 | 770.74 | 2240.92
|  | 10kV | 150高洼 | 5802.2 | 5221.98 | 3642 | 62.77% | 2021-07-17 | 580.22 | 999.76
|  | 10kV | 151梁园 | 6581.6 | 5923.44 | 4488 | 68.19% | 2021-08-01 | 658.16 | 777.28
|  | 10kV | 152兴旺 | 5196 | 4676.4 | 2048 | 39.41% | 2021-08-19 | 519.6 | 2108.8
| 雷家洼变 | 110kV | 雷家洼变#1主变 | 31500 | 28350 | 18659 | 59.23% | 2021-11-08 | 3150 | 6541
|  | 110kV | 雷家洼变#2主变 | 31500 | 28350 | 17319 | 54.98% | 2021-07-15 | 3150 | 7881
|  | 10kV | 136万泉I | 6928 | 6235.2 | 6196 | 89.43% | 2021-11-08 | 692.8 | -653.6
|  | 10kV | 139雷家洼II | 5802.2 | 5221.98 | 5775 | 99.53% | 2021-11-09 | 580.22 | -1133.24
|  | 10kV | 137万泉II | 6928 | 6235.2 | 5390 | 77.8% | 2021-04-27 | 692.8 | 152.4
|  | 10kV | 147晖福 | 7967.2 | 7170.48 | 434 | 5.447% | 2021-11-08 | 796.72 | 5939.76
|  | 10kV | 135中烟 | 5022.8 | 4520.52 | 1721 | 34.26% | 2021-06-18 | 502.28 | 2297.24
|  | 10kV | 138代庄 | 5196 | 4676.4 | 3559 | 68.49% | 2021-01-12 | 519.6 | 597.8
|  | 10kV | 141华和 | 6928 | 6235.2 | 643 | 9.281% | 2021-03-02 | 692.8 | 4899.4
|  | 10kV | 148惠民 | 7967.2 | 7170.48 | 0 | 0% |  | 796.72 | 6373.76
| 南乌牛变 | 110kV | 南乌牛变#1主变 | 31500 | 28350 | 13135 | 41.7% | 2021-02-02 | 3150 | 12065
|  | 110kV | 南乌牛变#2主变 | 31500 | 28350 | 12855 | 40.81% | 2021-06-09 | 3150 | 12345
|  | 110kV | 南乌牛变#3主变 | 31500 | 28350 | 8352 | 26.51% | 2021-08-03 | 3150 | 16848
|  | 10kV | 132下辛 | 7707.4 | 6936.66 | 5080 | 65.91% | 2021-08-03 | 770.74 | 1085.92
|  | 10kV | 133华原 | 5802.2 | 5221.98 | 2373 | 40.9% | 2021-09-13 | 580.22 | 2268.76
|  | 10kV | 134龙泉 | 5802.2 | 5221.98 | 1652 | 28.47% | 2021-02-14 | 580.22 | 2989.76
| 金家庄变 | 110kV | 金家庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 6999 | 22.22% | 2021-09-29 | 3150 | 18201
|  | 110kV | 金家庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 11822 | 37.53% | 2021-02-11 | 3150 | 13378
|  | 10kV | 128东清 | 6581.6 | 5923.44 | 1760 | 26.74% | 2021-09-10 | 658.16 | 3505.28
|  | 10kV | 129北王庄 | 6062 | 5455.8 | 2576 | 42.49% | 2021-02-11 | 606.2 | 2273.6
|  | 10kV | 130福山 | 5802.2 | 5221.98 | 1949 | 33.59% | 2021-02-11 | 580.22 | 2692.76
|  | 10kV | 131太定 | 6928 | 6235.2 | 2647 | 38.21% | 2021-02-11 | 692.8 | 2895.4
|  | 10kV | 143南沟 | 6581.6 | 5923.44 | 4560 | 69.28% | 2021-07-15 | 658.16 | 705.28
| 汉村变 | 35kV | 汉村变#1主变 | 5000 | 4500 | 3948 | 78.96% | 2021-08-01 | 500 | 52
|  | 35kV | 汉村变#2主变 | 10000 | 9000 | 7880 | 78.8% | 2021-03-04 | 1000 | 120
|  | 10kV | 123汉村 | 6928 | 6235.2 | 2024 | 29.21% | 2021-07-31 | 692.8 | 3518.4
|  | 10kV | 124汉许 | 5802.2 | 5221.98 | 1829 | 31.52% | 2021-08-03 | 580.22 | 2812.76
|  | 10kV | 125义井 | 5802.2 | 5221.98 | 3764 | 64.87% | 2021-08-01 | 580.22 | 877.76
|  | 10kV | 126西庄 | 6979.96 | 6281.964 | 4584 | 65.67% | 2021-08-01 | 697.996 | 999.968
| 段家变 | 35kV | 段家变#1主变 | 5000 | 4500 | 3555 | 71.1% | 2021-06-30 | 500 | 445
|  | 35kV | 段家变#2主变 | 5000 | 4500 | 3641 | 72.82% | 2021-02-19 | 500 | 359
|  | 10kV | 121冯村 | 4763 | 4286.7 | 695 | 14.59% | 2021-06-29 | 476.3 | 3115.4
|  | 10kV | 123五洞 | 5282.6 | 4754.34 | 3077 | 58.25% | 2021-08-01 | 528.26 | 1149.08
|  | 10kV | 124供水 | 3464 | 3117.6 | 1338 | 38.63% | 2021-08-03 | 346.4 | 1433.2
|  | 10kV | 125农药 | 3464 | 3117.6 | 1130 | 32.62% | 2021-03-10 | 346.4 | 1641.2
|  | 10kV | 126红旗 | 3464 | 3117.6 | 1171 | 33.8% | 2021-06-28 | 346.4 | 1600.2
| 羌白变 | 35kV | 羌白变#1主变 | 10000 | 9000 | 8256 | 82.56% | 2021-06-27 | 1000 | -256
|  | 35kV | 羌白变#2主变 | 10000 | 9000 | 9068 | 90.68% | 2021-07-09 | 1000 | -1068
|  | 10kV | 121下寨 | 5196 | 4676.4 | 3146 | 60.55% | 2021-06-01 | 519.6 | 1010.8
|  | 10kV | 123焦家 | 4763 | 4286.7 | 3457 | 72.58% | 2021-08-03 | 476.3 | 353.4
|  | 10kV | 124羌白I | 5802.2 | 5221.98 | 4003 | 68.99% | 2021-08-03 | 580.22 | 638.76
|  | 10kV | 125新桥 | 5802.2 | 5221.98 | 3975 | 68.51% | 2021-04-12 | 580.22 | 666.76
|  | 10kV | 126羌白II | 5802.2 | 5221.98 | 3290 | 56.7% | 2021-08-03 | 580.22 | 1351.76
| 朝邑变 | 35kV | 朝邑变#1主变 | 6300 | 5670 | 4516 | 71.68% | 2021-08-01 | 630 | 524
|  | 35kV | 朝邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 7938 | 79.38% | 2021-06-22 | 1000 | 62
|  | 10kV | 121伯士 | 5196 | 4676.4 | 1999 | 38.47% | 2021-11-07 | 519.6 | 2157.8
|  | 10kV | 122官庄 | 5196 | 4676.4 | 3400 | 65.43% | 2021-08-01 | 519.6 | 756.8
|  | 10kV | 124鲁安 | 5196 | 4676.4 | 865 | 16.65% | 2021-08-01 | 519.6 | 3291.8
|  | 10kV | 125四五四 | 519.6 | 467.64 | 0 | 0% |  | 51.96 | 415.68
|  | 10kV | 126朝镇 | 5802.2 | 5221.98 | 3098 | 53.39% | 2021-07-31 | 580.22 | 1543.76
|  | 10kV | 127紫阳 | 5196 | 4676.4 | 1912 | 36.8% | 2021-08-01 | 519.6 | 2244.8
|  | 10kV | 128雨林 | 5196 | 4676.4 | 2276 | 43.8% | 2021-10-26 | 519.6 | 1880.8
|  | 10kV | 129东堤 | 5196 | 4676.4 | 2173 | 41.82% | 2021-08-01 | 519.6 | 1983.8
| 黑池变 | 35kV | 黑池变#1主变 | 6300 | 5670 | 4155 | 65.95% | 2021-08-01 | 630 | 885
|  | 35kV | 黑池变#2主变 | 10000 | 9000 | 7945 | 79.45% | 2021-06-13 | 1000 | 55
|  | 35kV | 黑池变#3主变 | 2500 | 2250 | 1575 | 63% | 2021-08-06 | 250 | 425
|  | 10kV | 121黑池 | 5196 | 4676.4 | 1333 | 25.65% | 2021-09-10 | 519.6 | 2823.8
|  | 10kV | 122马家庄 | 6062 | 5455.8 | 3482 | 57.44% | 2021-08-01 | 606.2 | 1367.6
|  | 10kV | 123同定 | 5455.8 | 4910.22 | 2581 | 47.31% | 2021-02-11 | 545.58 | 1783.64
|  | 10kV | 125黑新 | 4763 | 4286.7 | 3588 | 75.33% | 2021-08-05 | 476.3 | 222.4
|  | 10kV | 126营里 | 4763 | 4286.7 | 1534 | 32.21% | 2021-09-11 | 476.3 | 2276.4
| 路井变 | 35kV | 路井变#1主变 | 6300 | 5670 | 4955 | 78.65% | 2021-06-28 | 630 | 85
|  | 35kV | 路井变#2主变 | 6300 | 5670 | 3279 | 52.05% | 2021-02-11 | 630 | 1761
|  | 35kV | 路井变#3主变 | 2000 | 1800 | 1406 | 70.3% | 2021-02-05 | 200 | 194
|  | 10kV | 131路井 | 4763 | 4286.7 | 2741 | 57.55% | 2021-02-11 | 476.3 | 1069.4
|  | 10kV | 132电解 | 4763 | 4286.7 | 1763 | 37.01% | 2021-01-11 | 476.3 | 2047.4
|  | 10kV | 133独店 | 4763 | 4286.7 | 2644 | 55.51% | 2021-08-01 | 476.3 | 1166.4
| 防虏寨变 | 35kV | 防虏寨变#1主变 | 6300 | 5670 | 4153 | 65.92% | 2021-08-03 | 630 | 887
|  | 10kV | 127坊庄 | 5629 | 5066.1 | 2269 | 40.31% | 2021-08-03 | 562.9 | 2234.2
|  | 10kV | 123冯家河 | 5629 | 5066.1 | 2044 | 36.31% | 2021-03-31 | 562.9 | 2459.2
| 新赵变 | 35kV | 新赵变#1主变 | 5000 | 4500 | 4065 | 81.3% | 2021-07-14 | 500 | -65
|  | 35kV | 新赵变#2主变 | 5000 | 4500 | 3774 | 75.48% | 2021-09-07 | 500 | 226
|  | 10kV | 122高垣 | 2598 | 2338.2 | 892 | 34.33% | 2021-08-02 | 259.8 | 1186.4
|  | 10kV | 125北赵 | 4589.8 | 4130.82 | 3197 | 69.65% | 2021-08-03 | 458.98 | 474.84
|  | 10kV | 128罗家洼 | 4503.2 | 4052.88 | 3414 | 75.81% | 2021-08-03 | 450.32 | 188.56
| 寺前变 | 35kV | 寺前变#1主变 | 6300 | 5670 | 5444 | 86.41% | 2021-08-03 | 630 | -404
|  | 35kV | 寺前变#2主变 | 16000 | 14400 | 12107 | 75.67% | 2021-08-03 | 1600 | 693
|  | 10kV | 123园区北 | 5196 | 4676.4 | 242 | 4.657% | 2021-04-10 | 519.6 | 3914.8
|  | 10kV | 124醍北 | 4763 | 4286.7 | 478 | 10.04% | 2021-01-08 | 476.3 | 3332.4
|  | 10kV | 125业善 | 4399.28 | 3959.352 | 621 | 14.12% | 2021-01-07 | 439.928 | 2898.424
|  | 10kV | 126梁山 | 4763 | 4286.7 | 4418 | 92.76% | 2021-08-01 | 476.3 | -607.6
|  | 10kV | 134园区西 | 5196 | 4676.4 | 1047 | 20.15% | 2021-07-31 | 519.6 | 3109.8
|  | 10kV | 135泓澄 | 4330 | 3897 | 0 | 0% |  | 433 | 3464
| 石槽变 | 35kV | 石槽变#1主变 | 6300 | 5670 | 5433 | 86.24% | 2021-06-20 | 630 | -393
|  | 35kV | 石槽变#2主变 | 6300 | 5670 | 5137 | 81.54% | 2021-08-01 | 630 | -97
|  | 10kV | 125沙底 | 5802.2 | 5221.98 | 4945 | 85.23% | 2021-08-01 | 580.22 | -303.24
|  | 10kV | 126石槽 | 4763 | 4286.7 | 3162 | 66.39% | 2021-08-01 | 476.3 | 648.4
|  | 10kV | 121官池 | 5802.2 | 5221.98 | 2166 | 37.33% | 2021-05-04 | 580.22 | 2475.76
| 安仁变 | 35kV | 安仁变#1主变 | 10000 | 9000 | 8547 | 85.47% | 2021-06-28 | 1000 | -547
|  | 35kV | 安仁变#2主变 | 10000 | 9000 | 9001 | 90.01% | 2021-09-11 | 1000 | -1001
|  | 10kV | 121户家 | 4763 | 4286.7 | 1305 | 27.4% | 2021-01-05 | 476.3 | 2505.4
|  | 10kV | 122袁官 | 6928 | 6235.2 | 3951 | 57.03% | 2021-08-03 | 692.8 | 1591.4
|  | 10kV | 123安仁 | 6581.6 | 5923.44 | 3131 | 47.57% | 2021-03-14 | 658.16 | 2134.28
|  | 10kV | 124步昌 | 5802.2 | 5221.98 | 5510 | 94.96% | 2021-07-31 | 580.22 | -868.24
|  | 10kV | 125龙门 | 6581.6 | 5923.44 | 4248 | 64.54% | 2021-07-14 | 658.16 | 1017.28
|  | 10kV | 126保安 | 5802.2 | 5221.98 | 3328 | 57.36% | 2021-08-01 | 580.22 | 1313.76
| 赵渡变 | 35kV | 赵渡变#1主变 | 6300 | 5670 | 4891 | 77.63% | 2021-08-03 | 630 | 149
|  | 35kV | 赵渡变#2主变 | 10000 | 9000 | 8179 | 81.79% | 2021-06-13 | 1000 | -179
|  | 10kV | 121富民 | 5282.6 | 4754.34 | 2397 | 45.38% | 2021-08-03 | 528.26 | 1829.08
|  | 10kV | 122春合 | 5802.2 | 5221.98 | 3482 | 60.01% | 2021-08-03 | 580.22 | 1159.76
|  | 10kV | 125兰空 | 5196 | 4676.4 | 2758 | 53.08% | 2021-07-31 | 519.6 | 1398.8
|  | 10kV | 126平民 | 5455.8 | 4910.22 | 4544 | 83.29% | 2021-08-01 | 545.58 | -179.36
西庄 | 东庄变 | 35kV | 东庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 3280 | 52.06% | 2021.1.7 | 630 | 1760
|  | 35kV | 东庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 2783 | 55.66% | 2021.1.7 | 500 | 1217
|  | 10kV | 125党家 | 3464 | 3117.6 | 608 | 17.55% | 2021.1.7 | 346.4 | 2163.2
|  | 10kV | 126潘峪 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 128白村 | 8885 | 7996.5 | 3709 | 41.74% | 2021.7.15 | 888.5 | 3399
|  | 10kV | 130西庄 | 6477 | 5829.3 | 1139 | 17.59% | 2021.7.3 | 647.7 | 4042.6
|  | 10kV | 131昝村 | 3464 | 3117.6 | 220 | 6.351% | 2021.6.20 | 346.4 | 2551.2
| 渚北变 | 35kV | 渚北变#1主变 | 6300 | 5670 | 4476 | 71.05% | 2021.4.12 | 630 | 564
|  | 35kV | 渚北变#2主变 | 6300 | 5670 | 4433 | 70.37% | 2021.4.12 | 630 | 607
|  | 10kV | 125桥南 | 3637 | 3273.3 | 399 | 10.97% | 2021.5.9 | 363.7 | 2510.6
|  | 10kV | 126合力线 | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 128煤焦线 | 5196 | 4676.4 | 3832 | 73.75% | 2021.4.16 | 519.6 | 324.8
|  | 10kV | 131禹门线 | 5196 | 4676.4 | 4593 | 88.39% | 2021.2.4 | 519.6 | -436.2
|  | 10kV | 133河滨线 | 5196 | 4676.4 | 2313 | 44.52% | 2021.1.10 | 519.6 | 1843.8
| 昝村变 | 110kV | 昝村变#1主变 | 63000 | 56700 | 40874 | 64.88% | 2021.1.4 | 6300 | 9526
|  | 110kV | 昝村变#2主变 | 63000 | 56700 | 41274 | 65.51% | 2021.1.16 | 6300 | 9126
|  | 10kV | 125钢料I | 9006.4 | 8105.76 | 6104 | 67.77% | 2021.5.23 | 900.64 | 1101.12
|  | 10kV | 126中化I | 5196 | 4676.4 | 1997 | 38.43% | 2021.5.27 | 519.6 | 2159.8
|  | 10kV | 127潘庄 | 5196 | 4676.4 | 2800 | 53.89% | 2021.1.6 | 519.6 | 1356.8
|  | 10kV | 128白杨 | 9422 | 8479.8 | 3495 | 37.09% | 2021.7.14 | 942.2 | 4042.6
|  | 10kV | 134钢料II | 9006.4 | 8105.76 | 0 | 0% |  | 900.64 | 7205.12
|  | 10kV | 135中化II | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 137杨村 | 7620 | 6858 | 2625 | 34.45% | 2021.8.4 | 762 | 3471
|  | 10kV | 138西塬 | 7967 | 7170.3 | 987 | 12.39% | 2021.1.8 | 796.7 | 5386.6
|  | 10kV | 141热力I | 8660 | 7794 | 4863 | 56.15% | 2021.1.11 | 866 | 2065
| 坊镇变 | 35kV | 坊镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 3691 | 73.82% | 2020.1.23 | 500 | 309
|  | 35kV | 坊镇变#2主变、#3主变 | 7150 | 6435 | 5396 | 75.47% | 2020.1.23 | 715 | 324
|  | 10kV | 121新池 | 6574 | 5916.6 | 2141 | 32.57% | 2020.1.16 | 657.4 | 3118.2
|  | 10kV | 123供水 | 3464 | 3117.6 | 1633 | 47.14% | 2020.12.3 | 346.4 | 1138.2
|  | 10kV | 124糖厂 | 3464 | 3117.6 | 1050 | 30.31% | 2020.1.15 | 346.4 | 1721.2
|  | 10kV | 125清善 | 2424.8 | 2182.32 | 387 | 15.96% | 2020.3.14 | 242.48 | 1552.84
|  | 10kV | 126东王 | 8520 | 7668 | 3098 | 36.36% | 2020.1.24 | 852 | 3718
|  | 10kV | 127伏六 | 6605 | 5944.5 | 4650 | 70.4% | 2019.2.4 | 660.5 | 634
| 龙门变 | 110kV | 龙门变#1主变 | 20000 | 18000 | 8786 | 43.93% | 2021.1.3 | 2000 | 7214
|  | 110kV | 龙门变#2主变 | 20000 | 18000 | 8729 | 43.65% | 2021.1.3 | 2000 | 7271
|  | 10kV | 121下街 | 6928 | 6235.2 | 2260 | 32.62% | 2021.7.26 | 692.8 | 3282.4
|  | 10kV | 122留铸I | 6235.2 | 5611.68 | 0 | 0% |  | 623.52 | 4988.16
|  | 10kV | 123龙黑I | 6928 | 6235.2 | 4714 | 68.04% | 2021.5.10 | 692.8 | 828.4
|  | 10kV | 124阳刚 | 8313.6 | 7482.24 | 4916 | 59.13% | 2021.1.11 | 831.36 | 1734.88
|  | 10kV | 128腾陶I | 10392 | 9352.8 | 74 | 0.7121% | 2021.1.5 | 1039.2 | 8239.6
|  | 10kV | 130盘龙 | 6062 | 5455.8 | 3219 | 53.1% | 2021.1.14 | 606.2 | 1630.6
|  | 10kV | 131二电I | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 135龙黑II | 7794 | 7014.6 | 4296 | 55.12% | 2019.9.8 | 779.4 | 1939.2
|  | 10kV | 136大池埝 | 6928 | 6235.2 | 5190 | 74.91% | 2021.1.5 | 692.8 | 352.4
|  | 10kV | 139二电II | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 11kV | 141腾陶II | 10392 | 9352.8 | 4246 | 40.86% | 2021.7.11 | 1039.2 | 4067.6
|  | 10kV | 142留铸II | 6235.2 | 5611.68 | 0 | 0% |  | 623.52 | 4988.16
|  | 11kV | 143龙泉 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 144阳山庄 | 8885 | 7996.5 | 4847 | 54.55% | 2021.1.8 | 888.5 | 2261
| 马村变 | 110kV | 马村变#1主变 | 40000 | 36000 | 17792 | 44.48% | 2021.1.9 | 4000 | 14208
|  | 110kV | 马村变#2主变 | 40000 | 36000 | 17792 | 44.48% | 2021.1.9 | 4000 | 14208
|  | 6kV | 620杏矿I | 3637.2 | 3273.48 | 1390 | 38.22% | 2021.5.15 | 363.72 | 1519.76
|  | 6kV | 621九六零 | 4156.8 | 3741.12 | 3195 | 76.86% | 2021.3.30 | 415.68 | 130.44
|  | 6kV | 622城关 | 5629 | 5066.1 | 1342 | 23.84% | 2021.7.17 | 562.9 | 3161.2
|  | 6kV | 623水厂Ⅰ | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 6kV | 625总机I | 3325.44 | 2992.896 | 1152 | 34.64% | 2021.2.9 | 332.544 | 1508.352
|  | 6kV | 626马沟渠I | 3481.32 | 3133.188 | 0 | 0% |  | 348.132 | 2785.056
|  | 6kV | 627总机II | 3117.6 | 2805.84 | 780 | 25.02% | 2021.4.9 | 311.76 | 1714.08
|  | 6kV | 628后矿I | 2909.76 | 2618.784 | 0 | 0% |  | 290.976 | 2327.808
|  | 6kV | 629马沟渠II | 3481.32 | 3133.188 | 1856 | 53.31% | 2021.1.6 | 348.132 | 929.056
|  | 6kV | 630板桥 | 5196 | 4676.4 | 2329 | 44.82% | 2021.1.8 | 519.6 | 1827.8
|  | 6kV | 632纺织 | 2182.32 | 1964.088 | 568 | 26.03% | 2021.8.2 | 218.232 | 1177.856
|  | 6kV | 633水泥 | 4156.8 | 3741.12 | 167 | 4.018% | 2021.3.4 | 415.68 | 3158.44
|  | 6kV | 634城郊 | 6321 | 5688.9 | 2476 | 39.17% | 2021.7.17 | 632.1 | 2580.8
|  | 6kV | 635新农 | 8660 | 7794 | 1522 | 17.58% | 2021.1.11 | 866 | 5406
|  | 6kV | 637苏东 | 6928 | 6235.2 | 3122 | 45.06% | 2021.3.16 | 692.8 | 2420.4
|  | 6kV | 638电石 | 2234.28 | 2010.852 | 91 | 4.073% | 2021.3.11 | 223.428 | 1696.424
|  | 6kV | 640龙源I | 2182.32 | 1964.088 | 1281 | 58.7% | 2021.1.9 | 218.232 | 464.856
|  | 6kV | 642水厂Ⅱ线 | 5196 | 4676.4 | 1048 | 20.17% | 2021.1.21 | 519.6 | 3108.8
|  | 6kV | 645龙源II | 2182.32 | 1964.088 | 1317 | 60.35% | 2021.5.17 | 218.232 | 428.856
|  | 6kV | 646后矿II | 2909.76 | 2618.784 | 2139 | 73.51% | 2021.2.12 | 290.976 | 188.808
|  | 6kV | 647火炬 | 5196 | 4676.4 | 770 | 14.82% | 2021.1.15 | 519.6 | 3386.8
| 司马变 | 110kV | 司马变#1主变 | 50000 | 45000 | 34429 | 68.86% | 2021.7.17 | 5000 | 5571
|  | 110kV | 司马变#2主变 | 50000 | 45000 | 28668 | 57.34% | 2021.5.28 | 5000 | 11332
|  | 10kV | 121城固 | 8660 | 7794 | 3620 | 41.8% | 2021.8.1 | 866 | 3308
|  | 10kV | 122环东 | 6928 | 6235.2 | 1548 | 22.34% | 2021.7.14 | 692.8 | 3994.4
|  | 10kV | 123梅苑I | 6928 | 6235.2 | 3101 | 44.76% | 2021.7.17 | 692.8 | 2441.4
|  | 10kV | 124盘乐 | 9093 | 8183.7 | 5455 | 59.99% | 2021.7.17 | 909.3 | 1819.4
|  | 10kV | 125狮矿I | 5889 | 5300.1 | 4422 | 75.09% | 2021.5.19 | 588.9 | 289.2
|  | 10kV | 127复兴Ⅱ | 9093 | 8183.7 | 1166 | 12.82% | 2021.6.15 | 909.3 | 6108.4
|  | 10kV | 129夏英 | 9093 | 8183.7 | 2636 | 28.99% | 2021.8.2 | 909.3 | 4638.4
|  | 10kV | 130烟泉 | 9093 | 8183.7 | 3354 | 36.89% | 2021.1.7 | 909.3 | 3920.4
|  | 10kV | 131南湖 | 9093 | 8183.7 | 3433 | 37.75% | 2021.7.15 | 909.3 | 3841.4
|  | 10kV | 133竹青 | 9093 | 8183.7 | 678 | 7.456% | 2021.7.17 | 909.3 | 6596.4
|  | 10kV | 134太史 | 6928 | 6235.2 | 1211 | 17.48% | 2021.7.17 | 692.8 | 4331.4
|  | 10kV | 139河渎 | 10392 | 9352.8 | 1905 | 18.33% | 2021.7.17 | 1039.2 | 6408.6
|  | 10kV | 140桢州 | 8660 | 7794 | 5995 | 69.23% | 2021.8.2 | 866 | 933
|  | 10kV | 141复兴 | 8660 | 7794 | 2510 | 28.98% | 2021.1.7 | 866 | 4418
|  | 10kV | 147金塔 | 8660 | 7794 | 5020 | 57.97% | 2021.7.17 | 866 | 1908
|  | 10kV | 148开闭所 | 7794 | 7014.6 | 4746 | 60.89% | 2021.1.8 | 779.4 | 1489.2
|  | 10kV | 150金厦I | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% |  | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 151秦晋II | 10045 | 9040.5 | 703 | 6.999% | 2021.6.8 | 1004.5 | 7333
|  | 10kV | 152狮矿II | 5889 | 5300.1 | 0 | 0% |  | 588.9 | 4711.2
|  | 10kV | 154苏村 | 6928 | 6235.2 | 2775 | 40.05% | 2021.1.7 | 692.8 | 2767.4
|  | 10kV | 155红鑫 | 9093 | 8183.7 | 2041 | 22.45% | 2021.7.16 | 909.3 | 5233.4
|  | 10kV | 156金城 | 9093 | 8183.7 | 4022 | 44.23% | 2021.6.30 | 909.3 | 3252.4
|  | 10kV | 157广电 | 6928 | 6235.2 | 858 | 12.38% | 2021.7.3 | 692.8 | 4684.4
|  | 10kV | 158铁路II | 5196 | 4676.4 | 764 | 14.7% | 2021.7.12 | 519.6 | 3392.8
|  | 10kV | 159碧桂园 | 5396 | 4856.4 | 290 | 5.374% | 2021.1.9 | 539.6 | 4026.8
|  | 10kV | 160梅苑Ⅱ | 6928 | 6235.2 | 3375 | 48.72% | 2021.7.17 | 692.8 | 2167.4
|  | 10kV | 161相里 | 8660 | 7794 | 3531 | 40.77% | 2021.8.2 | 866 | 3397
|  | 10kV | 162秦晋 | 9006 | 8105.4 | 4677 | 51.93% | 2021.8.1 | 900.6 | 2527.8
|  | 10kV | 163盘南 | 9093 | 8183.7 | 4291 | 47.19% | 2021.7.31 | 909.3 | 2983.4
|  | 10kV | 164双楼 | 6928 | 6235.2 | 2789 | 40.26% | 2021.8.1 | 692.8 | 2753.4
| 苏东变 | 110kV | 苏东变#1主变 | 31500 | 28350 | 14900 | 47.3% | 2021.7.16 | 3150 | 10300
|  | 110kV | 苏东变#2主变 | 31500 | 28350 | 23100 | 73.33% | 2021.7.15 | 3150 | 2100
|  | 10kV | 120普照 | 9093 | 8183.7 | 236 | 2.595% | 2021.7.17 | 909.3 | 7038.4
|  | 10kV | 122苏南 | 6096 | 5486.4 | 3782 | 62.04% | 2021.7.17 | 609.6 | 1094.8
|  | 10kV | 123小区 | 2944 | 2649.6 | 34 | 1.155% | 2021.1.5 | 294.4 | 2321.2
|  | 10kV | 124城关I | 6755 | 6079.5 | 4927 | 72.94% | 2021.7.15 | 675.5 | 477
|  | 10kV | 125集控I | 190.52 | 171.468 | 2 | 1.05% | 2021.5.12 | 19.052 | 0
|  | 10kV | 126夏阳 | 6928 | 6235.2 | 4650 | 67.12% | 2021.1.9 | 692.8 | 892.4
|  | 10kV | 127苏北 | 5802 | 5221.8 | 3015 | 51.96% | 2021.7.17 | 580.2 | 1626.6
|  | 10kV | 128招商I | 6928 | 6235.2 | 1309 | 18.89% | 2021.7.17 | 692.8 | 4233.4
|  | 10kV | 129城关II | 6841 | 6156.9 | 1022 | 14.94% | 2021.7.15 | 684.1 | 4450.8
|  | 10kV | 130铁路I | 5196 | 4676.4 | 716 | 13.78% | 2021.1.9 | 519.6 | 3440.8
|  | 10kV | 131城关III | 8660 | 7794 | 4761 | 54.98% | 2021.6.8 | 866 | 2167
|  | 10kV | 132集控II | 190.52 | 171.468 | 54 | 28.34% | 2021.1.11 | 19.052 | 98.416
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 7794 | 7014.6 | 5708 | 73.24% | 2021.7.16 | 779.4 | 527.2
|  | 10kV | 135盘河II | 7794 | 7014.6 | 3258 | 41.8% | 2021.8.2 | 779.4 | 2977.2
|  | 10kV | 136招商II | 8885 | 7996.5 | 4740 | 53.35% | 2021.7.16 | 888.5 | 2368
|  | 10kV | 137盘河I | 7794 | 7014.6 | 4013 | 51.49% | 2021.7.16 | 779.4 | 2222.2
| 下峪口变 | 110kV | 下峪口变#1主变 | 40000 | 36000 | 27860 | 69.65% | 2021.1.26 | 4000 | 4140
|  | 110kV | 下峪口变#2主变 | 40000 | 36000 | 33492 | 83.73% | 2021.6.26 | 4000 | -1492
|  | 6kV | 621韩化 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 6kV | 622焦化 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 6kV | 623北庄 | 4156 | 3740.4 | 3356 | 80.75% | 2021.6.9 | 415.6 | -31.2
|  | 6kV | 624煤管Ⅰ | 5455 | 4909.5 | 0 | 0% |  | 545.5 | 4364
|  | 6kV | 625水泥 | 3948.96 | 3554.064 | 56 | 1.418% | 2021.1.22 | 394.896 | 3103.168
|  | 6kV | 626渚北 | 5331 | 4797.9 | 3318 | 62.24% | 2021.7.30 | 533.1 | 946.8
|  | 6kV | 628下矿I | 4156.8 | 3741.12 | 1442 | 34.69% | 2021.1.4 | 415.68 | 1883.44
|  | 6kV | 629龙门 | 3949 | 3554.1 | 3402 | 86.15% | 2021.1.2 | 394.9 | -242.8
|  | 6kV | 630煤管Ⅱ线 | 4156 | 3740.4 | 0 | 0% |  | 415.6 | 3324.8
|  | 6kV | 631下矿II | 4156.8 | 3741.12 | 1143 | 27.5% | 2021.6.28 | 415.68 | 2182.44
|  | 6kV | 633燎原 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 6kV | 634西铁 | 3845.04 | 3460.536 | 3046 | 79.22% | 2021.7.31 | 384.504 | 30.032
|  | 6kV | 637韩氮 | 4156.8 | 3741.12 | 1662 | 39.98% | 2021.7.24 | 415.68 | 1663.44
| 东王变 | 110kV | 东王变#1主变 | 50000 | 45000 | 21171 | 42.34% | 2021.3.25 | 5000 | 18829
|  | 110kV | 东王变#2主变 | 50000 | 45000 | 13310 | 26.62% | 2021.7.9 | 5000 | 26690
|  | 10kV | 128友管 | 5196 | 4676.4 | 1750 | 33.68% | 2021.7.23 | 519.6 | 2406.8
|  | 10kV | 134友钢I | 11344 | 10209.6 | 4459 | 39.31% | 2021.6.22 | 1134.4 | 4616.2
|  | 10kV | 135大池埝II | 8885 | 7996.5 | 5452 | 61.36% | 2021.7.31 | 888.5 | 1656
|  | 10kV | 149友钢II | 11344 | 10209.6 | 6944 | 61.21% | 2021.3.16 | 1134.4 | 2131.2
|  | 10kV | 150友钢III | 11344 | 10209.6 | 5313 | 46.84% | 2021.3.24 | 1134.4 | 3762.2
|  | 10kV | 154马庄 | 7794 | 7014.6 | 4817 | 61.8% | 2021.1.6 | 779.4 | 1418.2
| 北庄变 | 110kV | 北庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 18419 | 36.84% | 2021.4.6 | 5000 | 21581
|  | 110kV | 北庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 13162 | 26.32% | 2021.7.31 | 5000 | 26838
|  | 10kV | 122龙利I | 9093 | 8183.7 | 2354 | 25.89% | 2021.4.30 | 909.3 | 4920.4
|  | 10kV | 124腾利I | 7274 | 6546.6 | 5171 | 71.09% | 2021.4.20 | 727.4 | 648.2
|  | 10kV | 143龙利II | 9093 | 8183.7 | 4025 | 44.26% | 2021.4.6 | 909.3 | 3249.4
|  | 10kV | 144腾利II | 6754 | 6078.6 | 3986 | 59.02% | 2021.4.18 | 675.4 | 1417.2
|  | 10kV | 145玉镜 | 8054 | 7248.6 | 6250 | 77.6% | 2021.6.28 | 805.4 | 193.2
| 枣庄变 | 35kV | 枣庄变#1主变 | 8000 | 7200 | 1685 | 21.06% | 2021.8.4 | 800 | 4715
|  | 35kV | 枣庄变#2主变 | 8000 | 7200 | 1700 | 21.25% | 2021.8.4 | 800 | 4700
|  | 10kV | 122铁路 | 6928 | 6235.2 | 1072 | 15.47% | 2021.7.27 | 692.8 | 4470.4
|  | 10kV | 125竹园 | 5196 | 4676.4 | 1071 | 20.61% | 2021.8.4 | 519.6 | 3085.8
|  | 10kV | 126兰矿I | 8660 | 7794 | 0 | 0% |  | 866 | 6928
|  | 10kV | 128枣庄 | 5196 | 4676.4 | 1477 | 28.43% | 2021.4.25 | 519.6 | 2679.8
|  | 10kV | 131独泉 | 5196 | 4676.4 | 672 | 12.93% | 2021.2.24 | 519.6 | 3484.8
|  | 10kV | 132兰矿II | 8660 | 7794 | 0 | 0% |  | 866 | 6928
|  | 10kV | 133王峰 | 5196 | 4676.4 | 1071 | 20.61% | 2021.5.27 | 519.6 | 3085.8
| 芝阳变 | 110kV | 芝阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 16179 | 80.89% | 2021.1.12 | 2000 | -179
|  | 110kV | 芝阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 10518 | 52.59% | 2021.2.11 | 2000 | 5482
|  | 10kV | 121芝川 | 8660 | 7794 | 3474 | 40.12% | 2021.8.2 | 866 | 3454
|  | 10kV | 123龙亭 | 7967 | 7170.3 | 3917 | 49.17% | 2021.2.14 | 796.7 | 2456.6
|  | 10kV | 124纸厂 | 5196 | 4676.4 | 2539 | 48.86% | 2021.2.23 | 519.6 | 1617.8
|  | 10kV | 126卫东 | 6582 | 5923.8 | 4873 | 74.04% | 2021.8.2 | 658.2 | 392.6
|  | 10kV | 130椒园I | 10392 | 9352.8 | 335 | 3.224% | 2021.1.8 | 1039.2 | 7978.6
|  | 10kV | 134城南 | 5196 | 4676.4 | 5982 | 115.1% | 2020.1.25 | 519.6 | -1825.2
|  | 10kV | 139西少 | 9093 | 8183.7 | 4510 | 49.6% | 2021.1.8 | 909.3 | 2764.4
| 重阳变 | 110kV | 重阳变#1主变 | 50000 | 45000 | 6031 | 12.06% | 2021.7.17 | 5000 | 33969
|  | 110kV | 重阳变#2主变 | 50000 | 45000 | 5964 | 11.93% | 2021.8.3 | 5000 | 34036
|  | 10kV | 122强大Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1091 | 12% | 2021.7.31 | 909.3 | 6183.4
|  | 10kV | 124相变 | 9526 | 8573.4 | 150 | 1.575% | 2021.8.2 | 952.6 | 7470.8
|  | 10kV | 128新康Ⅰ线 | 8885 | 7996.5 | 664 | 7.473% | 2021.7.15 | 888.5 | 6444
|  | 10kV | 132北区I线 | 9093 | 8183.7 | 3412 | 37.52% | 2021.7.15 | 909.3 | 3862.4
|  | 10kV | 139医院Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1279 | 14.07% | 2021.7.14 | 909.3 | 5995.4
|  | 10kV | 140经开 | 9093 | 8183.7 | 0 | 0% |  | 909.3 | 7274.4
|  | 10kV | 141紫云 | 9093 | 8183.7 | 902 | 9.92% | 2021.7.15 | 909.3 | 6372.4
|  | 10kV | 144北区II线 | 9093 | 8183.7 | 4167 | 45.83% | 2021.8.2 | 909.3 | 3107.4
|  | 10kV | 145重阳线 | 6979 | 6281.1 | 2260 | 32.38% | 2021.7.16 | 697.9 | 3323.2
|  | 10kV | 148新康II线 | 8885 | 7996.5 | 664 | 7.473% | 2021.7.31 | 888.5 | 6444
| 东雷变 | 110kV | 东雷变#1主变 | 31500 | 28350 | 12487 | 39.64% | 2021-06-16 | 3150 | 12713
|  | 110kV | 东雷变#2主变 | 31500 | 28350 | 19368 | 61.49% | 2021-06-14 | 3150 | 5832
|  | 10kV | 164沿黄II | 5802.2 | 5221.98 | 1040 | 17.92% | 2021-09-25 | 580.22 | 3601.76
|  | 10kV | 163沿黄I | 3810.4 | 3429.36 | 348 | 9.133% | 2021-05-01 | 381.04 | 2700.32
|  | 10kV | 161东抽I | 19675.52 | 17707.968 | 6860 | 34.87% | 2021-06-28 | 1967.552 | 8880.416
|  | 10kV | 162东抽II | 19675.52 | 17707.968 | 5478 | 27.84% | 2021-08-02 | 1967.552 | 10262.416
| 百良变 | 35kV | 百良变#1主变 | 5000 | 4500 | 3122 | 62.44% | 2021-02-11 | 500 | 878
富平 | 莲湖变 | 110kV | 莲湖变#1主变 | 50000 | 45000 | 32461 | 64.92% | 2019.7.28 | 5000 | 7539
|  | 110kV | 莲湖变#2主变 | 50000 | 45000 | 32327 | 64.65% | 2019.7.28 | 5000 | 7673
|  | 10kV | 121淡村 | 11468 | 10321.2 | 2770 | 24.15% | 20121.8.2 | 1146.8 | 6404.4
|  | 10kV | 122城关I | 12150 | 10935 | 4307 | 35.45% | 2019.7.28 | 1215 | 5413
|  | 10kV | 123化工 | 3723.8 | 3351.42 | 0 | 0% |  | 372.38 | 2979.04
|  | 10kV | 124乳品 | 3806 | 3425.4 | 2514 | 66.05% | 2019.7.28 | 380.6 | 530.8
|  | 10kV | 125吕村 | 8535 | 7681.5 | 2756 | 32.29% | 2019.7.27 | 853.5 | 4072
|  | 10kV | 126纸厂 | 30860 | 27774 | 9224 | 29.89% | 2020.12.6 | 3086 | 15464
|  | 10kV | 127红星 | 5196 | 4676.4 | 0 | 0% |  | 519.6 | 4156.8
|  | 10kV | 128南社 | 11825 | 10642.5 | 4700 | 39.75% | 2019.7.28 | 1182.5 | 4760
|  | 10kV | 129杜村 | 17010 | 15309 | 6271 | 36.87% | 2019.7.28 | 1701 | 7337
|  | 10kV | 130顺阳 | 17323 | 15590.7 | 6734 | 38.87% | 2019.7.28 | 1732.3 | 7124.4
|  | 10kV | 131集新 | 11470 | 6235 | 2792 | 24.34% | 2020.12.15 | 692 | 2751
|  | 10kV | 132迤山 | 8823 | 7940.7 | 3848 | 43.61% | 2021.1.7 | 882.3 | 3210.4
|  | 10kV | 133城关II | 8823 | 7940.7 | 3214 | 36.43% | 2020.8.5 | 882.3 | 3844.4
|  | 10kV | 134陕拖 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 136富环 | 18125 | 16312.5 | 4926 | 27.18% | 2021.7.17 | 1812.5 | 9574
|  | 10kV | 137站东 | 11700 | 7785 | 6921 | 59.15% | 2019.7.28 | 1170 | -306
| 庄里变 | 110kV | 庄里变#1主变 | 31500 | 28350 | 22838 | 72.5% | 2019.7.28 | 3150 | 2362
|  | 110kV | 庄里变#2主变 | 31500 | 28350 | 18476 | 58.65% | 2021.7.14 | 3150 | 6724
|  | 10kV | 126别家 | 8909 | 8018.1 | 0 | 0% |  | 890.9 | 7127.2
|  | 10kV | 127长春II | 12540 | 11286 | 5154 | 41.1% | 2019.7.28 | 1254 | 4878
|  | 10kV | 130庄镇I | 3633 | 3269.7 | 1655 | 45.55% | 2020.2.20 | 363.3 | 1251.4
|  | 10kV | 131水泥 | 3650 | 3285 | 1066 | 29.21% | 2019.7.27 | 365 | 1854
|  | 10kV | 132面粉 | 4441 | 3996.9 | 2290 | 51.56% | 2020.11.10 | 444.1 | 1262.8
|  | 10kV | 133方井 | 13355 | 12019.5 | 3277 | 24.54% | 2019.7.28 | 1335.5 | 7407
|  | 10kV | 134横坡 | 9228 | 8305.2 | 3865 | 41.88% | 2019.7.28 | 922.8 | 3517.4
|  | 10kV | 135三合 | 9104 | 8193.6 | 3148 | 34.58% | 2019.7.28 | 910.4 | 4135.2
|  | 10kV | 137庄北 | 21034 | 18930.6 | 5824 | 27.69% | 2019.7.28 | 2103.4 | 11003.2
| 迤山变 | 110kV | 迤山变#1主变 | 31500 | 28350 | 31289 | 99.33% | 2021.7.17 | 3150 | -6089
|  | 110kV | 迤山变#2主变 | 31500 | 28350 | 32555 | 103.3% | 2021.6.30 | 3150 | -7355
|  | 10kV | 121绿地 | 13200 | 11880 | 272 | 2.061% | 2021.1.6 | 1320 | 10288
|  | 10kV | 123荆山 | 12920 | 11628 | 3695 | 28.6% | 2019.7.28 | 1292 | 6641
|  | 10kV | 127频阳 | 31600 | 28440 | 5853 | 18.52% | 2021.1.7 | 3160 | 19427
|  | 10kV | 128东新 | 10249 | 9224.1 | 4881 | 47.62% | 2020.8.5 | 1024.9 | 3318.2
|  | 10kV | 129西禹 | 5010 | 4509 | 3168 | 63.23% | 2020.8.5 | 501 | 840
|  | 10kV | 130何仙 | 13790 | 12411 | 5720 | 41.48% | 2021.6.29 | 1379 | 5312
|  | 10kV | 131实验 | 7045 | 6340.5 | 3206 | 45.51% | 2019.7.31 | 704.5 | 2430
|  | 10kV | 132陶艺 | 3460 | 3114 | 727 | 21.01% | 2021.4.15 | 346 | 2041
|  | 10kV | 133青教 | 6920 | 6228 | 3307 | 47.79% | 2020.1.9 | 692 | 2229
|  | 10kV | 134肖华 | 11785 | 10606.5 | 3130 | 26.56% | 2021.1.7 | 1178.5 | 6298
| 华阳变 | 110kV | 华阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 21846 | 69.35% | 2019.7.28 | 3150 | 3354
|  | 110kV | 华阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 21813 | 69.25% | 2019.7.28 | 3150 | 3387
|  | 10kV | 121施家 | 14070 | 12663 | 5351 | 38.03% | 2019.7.28 | 1407 | 5905
|  | 10kV | 122留古 | 7698.5 | 6928.65 | 3509 | 45.58% | 2019.7.28 | 769.85 | 2649.8
|  | 10kV | 123铁路I | 1732 | 1558.8 | 404 | 23.33% | 2019.12.20 | 173.2 | 981.6
|  | 10kV | 124张桥 | 3464 | 3117.6 | 2549 | 73.59% | 2020.3.3 | 346.4 | 222.2
|  | 10kV | 126华阳 | 7699 | 6929.1 | 1541 | 20.02% | 2019.7.28 | 769.9 | 4618.2
|  | 10kV | 127刘集 | 14891 | 13401.9 | 5687 | 38.19% | 2019.7.28 | 1489.1 | 6225.8
|  | 10kV | 133铁路II | 1732 | 1558.8 | 192 | 11.09% | 2020.4.7 | 173.2 | 1193.6
|  | 10kV | 134苏吴 | 8025 | 7222.5 | 3158 | 39.35% | 2019.7.28 | 802.5 | 3262
| 石川河 | 110kV | 石川河变#1主变 | 50000 | 45000 | 22642 | 45.28% | 2021-08-06 | 5000 | 17358
|  | 110kV | 石川河变#2主变 | 50000 | 45000 | 23982 | 47.96% | 2021-08-03 | 5000 | 16018
|  | 10kV | 124富安 | 6928 | 6235.2 | 5261 | 75.94% | 2021-11-06 | 692.8 | 281.4
|  | 10kV | 125富觅 | 6928 | 6235.2 | 4373 | 63.12% | 2021-08-01 | 692.8 | 1169.4
|  | 10kV | 130西北化工 | 3464 | 3117.6 | 637 | 18.39% | 2021-11-01 | 346.4 | 2134.2
|  | 10kV | 139奥派I | 5802.2 | 5221.98 | 3899 | 67.2% | 2021-10-20 | 580.22 | 742.76
|  | 10kV | 140金鹏I | 4763 | 4286.7 | 1871 | 39.28% | 2021-07-14 | 476.3 | 1939.4
|  | 10kV | 144铁佛 | 6581.6 | 5923.44 | 2251 | 34.2% | 2021-08-03 | 658.16 | 3014.28
|  | 10kV | 145秦河 | 6581.6 | 5923.44 | 3412 | 51.84% | 2021-07-15 | 658.16 | 1853.28
|  | 10kV | 146木匠杨 | 6581.6 | 5923.44 | 4551 | 69.15% | 2021-10-06 | 658.16 | 714.28
| 长春 | 110kV | 长春变#1主变 | 31500 | 28350 | 22078 | 70.09% | 2021-03-05 | 3150 | 3122
|  | 110kV | 长春变#2主变 | 31500 | 28350 | 30843 | 97.91% | 2021-06-16 | 3150 | -5643
|  | 110kV | 124闽泰I | 4330 | 3897 | 3750 | 86.61% | 2021-05-02 | 433 | -286
|  | 10kV | 131北新 | 2857.8 | 2572.02 | 1750 | 61.24% | 2021.1.10 | 285.78 | 536.24
|  | 10kV | 134科发 | 5802.2 | 5221.98 | 0 | 0% |  | 580.22 | 4641.76
|  | 10kV | 136彩美 | 5196 | 4676.4 | 3964 | 76.29% | 2021.7.11 | 519.6 | 192.8
|  | 10kV | 145闽泰II | 3204.2 | 2883.78 | 2437 | 76.06% | 2021-04-26 | 320.42 | 126.36
|  | 10kV | 146曹沟 | 8660 | 7794 | 1162 | 13.42% | 2021-11-11 | 866 | 5766
|  | 10kV | 长春变#3主变 | 6300 | 5670 | 3352 | 53.21% | 2021.8.18 | 630 | 1688
| 定国 | 110kV | 定国变#1主变 | 50000 | 45000 | 40100 | 80.2% | 2021-07-22 | 5000 | -100
|  | 110kV | 定国变#2主变 | 50000 | 45000 | 22700 | 45.4% | 2021-01-06 | 5000 | 17300
|  | 10kV | 121焦村 | 9577.96 | 8620.164 | 7391 | 77.17% | 2021-07-22 | 957.796 | 271.368
|  | 10kV | 122和谐 | 9577.96 | 8620.164 | 7641 | 79.78% | 2021-07-22 | 957.796 | 21.368
|  | 10kV | 123来富 | 9577.96 | 8620.164 | 2690 | 28.09% | 2021-02-22 | 957.796 | 4972.368
|  | 10kV | 124京昆 | 9577.96 | 8620.164 | 8880 | 92.71% | 2021-01-06 | 957.796 | -1217.632
|  | 10kV | 125环南 | 9577.96 | 8620.164 | 5798 | 60.53% | 2021-01-12 | 957.796 | 1864.368
|  | 10kV | 126富辰 | 9577.96 | 8620.164 | 6930 | 72.35% | 2021-07-17 | 957.796 | 732.368
|  | 10kV | 127友谊 | 9093 | 8183.7 | 2537 | 27.9% | 2021-08-03 | 909.3 | 4737.4
|  | 10kV | 130泰安 | 9093 | 8183.7 | 5969 | 65.64% | 2021-07-22 | 909.3 | 1305.4
|  | 10kV | 132正耀 | 3602.56 | 3242.304 | 2238 | 62.12% | 2021-01-10 | 360.256 | 644.048
|  | 10kV | 139紫金府 | 9093 | 8183.7 | 290 | 3.189% | 2021-05-25 | 909.3 | 6984.4
|  | 10kV | 144金牛 | 3637.2 | 3273.48 | 2493 | 68.54% | 2021-07-16 | 363.72 | 416.76
|  | 10kV | 145万科 | 6928 | 6235.2 | 1025 | 14.8% | 2021-11-12 | 692.8 | 4517.4
|  | 10kV | 149龙记 | 6928 | 6235.2 | 120 | 1.732% | 2021-11-05 | 692.8 | 5422.4
| 中合 | 110kV | 中合变#1主变 | 10000 | 9000 | 8087 | 80.87% | 2021-08-03 | 1000 | -87
|  | 10kV | 121瓦窑 | 3464 | 3117.6 | 1231 | 35.54% | 2021-07-17 | 346.4 | 1540.2
|  | 10kV | 123都村 | 5888.8 | 5299.92 | 1749 | 29.7% | 2021-08-03 | 588.88 | 2962.04
|  | 10kV | 124上河 | 6581.6 | 5923.44 | 3280 | 49.84% | 2021-08-03 | 658.16 | 1985.28
|  | 10kV | 125产业 | 5888.8 | 5299.92 | 1774 | 30.12% | 2021-08-03 | 588.88 | 2937.04
| 留古 | 35kV | 留古变#1主变 | 10000 | 9000 | 8428 | 84.28% | 2021-07-08 | 1000 | -428
|  | 35kV | 留古变#2主变 | 5000 | 4500 | 5207 | 104.1% | 2021-06-01 | 500 | -1207
|  | 10kV | 121义合 | 5888.8 | 5299.92 | 2935 | 49.84% | 2021-08-03 | 588.88 | 1776.04
|  | 10kV | 122贺兰 | 2598 | 2338.2 | 1045 | 40.22% | 2021-08-07 | 259.8 | 1033.4
|  | 10kV | 123三寨 | 2944.4 | 2649.96 | 1901 | 64.56% | 2021-08-07 | 294.44 | 454.52
|  | 10kV | 124孝义 | 3464 | 3117.6 | 1809 | 52.22% | 2021-07-17 | 346.4 | 962.2
| 王寮 | 35kV | 王寮变#1主变 | 10000 | 9000 | 8648 | 86.48% | 2021-07-08 | 1000 | -648
|  | 35kV | 王寮变#2主变 | 5000 | 4500 | 4183 | 83.66% | 2021-07-17 | 500 | -183
|  | 10kV | 121军寨 | 6581.6 | 5923.44 | 5039 | 76.56% | 2021-07-14 | 658.16 | 226.28
|  | 10kV | 123炭村 | 5802.2 | 5221.98 | 4025 | 69.37% | 2021-07-17 | 580.22 | 616.76
|  | 10kV | 124孙村 | 5802.2 | 5221.98 | 3543 | 61.06% | 2021-07-14 | 580.22 | 1098.76
| 南韩 | 35kV | 南韩变#1主变 | 10000 | 9000 | 8071 | 80.71% | 2021-08-18 | 1000 | -71
|  | 35kV | 南韩变#2主变 | 10000 | 9000 | 8477 | 84.77% | 2021-11-04 | 1000 | -477
|  | 10kV | 121益丰 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 122南韩 | 6928 | 6235.2 | 4046 | 58.4% | 2021-07-21 | 692.8 | 1496.4
|  | 10kV | 123富华 | 1039.2 | 935.28 | 0 | 0% |  | 103.92 | 831.36
|  | 10kV | 124站北 | 6928 | 6235.2 | 6084 | 87.82% | 2021-07-21 | 692.8 | -541.6
|  | 10kV | 125公网 | 4763 | 4286.7 | 2062 | 43.29% | 2021-01-02 | 476.3 | 1748.4
|  | 10kV | 126华朱 | 4330 | 3897 | 3073 | 70.97% | 2021-07-14 | 433 | 391
|  | 10kV | 127东上官 | 5196 | 4676.4 | 4291 | 82.58% | 2021-11-12 | 519.6 | -134.2
| 吕村 | 35kV | 吕村变#1主变 | 5000 | 4500 | 3566 | 71.32% | 2021-07-06 | 500 | 434
|  | 35kV | 吕村变#2主变 | 10000 | 9000 | 8887 | 88.87% | 2021-06-30 | 1000 | -887
|  | 10kV | 122吕环 | 6928 | 6235.2 | 3773 | 54.46% | 2021-07-14 | 692.8 | 1769.4
|  | 10kV | 125石川河 | 1732 | 1558.8 | 802 | 46.3% | 2021-07-14 | 173.2 | 583.6
|  | 10kV | 126吕西 | 4330 | 3897 | 2110 | 48.73% | 2021-08-02 | 433 | 1354
|  | 10kV | 128吕东 | 5802.2 | 5221.98 | 2636 | 45.43% | 2021-07-17 | 580.22 | 2005.76
| 新兴 | 35kV | 新兴变#1主变 | 6300 | 5670 | 1894 | 30.06% | 2021-06-10 | 630 | 3146
|  | 35kV | 新兴变#2主变 | 6300 | 5670 | 6182 | 98.13% | 2021-10-06 | 630 | -1142
|  | 10kV | 121钢厂 | 866 | 779.4 | 0 | 0% |  | 86.6 | 692.8
|  | 10kV | 123 502 | 1039.2 | 935.28 | 0 | 0% |  | 103.92 | 831.36
|  | 10kV | 124庄镇 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 125觅子 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 126南午 | 6581.6 | 5923.44 | 6217 | 94.46% | 2021-10-06 | 658.16 | -951.72
|  | 10kV | 128导航 | 1039.2 | 935.28 | 36 | 3.464% | 2021-03-14 | 103.92 | 795.36
| 宫里 | 35kV | 宫里变#1主变 | 5000 | 4500 | 4304 | 86.08% | 2021-07-17 | 500 | -304
|  | 35kV | 宫里变#2主变 | 10000 | 9000 | 9249 | 92.49% | 2021-07-08 | 1000 | -1249
|  | 10kV | 121闫村 | 5888.8 | 5299.92 | 3998 | 67.89% | 2021-07-17 | 588.88 | 713.04
|  | 10kV | 122董村 | 5802.2 | 5221.98 | 4047 | 69.75% | 2021-07-17 | 580.22 | 594.76
|  | 10kV | 123凤西 | 5802.2 | 5221.98 | 3302 | 56.91% | 2021-07-14 | 580.22 | 1339.76
|  | 10kV | 126恒盛 | 5022.8 | 4520.52 | 3066 | 61.04% | 2021-08-05 | 502.28 | 952.24
万泉变 | 杨庄变 | 110kV | 杨庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 16794 | 33.59% | 2021.6.30 | 5000 | 23206
|  | 110kV | 杨庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 17705 | 35.41% | 2021.5.2 | 5000 | 22295
|  | 10kV | 121烟厂 | 2944.4 | 2649.96 | 90 | 3.057% | 2020.10.5 | 294.44 | 2265.52
|  | 10kV | 122小区 | 6530 | 2410 | 2393 | 36.65% | 2020.10.11 | 653 | -636
|  | 10kV | 123城关II | 21070 | 18963 | 8537 | 40.52% | 2019.12.16 | 2107 | 8319
|  | 10kV | 125尧头 | 6928 | 6235.2 | 5424 | 78.29% | 2021.1.11 | 692.8 | 118.4
|  | 10kV | 127交道 | 14820 | 13338 | 3206 | 21.63% | 2021.6.29 | 1482 | 8650
|  | 10kV | 128古徵II | 17320 | 15588 | 5389 | 31.11% | 2019.7.28 | 1732 | 8467
| 新城变 | 110kV | 新城变#1主变 | 31500 | 28350 | 24434 | 77.57% | 2020.8.11 | 3150 | 766
|  | 110kV | 新城变#2主变 | 31500 | 28350 | 24896 | 79.03% | 2020.6.5 | 3150 | 304
|  | 10kV | 131梁山 | 14989 | 13490.1 | 3708 | 24.74% | 2020.8.14 | 1498.9 | 8283.2
|  | 10kV | 133赵庄 | 18070 | 16263 | 3882 | 21.48% | 2019.8.16 | 1807 | 10574
|  | 10kV | 127安家庄 | 8910 | 8019 | 4340 | 48.71% | 2021.5.4 | 891 | 2788
|  | 10kV | 142知堡 | 11583 | 10424.7 | 3268 | 28.21% | 2020.8.14 | 1158.3 | 5998.4
| 镇吉变 | 110kV | 镇吉变#1主变 | 31500 | 28350 | 27395 | 86.97% | 2020.3.19 | 3150 | -2195
|  | 110kV | 镇吉变#2主变 | 31500 | 28350 | 18152 | 57.63% | 2019.12.19 | 3150 | 7048
|  | 10kV | 125洛河 | 13600 | 12240 | 2140 | 15.74% | 2021.6.28 | 1360 | 8740
|  | 10kV | 127中社 | 21530 | 19377 | 4349 | 20.2% | 2021.6.29 | 2153 | 12875
|  | 10kV | 128园区I | 5190 | 4671 | 310 | 5.973% | 2021.6.22 | 519 | 3842
|  | 10kV | 130城关Ⅲ | 8650 | 7785 | 4493 | 51.94% | 2019.12.19 | 865 | 2427
|  | 10kV | 132西环 | 13710 | 7162 | 5161 | 37.64% | 2019.7.28 | 1371 | 630
|  | 10kV | 139城关Ⅳ | 8650 | 7785 | 6254 | 72.3% | 2020.10.15 | 865 | 666
|  | 10kV | 141秦尧 | 5190 | 4671 | 2270 | 43.74% | 2020.11.15 | 519 | 1882
|  | 10kV | 143华鑫 | 5854 | 5268.6 | 0 | 0% | 停止供电 | 585.4 | 4683.2
|  | 10kV | 144园区II | 5190 | 4671 | 443 | 8.536% | 2021.4.20 | 519 | 3709
| 合阳变 | 110kV | 合阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 17019 | 54.03% | 2021.6.10 | 3150 | 8181
|  | 110kV | 合阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 16237 | 51.55% | 2021.1.8 | 3150 | 8963
|  | 10kV | 120西卓子 | 6920 | 6228 | 6319 | 91.32% | 2020.1.6 | 692 | -783
|  | 10kV | 121工区 | 242.48 | 218.232 | 196 | 80.83% | 2019.1.6 | 24.248 | -2.016
|  | 10kV | 123城关I | 8737 | 7863.3 | 7857 | 89.93% | 2020.1.6 | 873.7 | -867.4
|  | 10kV | 124柠檬酸 | 3460 | 3114 | 1301 | 37.6% | 2019.9.5 | 346 | 1467
|  | 10kV | 125城关II | 8910 | 8019 | 5867 | 65.85% | 2020.12.29 | 891 | 1261
|  | 10kV | 126平政 | 24530 | 22077 | 8484 | 34.59% | 2019.11.15 | 2453 | 11140
|  | 10kV | 127鸡厂 | 1905.2 | 1714.68 | 0 | 0% |  | 190.52 | 1524.16
|  | 10kV | 128水泥 | 8313 | 7481.7 | 3784 | 45.52% | 2121.1.10 | 831.3 | 2866.4
|  | 10kV | 131城关III | 8737 | 7863.3 | 7723 | 88.39% | 2020.1.20 | 873.7 | -733.4
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 11258 | 10132.2 | 4034 | 35.83% | 2020.10.13 | 1125.8 | 4972.4
|  | 10kV | 134万众 | 5623 | 5060.7 | 993 | 17.66% | 2021.1.31 | 562.3 | 3505.4
| 南蔡变 | 110kV | 南蔡变#1主变 | 31500 | 28350 | 12261 | 38.92% | 2019.2.4 | 3150 | 12939
|  | 110kV | 南蔡变#2主变 | 31500 | 28350 | 12341 | 39.18% | 2019.2.4 | 3150 | 12859
|  | 10kV | 126北蔡 | 8920 | 8028 | 5507 | 61.74% | 2020.7.26 | 892 | 1629
|  | 10kV | 127金桥I | 8525 | 7672.5 | 3318 | 38.92% | 2020.8.26 | 852.5 | 3502
|  | 10kV | 128永宁 | 12500 | 11250 | 3680 | 29.44% | 2020.1.24 | 1250 | 6320
|  | 10kV | 135胜水 | 15380 | 13842 | 3388 | 22.03% | 2021.4.2 | 1538 | 8916
|  | 10kV | 138金桥II | 5196 | 4676.4 | 2964 | 57.04% | 2020.8.4 | 519.6 | 1192.8
|  | 10kV | 130合家庄 | 7707.4 | 6936.66 | 2755 | 35.74% | 2021-11-10 | 770.74 | 3410.92
| 洽川变 | 35kV | 洽川变#1主变 | 5000 | 4500 | 3784 | 75.68% | 2021-05-08 | 500 | 216
|  | 35kV | 洽川变#2主变 | 5000 | 4500 | 3271 | 65.42% | 2021-08-01 | 500 | 729
|  | 10kV | 172渔塘 | 4589.8 | 4130.82 | 2720 | 59.26% | 2021-08-01 | 458.98 | 951.84
|  | 10kV | 174洽川 | 5196 | 4676.4 | 3073 | 59.14% | 2021-07-17 | 519.6 | 1083.8
|  | 10kV | 175旅游II | 4070.2 | 3663.18 | 1621 | 39.83% | 2021-07-31 | 407.02 | 1635.16
| 澄县变 | 35kV | 澄县变#1主变 | 12500 | 11250 | 11377 | 91.02% | 2021-11-08 | 1250 | -1377
|  | 35kV | 澄县变#2主变 | 6300 | 5670 | 6095 | 96.75% | 2021-02-24 | 630 | -1055
|  | 10kV | 121城关I | 8660 | 7794 | 4826 | 55.73% | 2021-07-14 | 866 | 2102
|  | 10kV | 122电石 | 6928 | 6235.2 | 1740 | 25.12% | 2021-04-27 | 692.8 | 3802.4
|  | 10kV | 124煤业 | 2944.4 | 2649.96 | 0 | 0% |  | 294.44 | 2355.52
|  | 10kV | 126雷家洼 | 5802.2 | 5221.98 | 1239 | 21.35% | 2021-11-08 | 580.22 | 3402.76
|  | 10kV | 127煤矿 | 5802.2 | 5221.98 | 5134 | 88.48% | 2021-11-11 | 580.22 | -492.24
|  | 10kV | 129庄头 | 6581.6 | 5923.44 | 5193 | 78.9% | 2021-07-17 | 658.16 | 72.28
|  | 10kV | 130兆兴 | 3117.6 | 2805.84 | 1412 | 45.29% | 2021-04-27 | 311.76 | 1082.08
|  | 10kV | 131古徵I | 6096.64 | 5486.976 | 2988 | 49.01% | 2021-01-11 | 609.664 | 1889.312
| 同家庄变 | 35kV | 同家庄变#1主变 | 10000 | 9000 | 7822 | 78.22% | 2021-07-30 | 1000 | 178
|  | 35kV | 同家庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 3759 | 75.18% | 2021-08-01 | 500 | 241
|  | 10kV | 154同杨 | 4763 | 4286.7 | 3406 | 71.51% | 2021-02-11 | 476.3 | 404.4
|  | 10kV | 152同水 | 4070.2 | 3663.18 | 2937 | 72.16% | 2021-08-01 | 407.02 | 319.16
|  | 10kV | 153同李 | 4156.8 | 3741.12 | 3125 | 75.18% | 2021-08-07 | 415.68 | 200.44
|  | 10kV | 155龙亭 | 4763 | 4286.7 | 1632 | 34.26% | 2021-08-30 | 476.3 | 2178.4
| 赵庄变 | 35kV | 赵庄变#1主变 | 5000 | 4500 | 625 | 12.5% | 2021-02-11 | 500 | 3375
|  | 10kV | 141皇甫 | 2598 | 2338.2 | 0 | 0% |  | 259.8 | 2078.4
|  | 10kV | 144甘井 | 4763 | 4286.7 | 0 | 0% |  | 476.3 | 3810.4
|  | 10kV | 145车站 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 146防虏寨 | 2944.4 | 2649.96 | 628 | 21.33% | 2021-02-11 | 294.44 | 1727.52