## 所有变电站容量统计表
2022.9月10千伏馈路可开放容量统计表（电子公告）
供电区 | 变电站 | 电压等级 | 设备名称 | 额定容量 | 主变允许容量(kVA)/线路允许功率(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 历史最大负荷发生日期 | 最大负荷日后需预留容量(kVA)按照额定容量10%统计 | 可开放容量
桥陵 | 安里变 | 110kV | 125铁路I | 3637.2 | 3273.48 | 710 | 19.52% | 2022-01-27 17:07:00 | 363.72 | 2199.76
|  | 110kV | 128尧斜 | 6408.4 | 5767.56 | 450 | 7.022% | 2022-01-19 10:02:00 | 640.84 | 4676.72
|  | 10kV | 129董矿 | 2944.4 | 2649.96 | 100 | 3.396% | 2020-10-22 12:37:00 | 294.44 | 2255.52
|  | 10kV | 131二矿 | 4416.6 | 3974.94 |  | #VALUE! |  | 441.66 | #VALUE!
|  | 10kV | 132张卓 | 4156.8 | 3741.12 | 2160 | 51.96% | 2022-01-21 04:12:00 | 415.68 | 1165.44
|  | 10kV | 140义井 | 11370 | 10233 | 8490 | 74.67% | 2021-09-06 10:44:00 | 1137 | 606
|  | 10kV | 141南尧 | 6210 | 5589 | 2770 | 44.61% | 2021-02-07 02:24:00 | 621 | 2198
|  | 10kV | 144铁路II | 3637.2 | 3273.48 | 460 | 12.65% | 2022-08-09 09:14:00 | 363.72 | 2449.76
|  | 10kV | 安里变#1主变 | 31500 | 28350 | 19230 | 61.05% | 2022-04-19 19:30 | 3150 | 5970
|  | 10kV | 安里变#2主变 | 31500 | 28350 | 22650 | 71.9% | 2022-04-22 19:58 | 3150 | 2550
| 蔡邓变 | 35kV | 蔡邓变#1主变 | 8000 | 7200 | 5480 | 68.5% | 2020-08-24 11:48:00 | 800 | 920
|  | 35kV | 蔡邓变#2主变 | 8000 | 7200 | 3600 | 45% | 2022-07-23 11:46:00 | 800 | 2800
|  | 10kV | 121西头 | 3091.62 | 2782.458 | 1100 | 35.58% | 2022-06-24 20:49:00 | 309.162 | 1373.296
|  | 10kV | 123下湾 | 4070.2 | 3663.18 | 3000 | 73.71% | 2020-08-17 00:00:00 | 407.02 | 256.16
|  | 10kV | 124磺矿 | 4637.43 | 4173.687 | 3680 | 79.35% | 2021-08-03 20:29:00 | 463.743 | 29.944
|  | 10kV | 125曹一 | 4052 | 3646.8 |  | #VALUE! |  | 405.2 | #VALUE!
|  | 10kV | 126韩抽 | 5455.8 | 4910.22 | 5260 | 96.41% | 2022-07-27 00:40:00 | 545.58 | -895.36
|  | 10kV | 127曹II | 3637.2 | 3273.48 | 520 | 14.3% | 2021-06-22 19:17:00 | 363.72 | 2389.76
|  | 10kV | 128雷村 | 10392 | 9352.8 | 3330 | 32.04% | 2022-08-13 22:15:00 | 1039.2 | 4983.6
|  | 10kV | 130天祚 | 6928 | 6235.2 | 4070 | 58.75% | 2022-05-13 12:11:00 | 692.8 | 1472.4
| 椿林变 | 35kV | 椿林变#1主变 | 5000 | 4500 | 4520 | 90.4% | 2021-11-11 16:08 | 500 | -520
|  | 35kV | 椿林变#2主变 | 5000 | 4500 | 4120 | 82.4% | 2022-08-14 15:33:00 | 500 | -120
|  | 10kV | 122韩家 | 4763 | 4286.7 | 4860 | 102% | 2022-08-07 21:32:00 | 476.3 | -1049.6
|  | 10kV | 124椿林 | 6910.68 | 6219.612 | 1810 | 26.19% | 2022-08-08 15:16:00 | 691.068 | 3718.544
|  | 10kV | 125敬母寺 | 6819.75 | 6137.775 | 3530 | 51.76% | 2022-08-13 22:22:00 | 681.975 | 1925.8
|  | 10kV | 126刑家 | 6819.75 | 6137.775 | 2960 | 43.4% | 2020-09-05 08:53:00 | 681.975 | 2495.8
| 党睦变 | 110kV | 党睦变#1主变 | 31500 | 28350 | 21810 | 69.24% | 2022-08-12 13:51:00 | 3150 | 3390
|  | 110kV | 党睦变#2主变 | 31500 | 28350 | 29340 | 93.14% | 2022-08-12 13:51:00 | 3150 | -4140
|  | 10kV | 122陈南 | 7638.12 | 6874.308 | 7520 | 98.45% | 2022-08-08 14:19:00 | 763.812 | -1409.504
|  | 10kV | 123卤泊滩 | 4455.57 | 4010.013 | 3300 | 74.06% | 2022-08-07 20:39:00 | 445.557 | 264.456
|  | 10kV | 125庆港I | 10392 | 9352.8 | 10050 | 96.71% | 2021-09-23 16:37:00 | 1039.2 | -1736.4
|  | 10kV | 127绿盾 | 5958 | 5362.2 | 5150 | 86.44% | 2021-09-23 16:37:00 | 595.8 | -383.6
|  | 10kV | 128工业园 | 8183.7 | 7365.33 | 8720 | 106.6% | 2022-04-11 19:05:00 | 818.37 | -2173.04
|  | 10kV | 130张家 | 3819.06 | 3437.154 | 5350 | 140.1% | 2021-01-14 21:04:00 | 381.906 | -2294.752
|  | 10kV | 131试飞院Ⅰ | 10392 | 9352.8 | 700 | 6.736% | 2022-07-07 19:48:00 | 1039.2 | 7613.6
|  | 10kV | 132党南 | 5369 | 4832.1 | 3490 | 65% | 2022-08-08 14:40:00 | 536.9 | 805.2
|  | 10kV | 133刘家 | 4546.5 | 4091.85 | 4300 | 94.58% | 2022-07-10 14:55:00 | 454.65 | -662.8
|  | 10kV | 136民地 | 4546.5 | 4091.85 | 2880 | 63.35% | 2022-08-13 16:31:00 | 454.65 | 757.2
|  | 10kV | 138秦家 | 6365.1 | 5728.59 | 3840 | 60.33% | 2022-01-31 20:28:00 | 636.51 | 1252.08
|  | 10kV | 141庆港II | 10392 | 9352.8 | 9050 | 87.09% | 2022-04-11 19:04:00 | 1039.2 | -736.4
|  | 10kV | 143试飞院Ⅱ | 10392 | 9352.8 | 8960 | 86.22% | 2022-05-07 15:49:00 | 1039.2 | -646.4
| 金光变 | 110kV | 金光变#1主变 | 31500 | 28350 | 17300 | 54.92% | 2022-08-13 23:05:00 | 3150 | 7900
|  | 110kV | 金光变#2主变 | 31500 | 28350 | 16800 | 53.33% | 2022-08-14 14:53:00 | 3150 | 8400
|  | 10kV | 129东场 | 5019.336 | 4517.4024 | 2210 | 44.03% | 2022-01-31 22:03:00 | 501.9336 | 1805.4688
|  | 10kV | 130秦矿I | 4763 | 4286.7 | 2600 | 54.59% | 2021-03-09 12:13:00 | 476.3 | 1210.4
|  | 10kV | 131水泥 | 5196 | 4676.4 | 2820 | 54.27% | 2021-08-15 02:25:00 | 519.6 | 1336.8
|  | 10kV | 133金开 | 4037.292 | 3633.5628 | 3550 | 87.93% | 2021-12-31 21:32:00 | 403.7292 | -320.1664
|  | 10kV | 135金光 | 4073.664 | 3666.2976 | 790 | 19.39% | 2022-07-09 23:04:00 | 407.3664 | 2468.9312
|  | 10kV | 136钙厂 | 6235 | 5611.5 | 4100 | 65.76% | 2022-04-14 10:54:00 | 623.5 | 888
|  | 10kV | 140亚东 | 4416.6 | 3974.94 | 3160 | 71.55% | 2022-04-11 23:06:00 | 441.66 | 373.28
|  | 10kV | 141桥头 | 5455.8 | 4910.22 | 2050 | 37.57% | 2022-08-14 02:47:00 | 545.58 | 2314.64
|  | 10kV | 145秦矿II | 4763 | 4286.7 | 1410 | 29.6% | 2022-03-05 02:01:00 | 476.3 | 2400.4
|  | 10kV | 147三胜 | 4582.872 | 4124.5848 | 1550 | 33.82% | 2021-06-22 20:02:00 | 458.2872 | 2116.2976
| 龙阳变 | 110kV | 龙阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 19870 | 99.35% | 2022-08-07 20:48:00 | 2000 | -3870
|  | 110kV | 龙阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 20010 | 100% | 2022-08-07 21:00:00 | 2000 | -4010
|  | 10kV | 121钤饵 | 6546.96 | 5892.264 | 6910 | 105.5% | 2022-08-07 21:31:00 | 654.696 | -1672.432
|  | 10kV | 123冯村 | 6546.96 | 5892.264 | 4890 | 74.69% | 2022-08-05 12:49:00 | 654.696 | 347.568
|  | 10kV | 124龙抽 | 2546.04 | 2291.436 | 140 | 5.499% | 2022-02-25 05:02:00 | 254.604 | 1896.832
|  | 10kV | 125黄务Ⅰ | 8660 | 7794 | 5980 | 69.05% | 2021-11-04 14:18:00 | 866 | 948
|  | 10kV | 127车杜 | 9365.79 | 8429.211 | 6560 | 70.04% | 2022-08-07 20:19:00 | 936.579 | 932.632
|  | 10kV | 128平路 | 6546.96 | 5892.264 | 4590 | 70.11% | 2022-08-13 21:17:00 | 654.696 | 647.568
|  | 10kV | 129氮肥I | 6183.24 | 5564.916 | 3060 | 49.49% | 2021-03-07 17:46:00 | 618.324 | 1886.592
|  | 10kV | 135店子 | 9365.79 | 8429.211 | 5350 | 57.12% | 2022-06-22 14:02:00 | 936.579 | 2142.632
|  | 10kV | 136龙西 | 2736.56 | 2462.904 | 770 | 28.14% | 2022-03-01 09:14:00 | 273.656 | 1419.248
|  | 10kV | 137五洋 | 2909.76 | 2618.784 |  | #VALUE! |  | 290.976 | #VALUE!
|  | 10kV | 138清洁I | 5854.16 | 5268.744 | 2200 | 37.58% | 2020-09-18 16:38:00 | 585.416 | 2483.328
|  | 10kV | 139清洁II | 5854.16 | 5268.744 | 5130 | 87.63% | 2022-07-05 10:01:00 | 585.416 | -446.672
|  | 10kV | 140黄务Ⅱ | 8660 | 7794 | 5990 | 69.17% | 2021-11-05 13:48:00 | 866 | 938
|  | 10kV | 143党睦 | 4849 | 4364.1 | 5440 | 112.2% | 2022-08-08 15:57:00 | 484.9 | -1560.8
|  | 10kV | 144龙池 | 5455.8 | 4910.22 | 3680 | 67.45% | 2022-08-07 21:05:00 | 545.58 | 684.64
| 马湖变 | 35kV | 马湖变#1主变 | 5000 | 4500 | 2330 | 46.6% | 2019.4.3 | 500 | 1670
|  | 35kV | 马湖变#2主变 | 5000 | 4500 | 2253 | 45.06% | 2019.4.3 | 500 | 1747
|  | 10kV | 122东陈 | 4819.29 | 4337.361 | 3220 | 66.81% | 2021-08-01 16:34 | 481.929 | 635.432
|  | 10kV | 123铁路 | 1818.6 | 1636.74 | 440 | 24.19% | 2021-01-06 17:37 | 181.86 | 1014.88
|  | 10kV | 124马湖 | 5019.336 | 4517.4024 | 3230 | 64.35% | 2022-08-12 21:28:00 | 501.9336 | 785.4688
|  | 10kV | 126赵汉 | 3637.2 | 3273.48 | 2610 | 71.76% | 2021-08-17 14:15:00 | 363.72 | 299.76
|  | 10kV | 127保南 | 5001.15 | 4501.035 | 950 | 19% | 2022-08-07 16:30:00 | 500.115 | 3050.92
|  | 10kV | 128甘北 | 3091.62 | 2782.458 | 1420 | 45.93% | 2020-11-09 23:45 | 309.162 | 1053.296
| 贾曲变 | 110kV | 贾曲变#1主变 | 50000 | 45000 | 18300 | 36.6% | 2022-08-05 16:50:00 | 5000 | 21700
|  | 110kV | 贾曲变#2主变 | 50000 | 45000 | 18300 | 36.6% | 2022-08-05 16:49:00 | 5000 | 21700
|  | 10kV | 126科顺 | 13856 | 12470.4 | 13660 | 98.59% | 2020-08-31 13:24:00 | 1385.6 | -2575.2
|  | 10kV | 132蒲海 | 13856 | 12470.4 | 5480 | 39.55% | 2022-08-08 15:02:00 | 1385.6 | 5604.8
|  | 10kV | 133内府 | 9547.65 | 8592.885 | 5830 | 61.06% | 2022-08-13 21:40:00 | 954.765 | 1808.12
|  | 10kV | 134陈家 | 13856 | 12470.4 | 6710 | 48.43% | 2022-06-19 12:36:00 | 1385.6 | 4374.8
|  | 10kV | 135五塬I | 13856 | 12470.4 | 3 | 0.02165% | 2022-06-27 06:58:00 | 1385.6 | 11081.8
|  | 10kV | 135五塬II | 13856 | 12470.4 | 5260 | 37.96% | 2022-08-06 16:20:00 | 1385.6 | 5824.8
|  | 10kV | 139工业园II | 13856 | 12470.4 | 5200 | 37.53% | 2021-03-28 10:42:00 | 1385.6 | 5884.8
|  | 10kV | 140宜安 | 13856 | 12470.4 | 7600 | 54.85% | 2022-08-14 15:08:00 | 1385.6 | 3484.8
|  | 10kV | 147莱特 | 13856 | 12470.4 | 13830 | 99.81% | 2020-08-29 17:07:00 | 1385.6 | -2745.2
| 南永变 | 110kV | 南永变#1主变 | 50000 | 45000 | 10470 | 20.94% | 2022-06-28 09:38:00 | 5000 | 29530
|  | 110kV | 南永变#2主变 | 50000 | 45000 | 33620 | 67.24% | 2022-05-29 10:27:00 | 5000 | 6380
|  | 10kV | 122蔡村 | 4711.04 | 4239.936 | 1000 | 21.23% | 2022-08-07 21:17:00 | 471.104 | 2768.832
|  | 10kV | 123唐堡 | 5542.4 | 4988.16 | 2190 | 39.51% | 2022-08-12 21:58:00 | 554.24 | 2243.92
|  | 10kV | 125供水 | 3464 | 3117.6 | 2400 | 69.28% | 2021-01-13 20:09:00 | 346.4 | 371.2
|  | 10kV | 127利纸 | 4156 | 3740.4 | 8940 | 215.1% | 2022-05-24 16:22:00 | 415.6 | -5615.2
|  | 10kV | 128南联 | 6582 | 5923.8 |  | #VALUE! |  | 658.2 | #VALUE!
|  | 10kV | 130洛水 | 6062 | 5455.8 | 3060 | 50.48% | 2022-04-27 23:47:00 | 606.2 | 1789.6
|  | 10kV | 132洛水Ⅱ | 5196 | 4676.4 |  | #VALUE! |  | 519.6 | #VALUE!
|  | 10kV | 133坞坭 | 6373.76 | 5736.384 | 3160 | 49.58% | 2020-09-12 15:51:00 | 637.376 | 1939.008
|  | 10kV | 136凤式 | 4364.64 | 3928.176 | 3110 | 71.25% | 2022-06-19 23:38:00 | 436.464 | 381.712
|  | 10kV | 138建材I | 6512.32 | 5861.088 | 2790 | 42.84% | 2021-08-01 23:10:00 | 651.232 | 2419.856
|  | 10kV | 141坊坡 | 5958 | 5362.2 |  | #VALUE! |  | 595.8 | #VALUE!
|  | 10kV | 143建材II | 6581.6 | 5923.44 |  | #VALUE! |  | 658.16 | #VALUE!
| 潘庄变 | 35kV | 潘庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 3670 | 58.25% | 2022-08-06 23:11:00 | 630 | 1370
|  | 35kV | 潘庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 3740 | 59.37% | 2022-08-06 23:22:00 | 630 | 1300
|  | 10kV | 122石道 | 5528.544 | 4975.6896 | 1680 | 30.39% | 2020-12-05 14:54:00 | 552.8544 | 2742.8352
|  | 10kV | 123中尧 | 5455.8 | 4910.22 | 1960 | 35.93% | 2022-07-20 12:18:00 | 545.58 | 2404.64
|  | 10kV | 125孙北 | 5383.056 | 4844.7504 | 1980 | 36.78% | 2021-07-06 23:43:00 | 538.3056 | 2326.4448
|  | 10kV | 126赵庄 | 4910.22 | 4419.198 | 860 | 17.51% | 2022-08-13 15:13:00 | 491.022 | 3068.176
|  | 10kV | 128卧虎山 | 3928.176 | 3535.3584 | 4230 | 107.7% | 2022-08-07 16:34:00 | 392.8176 | -1087.4592
|  | 10kV | 129兴林 | 3819.06 | 3437.154 | 1490 | 39.01% | 2021-08-07 00:33:00 | 381.906 | 1565.248
| 坡头变 | 35kV | 坡头变#1主变 | 5000 | 4500 | 3187 | 63.74% | 2019.7.28 | 500 | 813
|  | 35kV | 坡头变#2主变 | 5000 | 4500 | 3233 | 64.66% | 2019.7.28 | 500 | 767
|  | 10kV | 121黄场 | 6928 | 6235.2 | 4500 | 64.95% | 2021-07-16 12:49 | 692.8 | 1042.4
|  | 10kV | 123坊里 | 6929 | 6236.1 | 3290 | 47.48% | 2022-08-13 21:36:00 | 692.9 | 2253.2
|  | 10kV | 125胃山 | 6930 | 6237 | 4640 | 66.96% | 2022-08-14 15:05:00 | 693 | 904
| 蒲城变 | 110kV | 蒲城变#1主变 | 31500 | 28350 | 32730 | 103.9% | 2021-07-16 12:49:00 | 3150 | -7530
|  | 110kV | 蒲城变#2主变 | 31500 | 28350 | 31450 | 99.84% | 2020-12-04 19:05:00 | 3150 | -6250
|  | 10kV | 121城关I | 7274 | 6546.6 | 8280 | 113.8% | 2021-01-07 16:16:00 | 727.4 | -2460.8
|  | 10kV | 122生物 | 9093 | 8183.7 | 5350 | 58.84% | 2022-08-08 13:59:00 | 909.3 | 1924.4
|  | 10kV | 123杜家 | 9547.65 | 8592.885 | 5850 | 61.27% | 2022-08-07 23:27:00 | 954.765 | 1788.12
|  | 10kV | 124贾曲 | 7419.888 | 6677.8992 | 6350 | 85.58% | 2021-08-01 21:51:00 | 741.9888 | -414.0896
|  | 10kV | 125果贸 | 7274.4 | 6546.96 | 3730 | 51.28% | 2020-12-14 20:48:00 | 727.44 | 2089.52
|  | 10kV | 126张胡 | 6928 | 6235.2 | 2770 | 39.98% | 2022-08-13 08:51:00 | 692.8 | 2772.4
|  | 10kV | 127城南 | 7274 | 6546.6 | 7190 | 98.85% | 2021-01-07 18:41:00 | 727.4 | -1370.8
|  | 10kV | 128紫荆I | 9093 | 8183.7 | 3310 | 36.4% | 2022-06-22 13:28:00 | 909.3 | 3964.4
|  | 10kV | 130城关II | 7274 | 6546.6 | 8720 | 119.9% | 2021-06-28 22:08:00 | 727.4 | -2900.8
|  | 10kV | 131东阳 | 9093 | 8183.7 | 8800 | 96.78% | 2021-11-24 18:45:00 | 909.3 | -1525.6
|  | 10kV | 133城东 | 7274 | 6546.6 | 9210 | 126.6% | 2022-08-08 13:15:00 | 727.4 | -3390.8
|  | 10kV | 134长乐 | 4546.5 | 4091.85 | 13860 | 304.8% | 2021-04-08 20:27:00 | 454.65 | -10222.8
|  | 10kV | 135曹村 | 3897 | 3507.3 | 1090 | 27.97% | 2021-02-18 08:35:00 | 389.7 | 2027.6
|  | 10kV | 136站南 | 4450 | 4005 | 5910 | 132.8% | 2022-08-13 15:02:00 | 445 | -2350
| 上王变 | 35kV | 上王变#1主变 | 5000 | 4500 | 4140 | 82.8% | 2021.7.31 | 500 | -140
|  | 10kV | 122东芋 | 2036.832 | 1833.1488 | 1710 | 83.95% | 2022-08-07 21:37:00 | 203.6832 | -80.5344
|  | 10kV | 123兴胜 | 5910.45 | 5319.405 | 1810 | 30.62% | 2021-08-01 21:00:00 | 591.045 | 2918.36
|  | 10kV | 128分水岭 | 5910.45 | 5319.405 | 4840 | 81.89% | 2022-04-02 19:44:00 | 591.045 | -111.64
| 双塔变 | 110kV | 双塔变#1主变 | 40000 | 36000 | 32798 | 81.99% | 2021.7.14 | 4000 | -798
|  | 110kV | 双塔变#2主变 | 40000 | 36000 |  | 0% |  | 4000 | 32000
|  | 10kV | 121大红门 | 3646 | 3281.4 | 2150 | 58.97% | 2022-08-08 16:00:00 | 364.6 | 766.8
|  | 10kV | 122东二 | 10056.858 | 9051.1722 | 6730 | 66.92% | 2022-08-08 16:20:00 | 1005.6858 | 1315.4864
|  | 10kV | 123花城 | 3464 | 3117.6 | 1430 | 41.28% | 2022-08-08 16:00:00 | 346.4 | 1341.2
|  | 10kV | 124纺织 | 4070.2 | 3663.18 | 3790 | 93.12% | 2022-06-28 04:14:00 | 407.02 | -533.84
|  | 10kV | 125开闭I | 10056.858 | 9051.1722 | 11820 | 117.5% | 2022-08-08 15:59:00 | 1005.6858 | -3774.5136
|  | 10kV | 126双城 | 9093 | 8183.7 | 4530 | 49.82% | 2022-08-08 16:00:00 | 909.3 | 2744.4
|  | 10kV | 127北一 | 10056.858 | 9051.1722 | 9540 | 94.86% | 2022-08-08 16:00:00 | 1005.6858 | -1494.5136
|  | 10kV | 128北二 | 10056.858 | 9051.1722 | 7660 | 76.17% | 2022-08-08 16:00:00 | 1005.6858 | 385.4864
|  | 10kV | 131北三 | 10056.858 | 9051.1722 | 9750 | 96.95% | 2022-08-08 17:34:00 | 1005.6858 | -1704.5136
|  | 10kV | 132重泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 7710 | 76.66% | 2022-08-08 13:29:00 | 1005.6858 | 335.4864
|  | 10kV | 133漫泉 | 10056.858 | 9051.1722 | 8660 | 86.11% | 2021-06-30 17:50:00 | 1005.6858 | -614.5136
|  | 10kV | 134开闭II | 10056.858 | 9051.1722 | 5360 | 53.3% | 2021-12-05 18:25:00 | 1005.6858 | 2685.4864
|  | 10kV | 135铁路 | 3637.2 | 3273.48 | 440 | 12.1% | 2021-04-27 09:49:00 | 363.72 | 2469.76
|  | 10kV | 137两曹II | 6819.75 | 6137.775 | 4940 | 72.44% | 2022-08-06 22:06:00 | 681.975 | 515.8
|  | 10kV | 138香槟城 | 7967 | 7170.3 | 4540 | 56.99% | 2022-07-15 16:27:00 | 796.7 | 1833.6
|  | 10kV | 141八一 | 9235.6 | 8312.04 | 3860 | 41.79% | 2022-08-08 14:41:00 | 923.56 | 3528.48
| 孙镇变 | 110kV | 孙镇变#1主变 | 20000 | 18000 | 20320 | 101.6% | 2022-08-13 21:48:00 | 2000 | -4320
|  | 110kV | 孙镇变#2主变 | 20000 | 18000 | 19370 | 96.85% | 2022-08-13 21:49:00 | 2000 | -3370
|  | 10kV | 121焦庄 | 5019.336 | 4517.4024 | 2850 | 56.78% | 2021-08-03 15:22:00 | 501.9336 | 1165.4688
|  | 10kV | 122铁路 | 692.8 | 623.52 | 350 | 50.52% | 2022-05-05 10:28:00 | 69.28 | 204.24
|  | 10kV | 125石羊 | 5455.8 | 4910.22 | 3800 | 69.65% | 2022-08-14 15:27:00 | 545.58 | 564.64
|  | 10kV | 126孙镇 | 5455.8 | 4910.22 | 3950 | 72.4% | 2021-01-05 09:07:00 | 545.58 | 414.64
|  | 10kV | 127甘南 | 4364.64 | 3928.176 | 4010 | 91.87% | 2022-08-07 21:10:00 | 436.464 | -518.288
|  | 10kV | 128东兴 | 9093 | 8183.7 | 8450 | 92.93% | 2020-12-28 00:22:00 | 909.3 | -1175.6
|  | 10kV | 130郭庄 | 5455.8 | 4910.22 | 1150 | 21.08% | 2022-08-13 12:55:00 | 545.58 | 3214.64
|  | 10kV | 131孙东 | 3637.2 | 3273.48 | 4060 | 111.6% | 2022-08-14 16:06:00 | 363.72 | -1150.24
| 翔村变 | 35kV | 翔村变#1主变 | 5000 | 4500 | 4242 | 84.84% | 2019.7.27 | 500 | -242
|  | 35kV | 翔村变#2主变 | 5000 | 4500 | 3765 | 75.3% | 2020.10.24 | 500 | 235
|  | 10kV | 122太山 | 4819.29 | 4337.361 | 4350 | 90.26% | 2022-06-22 14:42:00 | 481.929 | -494.568
|  | 10kV | 123城北 | 2564.226 | 2307.8034 | 1250 | 48.75% | 2020-10-16 08:31:00 | 256.4226 | 801.3808
|  | 10kV | 124义龙 | 4819.29 | 4337.361 | 3740 | 77.6% | 2022-08-12 23:00:00 | 481.929 | 115.432
|  | 10kV | 125工业 | 4819.29 | 4337.361 | 2450 | 50.84% | 2022-08-13 21:19:00 | 481.929 | 1405.432
|  | 10kV | 126两曹 | 3637.2 | 3273.48 |  | 0% |  | 363.72 | 2909.76
| 兴镇变 | 110kV | 兴镇变#1主变 | 31500 | 28350 | 21890 | 69.49% | 2022-08-07 21:29:00 | 3150 | 3310
|  | 110kV | 兴镇变#2主变 | 31500 | 28350 | 21700 | 68.89% | 2022-08-07 21:18:00 | 3150 | 3500
|  | 10kV | 121铁路 | 4255.524 | 3829.9716 | 3240 | 76.14% | 2022-08-08 14:49:00 | 425.5524 | 164.4192
|  | 10kV | 122太平 | 4589.8 | 4130.82 | 3680 | 80.18% | 2022-08-13 21:26:00 | 458.98 | -8.16
|  | 10kV | 124三合 | 6512 | 5860.8 | 2960 | 45.45% | 2021-07-14 22:58:00 | 651.2 | 2249.6
|  | 10kV | 126坡头 | 6062 | 5455.8 | 5030 | 82.98% | 2021-12-04 21:54:00 | 606.2 | -180.4
|  | 10kV | 128高义 | 6581.6 | 5923.44 | 4690 | 71.26% | 2022-08-14 14:40:00 | 658.16 | 575.28
|  | 10kV | 134联武 | 5196 | 4676.4 | 4670 | 89.88% | 2022-08-14 15:18:00 | 519.6 | -513.2
|  | 10kV | 135苏坊 | 6928 | 6235.2 | 2200 | 31.76% | 2022-08-14 15:49:00 | 692.8 | 3342.4
|  | 10kV | 137九龙 | 4589.8 | 4130.82 | 3300 | 71.9% | 2021-08-02 21:47:00 | 458.98 | 371.84
| 高阳变 | 35kV | 高阳变#1主变 | 10000 | 9000 | 3542 | 35.42% | 2021.5.10 | 1000 | 4458
|  | 35kV | 高阳变#2主变 | 10000 | 9000 | 3640 | 36.4% | 2021.6.15 | 1000 | 4360
|  | 10kV | 121高阳 | 5455.8 | 4910.22 | 3440 | 63.05% | 2022-01-31 20:25:00 | 545.58 | 924.64
|  | 10kV | 122大孔 | 3582.642 | 3224.3778 | 2760 | 77.04% | 2022-01-31 21:37:00 | 358.2642 | 106.1136
|  | 10kV | 124高开 | 4000.92 | 3600.828 | 2800 | 69.98% | 2022-04-14 03:27:00 | 400.092 | 400.736
|  | 10kV | 125伏头 | 3455.34 | 3109.806 | 330 | 9.55% | 2020-11-15 03:02:00 | 345.534 | 2434.272
| 尧山变 | 110kV | 尧山变#1主变 | 31500 | 28350 | 33760 | 107.2% | 2022-08-13 21:02:00 | 3150 | -8560
|  | 110kV | 尧山变#2主变 | 31500 | 28350 | 25860 | 82.1% | 2021-11-07 18:52:00 | 3150 | -660
|  | 10kV | 129水泥厂 | 1524.16 | 1371.744 | 930 | 61.02% | 2020-09-07 02:55:00 | 152.416 | 289.328
|  | 10kV | 130罕井 | 3819.06 | 3437.154 | 3570 | 93.48% | 2022-08-13 21:19:00 | 381.906 | -514.752
|  | 10kV | 131开闭所I | 3273.48 | 2946.132 | 1490 | 45.52% | 2020-10-17 05:36:00 | 327.348 | 1128.784
|  | 10kV | 133工农矿 | 5455.8 | 4910.22 | 4190 | 76.8% | 2021-06-22 20:43:00 | 545.58 | 174.64
|  | 10kV | 137上王 | 4156 | 3740.4 | 2020 | 48.6% | 2022-08-07 21:58:00 | 415.6 | 1304.8
|  | 10kV | 138开闭所II | 3273.48 | 2946.132 | 3 | 0.09165% | 2020-09-22 13:27:00 | 327.348 | 2615.784
| 下寨变 | 110kV | 1号主变-高 | 31500 | 28350 | 27220 | 86.41% | 2022-06-13 13:06:00 | 3150 | -2020
|  | 110kV | 2号主变-高 | 20000 | 18000 | 15660 | 78.3% | 2022-06-25 13:38:00 | 2000 | 340
|  | 10kV | 121下抽Ⅰ | 34640 | 31176 | 12660 | 36.55% | 2021-08-05 12:43:00 | 3464 | 15052
|  | 10kV | 122下抽Ⅱ | 34640 | 31176 | 14670 | 42.35% | 2021-08-11 19:59:00 | 3464 | 13042
|  | 10kV | 131庙前 | 8313 | 7481.7 | 15460 | 186% | 2022-08-02 16:29:00 | 831.3 | -8809.6
| 盖村变 | 110kV | 盖村变#1主变 | 50000 | 45000 | 54480 | 109% | 2022-08-06 21:25:00 | 5000 | -14480
|  | 110kV | 盖村变#2主变 | 20000 | 18000 | 20280 | 101.4% | 2022-08-14 15:12:00 | 2000 | -4280
|  | 10kV | 123流曲 | 6581.6 | 5923.44 | 5054 | 76.79% | 2021.8.3 | 658.16 | 211.28
|  | 10kV | 124小惠 | 6581.6 | 5923.44 | 4705.5 | 71.49% | 2021.8.3 | 658.16 | 559.78
|  | 10kV | 125薛镇 | 5802.2 | 5221.98 | 5135.8 | 88.51% | 2021.8.3 | 580.22 | -494.04
|  | 10kV | 126薛美 | 3810.4 | 3429.36 | 1711.1 | 44.91% | 2021.8.3 | 381.04 | 1337.22
|  | 10kV | 127美原 | 5802.2 | 5221.98 | 3106.8 | 53.55% | 2021.8.3 | 580.22 | 1534.96
|  | 10kV | 128到贤 | 8919.8 | 8027.82 | 1713.3 | 19.21% | 2021.8.3 | 891.98 | 5422.54
|  | 10kV | 130大岗 | 7707.4 | 6936.66 | 1710.1 | 22.19% | 2021.8.3 | 770.74 | 4455.82
|  | 10kV | 131新合 | 7707.4 | 6936.66 | 1228.8 | 15.94% | 2021.8.3 | 770.74 | 4937.12
| 义合变 | 110kV | 义合变#1主变 | 31500 | 28350 | 56450 | 179.2% | 2021-08-20 16:57 | 3150 | -31250
|  | 110kV | 义合变#2主变 | 31500 | 28350 | 17700 | 56.19% | 2022-07-08 07:39 | 3150 | 7500
|  | 10kV | 122矿山 | 4763 | 4286.7 | 2390.6 | 50.19% | 2021.8.9 | 476.3 | 1419.8
|  | 10kV | 123余热 | 14289 | 12860.1 | 6170 | 43.18% | 2022-07-09 22:23 | 1428.9 | 5261.2
|  | 10kV | 124生料 | 12608.96 | 11348.064 | 2847.6 | 22.58% | 2021.8.9 | 1260.896 | 7239.568
|  | 10kV | 125厂区变 | 1299 | 1169.1 | 728 | 56.04% | 2021.9.2 | 129.9 | 311.2
|  | 10kV | 126窑头 | 6356.44 | 5720.796 | 408.9 | 6.433% | 2021.8.9 | 635.644 | 4676.252
|  | 10kV | 127水泥 | 10738.4 | 9664.56 | 1195.3 | 11.13% | 2021.8.9 | 1073.84 | 7395.42
|  | 10kV | 129中昊 | 5196 | 4676.4 | 4898.4 | 94.27% | 2021.8.9 | 519.6 | -741.6
|  | 10kV | 130生料II | 9075.68 | 8168.112 | 5554.5 | 61.2% | 2021.5.7 | 907.568 | 1706.044
|  | 10kV | 131水泥II | 10738.4 | 9664.56 | 1283.2 | 11.95% | 2021.8.9 | 1073.84 | 7307.52
|  | 10kV | 132窑头II | 6356.44 | 5720.796 | 2979.4 | 46.87% | 2021.8.9 | 635.644 | 2105.752
|  | 10kV | 133邹村 | 3290.8 | 2961.72 | 1951.1 | 59.29% | 2021.8.9 | 329.08 | 681.54
| 杜康 | 110kV | 杜康变#1主变 | 31500 | 28350 | 27740 | 88.06% | 2020-10-27 09:10 | 3150 | -2540
|  | 110kV | 杜康变#2主变 | 20000 | 18000 | 14060 | 70.3% | 2021-12-13 19:23 | 2000 | 1940
|  | 10kV | 121杜康 | 8660 | 7794 | 4449 | 51.37% | 2021.8.9 | 866 | 2479
|  | 10kV | 122酒厂 | 7794 | 7014.6 | 3723 | 47.77% | 2020.9.15 | 779.4 | 2512.2
|  | 10kV | 123北关 | 7707.4 | 6936.66 | 2869 | 37.22% | 2020.11.21 | 770.74 | 3296.92
|  | 10kV | 124合家卓 | 6235.2 | 5611.68 | 4634.57 | 74.33% | 2020.10.13 | 623.52 | 353.59
|  | 10kV | 125上徐 | 6928 | 6235.2 | 4358.47 | 62.91% | 2021.10.26 | 692.8 | 1183.93
|  | 10kV | 128安居 | 6928 | 6235.2 | 5271.17 | 76.09% | 2021.10.28 | 692.8 | 271.23
|  | 10kV | 129雷牙 | 6928 | 6235.2 | 1585.82 | 22.89% | 2021.8.12 | 692.8 | 3956.58
|  | 10kV | 130李家卓 | 6928 | 6235.2 | 6222.41 | 89.82% | 2021.1.4 | 692.8 | -680.01
|  | 10kV | 132城关 | 4763 | 4286.7 | 4468.11 | 93.81% | 2021.1.7 | 476.3 | -657.71
| 白水 | 35kV | 白水变#1主变 | 10000 | 9000 | 8650 | 86.5% | 2022-08-08 16:48:00 | 1000 | -650
|  | 35kV | 白水变#2主变 | 10000 | 9000 | 8780 | 87.8% | 2022-08-08 16:50:00 | 1000 | -780
|  | 10kV | 121城关II | 6979.96 | 6281.964 | 5220 | 74.79% | 2021.10.1 | 697.996 | 363.968
|  | 10kV | 122西固 | 6979.96 | 6281.964 | 3901 | 55.89% | 2021.11.8 | 697.996 | 1682.968
|  | 10kV | 125陶瓷 | 6979.96 | 6281.964 | 3462 | 49.6% | 2021.11.8 | 697.996 | 2121.968
|  | 10kV | 127桃园 | 1299 | 1169.1 | 0 | 0% | / | 129.9 | 1039.2
|  | 10kV | 128城关I | 8660 | 7794 | 7491 | 86.5% | 2021.6.30 | 866 | -563
|  | 10kV | 129仓颉 | 5196 | 4676.4 | 3930 | 75.64% | 2021.7.14 | 519.6 | 226.8
| 王庄 | 35kV | 王庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 5600 | 88.89% | 2022-07-07 08:40 | 630 | -560
|  | 35kV | 王庄变#2主变 | 6300 | 5670 | 5550 | 88.1% | 2022-07-01 08:38 | 630 | -510
|  | 10kV | 121刘家洼 | 5369.2 | 4832.28 | 3266 | 60.83% | 2021.6.8 | 536.92 | 1029.36
|  | 10kV | 122冯原 | 4849.6 | 4364.64 | 4620 | 95.27% | 2021.3.28 | 484.96 | -740.32
|  | 10kV | 123安里 | 5542.4 | 4988.16 | 2585 | 46.64% | 2021.2.7 | 554.24 | 1848.92
|  | 10kV | 124平定 | 3464 | 3117.6 | 5493 | 158.6% | 2021.8.3 | 346.4 | -2721.8
| 冯原 | 35kV | 冯原变#1主变 | 6300 | 5670 | 4421 | 70.17% | 2021.4.29 | 630 | 619
|  | 35kV | 冯原变#2主变 | 10000 | 9000 | 7385 | 73.85% | 2021.6.8 | 1000 | 615
|  | 10kV | 122冯北 | 5196 | 4676.4 | 4141 | 79.7% | 2021.8.3 | 519.6 | 15.8
|  | 10kV | 125善化 | 4503.2 | 4052.88 | 2276 | 50.54% | 2021.8.3 | 450.32 | 1326.56
|  | 10kV | 126长宁 | 5196 | 4676.4 | 1671 | 32.16% | 2021.6.8 | 519.6 | 2485.8
| 纵目 | 35kV | 纵目变#1主变 | 5000 | 4500 | 2250 | 45% | 2022-08-14 15:12:00 | 500 | 1750
|  | 35kV | 纵目变#2主变 | 5000 | 4500 |  | 0% |  | 500 | 4000
|  | 10kV | 121纵目 | 3810.4 | 3429.36 | 1910 | 50.13% | 2021.8.4 | 381.04 | 1138.32
|  | 10kV | 123路长 | 4243.4 | 3819.06 | 3132 | 73.81% | 2021.11.11 | 424.34 | 262.72
|  | 10kV | 124史官 | 4763 | 4286.7 | 4022 | 84.44% | 2021.5.1 | 476.3 | -211.6
| 美原 | 35kV | 美原变#1主变 | 10000 | 9000 | 9050 | 90.5% | 2022-08-13 22:03:00 | 1000 | -1050
|  | 35kV | 美原变#2主变 | 5000 | 4500 | 4450 | 89% | 2022-08-13 22:03:00 | 500 | -450
|  | 10kV | 121联友 | 5196 | 4676.4 | 1378 | 26.52% | 2021.8.3 | 519.6 | 2778.8
|  | 10kV | 123雷古坊 | 5196 | 4676.4 | 2148 | 41.34% | 2021.2.11 | 519.6 | 2008.8
|  | 10kV | 124孟家窑 | 9526 | 8573.4 | 8740 | 91.75% | 2022-06-28 12:39 | 952.6 | -1119.2
|  | 10kV | 125杨窑 | 3810.4 | 3429.36 | 2428 | 63.72% | 2021.8.18 | 381.04 | 620.32
|  | 10kV | 126辛店 | 5196 | 4676.4 | 3254 | 62.63% | 2021.2.12 | 519.6 | 902.8
| 老庙 | 35kV | 老庙变#1主变 | 6300 | 5670 | 6150 | 97.62% | 2022-08-14 14:41:00 | 630 | -1110
|  | 35kV | 老庙变#2主变 | 5000 | 4500 | 4560 | 91.2% | 2022-08-14 14:40:00 | 500 | -560
|  | 10kV | 124杨玉 | 4763 | 4286.7 | 3087 | 64.81% | 2021-08-03 | 476.3 | 723.4
|  | 10kV | 122东于 | 4763 | 4286.7 | 2648 | 55.6% | 2021-09-15 | 476.3 | 1162.4
|  | 10kV | 126峪岭 | 3464 | 3117.6 | 2533 | 73.12% | 2021-08-12 | 346.4 | 238.2
| 曹村变 | 35kV | 曹村变#1主变 | 6300 | 5670 | 0 | 0% |  | 630 | 5040
|  | 35kV | 曹村变#2主变 | 5000 | 4500 | 0 | 0% |  | 500 | 4000
|  | 10kV | 121曹村 | 5802.2 | 5221.98 | 2592 | 44.67% | 2021-08-02 | 580.22 | 2049.76
|  | 10kV | 123底店 | 4763 | 4286.7 | 1457 | 30.59% | 2021-08-03 | 476.3 | 2353.4
|  | 10kV | 125雷村 | 6928 | 6235.2 | 4526 | 65.33% | 2021-08-05 | 692.8 | 1016.4
|  | 10kV | 126秦北 | 1385.6 | 1247.04 | 727 | 52.47% | 2021-05-21 | 138.56 | 381.48
|  | 10kV | 127白庙 | 5196 | 4676.4 | 3769 | 72.54% | 2021-10-10 | 519.6 | 387.8
| 薛镇变 | 35kV | 薛镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 3635 | 72.7% | 2021-08-03 | 500 | 365
|  | 35kV | 薛镇变#2主变 | 5000 | 4500 | 3619 | 72.38% | 2021-08-03 | 500 | 381
|  | 10kV | 121曹村 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 123赵老峪 | 5802.2 | 5221.98 | 2024 | 34.88% | 2021-11-10 | 580.22 | 2617.76
|  | 10kV | 126秦北 | 4416.6 | 3974.94 | 1941 | 43.95% | 2021-07-14 | 441.66 | 1592.28
| 尧禾变 | 35kV | 尧禾变#1主变 | 6300 | 5670 | 4866 | 77.24% | 2021-06-11 | 630 | 174
|  | 35kV | 尧禾变#2主变 | 6300 | 5670 | 3460 | 54.92% | 2021-11-17 18:48 | 630 | 1580
|  | 10kV | 121许道 | 3723.8 | 3351.42 | 1989 | 53.41% | 2021-08-15 | 372.38 | 990.04
|  | 10kV | 122收水 | 1610.76 | 1449.684 | 667 | 41.41% | 2021-08-08 | 161.076 | 621.608
|  | 10kV | 123汉寨 | 1732 | 1558.8 | 1989 | 114.8% | 2021-06-11 | 173.2 | -603.4
|  | 10kV | 124方山 | 5802.2 | 5221.98 | 288 | 4.964% | 2021-11-07 | 580.22 | 4353.76
|  | 10kV | 125尧禾 | 4763 | 4286.7 | 2104 | 44.17% | 2021-11-04 | 476.3 | 1706.4
|  | 10kV | 126尧抽 | 5802.2 | 5221.98 | 779 | 13.43% | 2021-06-09 | 580.22 | 3862.76
| 林皋变 | 35kV | 林皋变#1主变 | 3150 | 2835 | 2410 | 76.51% | 2022-08-12 15:29:00 | 315 | 110
|  | 35kV | 林皋变#2主变 | 3150 | 2835 | 2380 | 75.56% | 2022-08-12 15:29:00 | 315 | 140
|  | 10kV | 121凤庄 | 3464 | 3117.6 | 2528 | 72.98% | 2021-08-19 | 346.4 | 243.2
|  | 10kV | 123林皋 | 4763 | 4286.7 | 1487 | 31.22% | 2021-01-11 | 476.3 | 2323.4
|  | 10kV | 124新卓 | 3464 | 3117.6 | 185 | 5.341% | 2021-08-08 | 346.4 | 2586.2
| 门公变 | 35kV | 门公变#1主变 | 2000 | 1800 | 610 | 30.5% | 2021-11-11 15:23:00 | 200 | 990
|  | 35kV | 门公变#2主变 | 5000 | 4500 | 1418 | 28.36% | 2021-06-12 | 500 | 2582
|  | 10kV | 123铁路 | 519.6 | 467.64 | 50 | 9.623% | 2022-08-12 10:35:00 | 51.96 | 365.68
|  | 10kV | 124放马 | 5715.6 | 5144.04 | 988 | 17.29% | 2021-10-27 | 571.56 | 3584.48
|  | 10kV | 125门公 | 1732 | 1558.8 | 135 | 7.794% | 2021-04-22 | 173.2 | 1250.6
| 西固变 | 35kV | 西固变#1主变 | 10000 | 9000 | 4300 | 43% | 2022-08-13 21:22:00 | 1000 | 3700
|  | 35kV | 西固变#2主变 | 10000 | 9000 | 4310 | 43.1% | 2022-08-13 21:04:00 | 1000 | 3690
|  | 10kV | 121西固 | 5196 | 4676.4 | 1889 | 36.35% | 2021-08-07 | 519.6 | 2267.8
|  | 10kV | 122车站 | 866 | 779.4 | 310 | 35.8% | 2022-08-11 16:38:00 | 86.6 | 382.8
|  | 10kV | 123黄蒲 | 2598 | 2338.2 | 390 | 15.01% | 2021-07-13 | 259.8 | 1688.4
|  | 10kV | 124冯雷 | 5196 | 4676.4 | 2219 | 42.71% | 2021-05-19 | 519.6 | 1937.8
|  | 10kV | 125西固II | 6062 | 5455.8 | 2523 | 41.62% | 2021-02-15 | 606.2 | 2326.6
|  | 10kV | 126白牧 | 3602.56 | 3242.304 | 1594 | 44.25% | 2021-06-22 | 360.256 | 1288.048
渭南 | 巴邑变 | 35kV | 巴邑变#1主变 | 10000 | 9000 | 8250 | 82.5% | 2022-08-07 21:33:00 | 1000 | -250
|  | 35kV | 巴邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 8330 | 83.3% | 2022-08-07 21:33:00 | 1000 | -330
|  | 10kV | 123供水 | 2598 | 2338.2 | 380 | 14.63% | 2021-02-11 13:36:00 | 259.8 | 1698.4
|  | 10kV | 124苍渡 | 5542 | 4987.8 | 4300 | 77.59% | 2022-08-07 17:00:00 | 554.2 | 133.6
|  | 10kV | 125信义 | 4589.8 | 4130.82 | 5110 | 111.3% | 2022-08-08 16:34:00 | 458.98 | -1438.16
|  | 10kV | 132桥马 | 3671 | 3303.9 | 2920 | 79.54% | 2022-01-31 20:48:00 | 367.1 | 16.8
|  | 10kV | 133龙背II | 4589.8 | 4130.82 | 4890 | 106.5% | 2022-08-07 21:33:00 | 458.98 | -1218.16
| 城区变 | 110kV | 城区变#1主变 | 50000 | 45000 | 44000 | 88% | 2021.1.7 | 5000 | -4000
|  | 110kV | 城区变#2主变 | 50000 | 45000 | 43600 | 87.2% | 2022.7.10 | 5000 | -3600
|  | 10kV | 122广场南 | 5542.4 | 4988.16 | 1030 | 18.58% | 2022-08-13 20:05:00 | 554.24 | 3403.92
|  | 10kV | 123润城 | 5473.12 | 4925.808 | 1600 | 29.23% | 2022-08-07 22:09:00 | 547.312 | 2778.496
|  | 10kV | 124前进III | 5542.4 | 4988.16 | 1510 | 27.24% | 2021-12-17 09:45 | 554.24 | 2923.92
|  | 10kV | 125老站 | 6928 | 6235.2 | 8320 | 120.1% | 2022-08-08 13:12:00 | 692.8 | -2777.6
|  | 10kV | 126信商 | 5819.52 | 5237.568 | 2980 | 51.21% | 2022-08-08 16:33:00 | 581.952 | 1675.616
|  | 10kV | 127#2信箱 | 2771.2 | 2494.08 | 1090 | 39.33% | 2020-12-16 10:39 | 277.12 | 1126.96
|  | 10kV | 128北院III | 7205.12 | 6484.608 | 4560 | 63.29% | 2020-12-12 07:06 | 720.512 | 1204.096
|  | 10kV | 129印机I | 2771.2 | 2494.08 | 690 | 24.9% | 2021-01-08 21:13 | 277.12 | 1526.96
|  | 10kV | 130大楼I | 2771.2 | 2494.08 | 1880 | 67.84% | 2021-12-28 17:21 | 277.12 | 336.96
|  | 10kV | 131西潼I | 7108.128 | 6397.3152 | 3810 | 53.6% | 2022-08-08 13:03:00 | 710.8128 | 1876.5024
|  | 10kV | 132城关I | 10392 | 9352.8 | 6710 | 64.57% | 2021-12-16 08:48 | 1039.2 | 1603.6
|  | 10kV | 133站东 | 10392 | 9352.8 | 6510 | 62.64% | 2022-06-22 12:31 | 1039.2 | 1803.6
|  | 10kV | 134站南 | 6928 | 6235.2 | 4090 | 59.04% | 2022-08-08 12:48:00 | 692.8 | 1452.4
|  | 10kV | 135祥和 | 7274.4 | 6546.96 | 6740 | 92.65% | 2022-08-08 12:49:00 | 727.44 | -920.48
|  | 10kV | 136北院I | 6928 | 6235.2 | 1690 | 24.39% | 2022-08-08 14:46:00 | 692.8 | 3852.4
|  | 10kV | 137#4开闭所I | 7274.4 | 6546.96 | 4420 | 60.76% | 2020-08-05 16:59 | 727.44 | 1399.52
|  | 10kV | 138西院 | 5888.8 | 5299.92 | 2120 | 36% | 2020-11-20 20:03 | 588.88 | 2591.04
|  | 10kV | 148世纪城 | 10392 | 9352.8 | 6260 | 60.24% | 2022-08-08 12:48:00 | 1039.2 | 2053.6
|  | 10kV | 149大楼II | 3496 | 3146.4 | 2360 | 67.51% | 2020-11-16 13:42 | 349.6 | 436.8
|  | 10kV | 150西岳 | 7274.4 | 6546.96 | 4950 | 68.05% | 2022-08-08 16:40:00 | 727.44 | 869.52
|  | 10kV | 152前进 | 7274.4 | 6546.96 | 1980 | 27.22% | 2021-12-27 20:17 | 727.44 | 3839.52
|  | 10kV | 153解放 | 7274.4 | 6546.96 | 3700 | 50.86% | 2022-08-08 12:45:00 | 727.44 | 2119.52
|  | 10kV | 154城关II | 7274.4 | 6546.96 | 3970 | 54.57% | 2021-01-25 11:13 | 727.44 | 1849.52
|  | 10kV | 155人民 | 7108.128 | 6397.3152 | 5360 | 75.41% | 2022-08-08 13:04:00 | 710.8128 | 326.5024
|  | 10kV | 156杜桥 | 7482.24 | 6734.016 | 4790 | 64.02% | 2022-08-07 21:43:00 | 748.224 | 1195.792
|  | 10kV | 157综合楼I | 4433.92 | 3990.528 | 1570 | 35.41% | 2022-08-07 09:50:00 | 443.392 | 1977.136
|  | 10kV | 158西潼II | 7135.84 | 6422.256 | 5180 | 72.59% | 2021-12-16 20:36:00 | 713.584 | 528.672
|  | 10kV | 159北院II | 6928 | 6235.2 | 1300 | 18.76% | 2021-06-30 11:43:00 | 692.8 | 4242.4
|  | 10kV | 160#4开闭所II | 6928 | 6235.2 | 4080 | 58.89% | 2021-07-08 17:05:00 | 692.8 | 1462.4
|  | 10kV | 161铁路II | 1385.6 | 1247.04 | 510 | 36.81% | 2022-03-04 15:08:00 | 138.56 | 598.48
|  | 10kV | 162西岳I | 7274.4 | 6546.96 | 3130 | 43.03% | 2021-01-07 11:20:00 | 727.44 | 2689.52
|  | 10kV | 163站西 | 7274.4 | 6546.96 | 6550 | 90.04% | 2022-08-13 23:06:00 | 727.44 | -730.48
|  | 10kV | 164朝天 | 6235.2 | 5611.68 | 1330 | 21.33% | 2022-08-08 13:03:00 | 623.52 | 3658.16
|  | 10kV | 167人民II | 7274.4 | 6546.96 | 5250 | 72.17% | 2021-01-07 20:04:00 | 727.44 | 569.52
| 固市变 | 110kV | 固市变#1主变 | 50000 | 45000 | 57000 | 114% | 2020-09-17 12:49:00 | 5000 | -17000
|  | 110kV | 固市变#2主变 | 50000 | 45000 | 57000 | 114% | 2020-08-18 09:23:00 | 5000 | -17000
|  | 10kV | 122曹家 | 8885 | 7996.5 | 4020 | 45.24% | 2022-08-07 22:57:00 | 888.5 | 3088
|  | 10kV | 123交斜 | 6495 | 5845.5 | 6210 | 95.61% | 2022-08-08 16:13:00 | 649.5 | -1014
|  | 10kV | 125南师 | 5629 | 5066.1 | 5310 | 94.33% | 2022-08-14 16:04:00 | 562.9 | -806.8
|  | 10kV | 132顾家 | 6062 | 5455.8 | 4320 | 71.26% | 2022-08-08 16:47:00 | 606.2 | 529.6
|  | 10kV | 133石佛 | 8885 | 7996.5 | 5650 | 63.59% | 2022-08-14 15:49:00 | 888.5 | 1458
|  | 10kV | 128固市 | 5629 | 5066.1 | 6730 | 119.6% | 2022-08-07 21:20:00 | 562.9 | -2226.8
| 官道变 | 35kV | 官道变#1主变 | 6300 | 5670 | 5770 | 91.59% | 2022-04-16 00:52 | 630 | -730
|  | 35kV | 官道变#2主变 | 6300 | 5670 | 17930 | 284.6% | 2022-04-16 00:39 | 630 | -12890
|  | 10kV | 123官道 | 5629 | 5066.1 | 5990 | 106.4% | 2020-12-31 20:13 | 562.9 | -1486.8
|  | 10kV | 124工业圆 | 3464 | 3117.6 | 490 | 14.15% | 2022-05-11 19:59 | 346.4 | 2281.2
|  | 10kV | 125大吉 | 5629 | 5066.1 | 2300 | 40.86% | 2022-04-15 12:31 | 562.9 | 2203.2
|  | 10kV | 126周家 | 5629 | 5066.1 | 3700 | 65.73% | 2022-01-31 22:07 | 562.9 | 803.2
| 官路变 | 35kV | 官路变#1主变 | 6300 | 5670 | 6450 | 102.4% | 2022-08-06 21:21:00 | 630 | -1410
|  | 35kV | 官路变#2主变 | 6300 | 5670 | 6090 | 96.67% | 2022-08-06 21:11:00 | 630 | -1050
|  | 10kV | 123官南 | 8886 | 7997.4 | 8660 | 97.46% | 2021-05-22 20:58:00 | 888.6 | -1551.2
|  | 10kV | 124官北 | 5196 | 4676.4 | 3000 | 57.74% | 2022-08-13 21:59:00 | 519.6 | 1156.8
|  | 10kV | 125李阳 | 5196 | 4676.4 | 3930 | 75.64% | 2022-08-13 21:47:00 | 519.6 | 226.8
| 开发区变 | 110kV | 开发区变#1主变 | 50000 | 45000 | 48160 | 96.32% | 2021-04-15 10:48:00 | 5000 | -8160
|  | 110kV | 开发区变#2主变 | 50000 | 45000 | 47930 | 95.86% | 2021-04-13 11:13:00 | 5000 | -7930
|  | 10kV | 121橡胶 | 6928 | 6235.2 | 3450 | 49.8% | 2022-01-05 09:12:00 | 692.8 | 2092.4
|  | 10kV | 122西重 | 3464 | 3117.6 | 2650 | 76.5% | 2020-07-18 13:54:00 | 346.4 | 121.2
|  | 10kV | 123技师院 | 2598 | 2338.2 | 1090 | 41.96% | 2020-12-22 12:19:00 | 259.8 | 988.4
|  | 10kV | 124石泉Ⅱ | 8313 | 7481.7 | 4550 | 54.73% | 2021-01-07 11:30:00 | 831.3 | 2100.4
|  | 10kV | 125利君 | 3464 | 3117.6 | 1240 | 35.8% | 2022-08-14 22:38:00 | 346.4 | 1531.2
|  | 10kV | 126中联I | 6928 | 6235.2 | 3530 | 50.95% | 2022-02-12 09:32:00 | 692.8 | 2012.4
|  | 10kV | 127中联II | 6928 | 6235.2 | 4350 | 62.79% | 2022-01-21 10:57:00 | 692.8 | 1192.4
|  | 10kV | 128金城I | 5196 | 4676.4 | 2750 | 52.93% | 2020-09-28 11:25:00 | 519.6 | 1406.8
|  | 10kV | 129北印 | 4589.8 | 4130.82 | 3040 | 66.23% | 2020-11-24 15:43:00 | 458.98 | 631.84
|  | 10kV | 130庙南 | 4849.6 | 4364.64 | 4440 | 91.55% | 2022-08-05 16:40:00 | 484.96 | -560.32
|  | 10kV | 131海泰 | 5196 | 4676.4 | 3540 | 68.13% | 2022-06-22 16:47:00 | 519.6 | 616.8
|  | 10kV | 132新兴 | 8660 | 7794 | 8030 | 92.73% | 2020-11-24 11:13:00 | 866 | -1102
|  | 10kV | 133开发区I | 6928 | 6235.2 | 6990 | 100.9% | 2022-08-05 13:31:00 | 692.8 | -1447.6
|  | 10kV | 134石泉 | 5196 | 4676.4 | 4080 | 78.52% | 2020-12-21 22:11:00 | 519.6 | 76.8
|  | 10kV | 135#7开闭所 | 6928 | 6235.2 | 4470 | 64.52% | 2022-01-12 19:33:00 | 692.8 | 1072.4
|  | 10kV | 138万达I | 10392 | 9352.8 | 2990 | 28.77% | 2022-08-04 20:30:00 | 1039.2 | 5323.6
|  | 10kV | 139万达III | 10392 | 9352.8 | 1430 | 13.76% | 2021-05-29 17:50:00 | 1039.2 | 6883.6
|  | 10kV | 140天臣I | 10392 | 9352.8 | 3050 | 29.35% | 2021-12-16 07:43:00 | 1039.2 | 5263.6
|  | 10kV | 141沃特I | 13856 | 12470.4 | 4640 | 33.49% | 2020-11-10 12:39:00 | 1385.6 | 6444.8
|  | 10kV | 143沃特III | 9578 | 8620.2 | 3520 | 36.75% | 2021-07-31 16:48:00 | 957.8 | 4142.4
|  | 10kV | 144铁院 | 3464 | 3117.6 | 1890 | 54.56% | 2022-06-15 16:54:00 | 346.4 | 881.2
|  | 10kV | 145幸福城I | 8660 | 7794 | 1670 | 19.28% | 2022-08-08 12:47:00 | 866 | 5258
|  | 10kV | 146胜利II | 7101 | 6390.9 | 6840 | 96.32% | 2022-08-08 12:31:00 | 710.1 | -1159.2
|  | 10kV | 147万达II | 10392 | 9352.8 | 3030 | 29.16% | 2020-09-27 19:26:00 | 1039.2 | 5283.6
|  | 10kV | 148幸福城II | 2598 | 2338.2 | 1490 | 57.35% | 2022-08-07 21:55:00 | 259.8 | 588.4
|  | 10kV | 149石泉III | 5196 | 4676.4 | 1530 | 29.45% | 2022-08-09 17:17:00 | 519.6 | 2626.8
|  | 10kV | 150鑫纺II | 5196 | 4676.4 | 1460 | 28.1% | 2021-07-09 16:12:00 | 519.6 | 2696.8
|  | 10kV | 153渭职院 | 5802.2 | 5221.98 | 1420 | 24.47% | 2022-07-10 12:55:00 | 580.22 | 3221.76
|  | 10kV | 154金城II | 5196 | 4676.4 | 2280 | 43.88% | 2022-06-22 12:11:00 | 519.6 | 1876.8
|  | 10kV | 155石泉IV | 3810.4 | 3429.36 | 3240 | 85.03% | 2021-06-04 16:11:00 | 381.04 | -191.68
|  | 10kV | 156万达IV | 10392 | 9352.8 | 2030 | 19.53% | 2022-08-05 11:19:00 | 1039.2 | 6283.6
|  | 10kV | 157张义 | 9526 | 8573.4 | 4050 | 42.52% | 2022-08-09 16:05:00 | 952.6 | 3570.8
|  | 10kV | 158开发区II | 6928 | 6235.2 | 7100 | 102.5% | 2022-08-08 12:31:00 | 692.8 | -1557.6
|  | 10kV | 159#5开闭所 | 8660 | 7794 | 8100 | 93.53% | 2022-08-08 12:37:00 | 866 | -1172
|  | 10kV | 160沃特II | 9578 | 8620.2 | 7910 | 82.59% | 2020-08-05 13:18:00 | 957.8 | -247.6
|  | 10kV | 161星美 | 12124 | 10911.6 | 1620 | 13.36% | 2020-12-02 19:00:00 | 1212.4 | 8079.2
| 良田变 | 110kV | 良田变#1主变 | 50000 | 45000 | 38220 | 76.44% | 2022-05-29 00:00:00 | 5000 | 1780
|  | 110kV | 良田变#2主变 | 50000 | 45000 | 40030 | 80.06% | 2022-05-17 21:44:00 | 5000 | -30
|  | 10kV | 121东风II | 8886 | 7997.4 | 8810 | 99.14% | 2021-04-13 16:13:00 | 888.6 | -1701.2
|  | 10kV | 122小区 | 6235.2 | 5611.68 | 370 | 5.934% | 2020-08-02 22:08:00 | 623.52 | 4618.16
|  | 10kV | 123印染 | 5196 | 4676.4 | 1730 | 33.29% | 2022-06-11 15:07:00 | 519.6 | 2426.8
|  | 10kV | 124纺织 | 6321 | 5688.9 | 5854 | 92.61% | 2022-06-11 23:35:00 | 632.1 | -797.2
|  | 10kV | 125 #3开闭所I | 6928 | 6235.2 | 2927 | 42.25% | 2022-06-11 23:54:00 | 692.8 | 2615.4
|  | 10kV | 126良田 | 5542 | 4987.8 | 3810 | 68.75% | 2022-06-08 23:01:00 | 554.2 | 623.6
|  | 10kV | 127体育馆 | 8054 | 7248.6 | 1430 | 17.76% | 2020-08-10 23:03:00 | 805.4 | 5013.2
|  | 10kV | 128兴渭 | 7967.2 | 7170.48 | 4580 | 57.49% | 2021-07-14 21:49:00 | 796.72 | 1793.76
|  | 10kV | 129北闫 | 7274 | 6546.6 | 1800 | 24.75% | 2021-01-06 21:07:00 | 727.4 | 4019.2
|  | 10kV | 131周家 | 5196 | 4676.4 | 220 | 4.234% | 2022-03-19 12:14:00 | 519.6 | 3936.8
|  | 10kV | 132市医院II | 3637.2 | 3273.48 |  | 0% |  | 363.72 | 2909.76
|  | 10kV | 134电信 | 2909 | 2618.1 | 930 | 31.97% | 2022-06-09 16:09:00 | 290.9 | 1397.2
|  | 10kV | 135铁路I | 5542.4 | 4988.16 | 340 | 6.135% | 2021-07-07 08:50:00 | 554.24 | 4093.92
|  | 10kV | 136东风I | 8833 | 7949.7 | 8230 | 93.17% | 2021-12-15 19:10:00 | 883.3 | -1163.6
|  | 10kV | 137 #6开闭所 | 9093 | 8183.7 | 5550 | 61.04% | 2020-08-05 13:01:00 | 909.3 | 1724.4
|  | 10kV | 138南环 | 5196 | 4676.4 | 4370 | 84.1% | 2022-03-22 11:51:00 | 519.6 | -213.2
|  | 10kV | 139光运 | 5196 | 4676.4 | 650 | 12.51% | 2021-07-14 22:21:00 | 519.6 | 3506.8
|  | 10kV | 140朝阳西 | 8660 | 7794 | 6930 | 80.02% | 2021-12-27 11:25:00 | 866 | -2
|  | 10kV | 142三开II | 9093 | 8183.7 | 5790 | 63.68% | 2021-11-03 11:05:00 | 909.3 | 1484.4
|  | 10kV | 143博物馆I | 6928 | 6235.2 | 2080 | 30.02% | 2022-06-03 14:13:00 | 692.8 | 3462.4
|  | 10kV | 150新移 | 6928 | 6235.2 | 5122 | 73.93% | 2022-06-11 23:35:00 | 692.8 | 420.4
| 穆屯变 | 110kV | 穆屯变#1主变 | 50000 | 45000 | 16720 | 33.44% | 2022-07-01 22:17:00 | 5000 | 23280
|  | 110kV | 穆屯变#2主变 | 50000 | 45000 | 21940 | 43.88% | 2022-08-08 12:17:00 | 5000 | 18060
|  | 10kV | 124车雷西 | 5716 | 5144.4 | 1350 | 23.62% | 2022-08-08 13:02:00 | 571.6 | 3222.8
|  | 10kV | 125建国I | 9093 | 8183.7 | 1552 | 17.07% | 2021.7.20 | 909.3 | 5722.4
|  | 10kV | 126移动I | 7968 | 7171.2 | 1940 | 24.35% | 2022-08-08 17:09:00 | 796.8 | 4434.4
|  | 10kV | 133渭清中线 | 9093 | 8183.7 | 4780 | 52.57% | 2022-08-08 12:57:00 | 909.3 | 2494.4
|  | 10kV | 140新盛北 | 8227 | 7404.3 | 7820 | 95.05% | 2022-07-01 22:25:00 | 822.7 | -1238.4
|  | 10kV | 150中渭 | 9093 | 8183.7 | 9810 | 107.9% | 2022-08-13 23:05:00 | 909.3 | -2535.6
|  | 10kV | 174紫御 | 10392 | 9352.8 | 970 | 9.334% | 2022-08-13 21:04:00 | 1039.2 | 7343.6
|  | 10kV | 175多康 | 9526 | 8573.4 | 3610 | 37.9% | 2022-08-07 12:28:00 | 952.6 | 4010.8
|  | 10kV | 177三贤II | 9353 | 8417.7 | 4690 | 50.14% | 2022-08-08 09:23:00 | 935.3 | 2792.4
|  | 10kV | 178市医院II | 12124 | 10911.6 | 4150 | 34.23% | 2021-04-08 16:50:00 | 1212.4 | 5549.2
| 吝店变 | 35kV | 吝店变#1主变 | 6300 | 5670 | 4840 | 76.83% | 2022-08-14 15:54:00 | 630 | 200
|  | 35kV | 吝店变#2主变 | 10000 | 9000 | 8130 | 81.3% | 2022-08-14 15:54:00 | 1000 | -130
|  | 10kV | 122吝店 | 6495 | 5845.5 | 5260 | 80.99% | 2022-08-05 15:59:00 | 649.5 | -64
|  | 10kV | 124红池 | 5196 | 4676.4 | 5410 | 104.1% | 2022-08-08 15:17:00 | 519.6 | -1253.2
|  | 10kV | 125凭信 | 6495 | 5845.5 | 5460 | 84.06% | 2022-08-14 15:54:00 | 649.5 | -264
| 三张变 | 110kV | 三张变#1主变 | 31500 | 28350 | 21600 | 68.57% | 2022-08-13 23:15:00 | 3150 | 3600
|  | 110kV | 三张变#2主变 | 31500 | 28350 | 21420 | 68% | 2022-08-13 23:07:00 | 3150 | 3780
|  | 111kV | 125西王 | 6495 | 5845.5 | 2350 | 36.18% | 2022-08-13 22:08:00 | 649.5 | 2846
|  | 112kV | 126关环 | 7863 | 7076.7 | 6520 | 82.92% | 2021-01-10 23:02:00 | 786.3 | -229.6
|  | 113kV | 127北韩 | 6495 | 5845.5 | 1290 | 19.86% | 2021-12-26 19:03:00 | 649.5 | 3906
|  | 10kV | 133火车站 | 1732 | 1558.8 | 170 | 9.815% | 2022-01-06 11:41:00 | 173.2 | 1215.6
|  | 10kV | 136安陈 | 6982 | 6283.8 | 2560 | 36.67% | 2022-08-13 16:48:00 | 698.2 | 3025.6
|  | 10kV | 137汉马 | 5196 | 4676.4 | 3500 | 67.36% | 2022-08-08 15:15:00 | 519.6 | 656.8
|  | 10kV | 139高田 | 7274 | 6546.6 | 8800 | 121% | 2021-12-16 20:59:00 | 727.4 | -2980.8
|  | 10kV | 141三张 | 5629 | 5066.1 | 5050 | 89.71% | 2021-06-23 17:09:00 | 562.9 | -546.8
|  | 10kV | 142邢家 | 6495 | 5845.5 | 4350 | 66.97% | 2022-08-13 14:22:00 | 649.5 | 846
| 下吉变 | 35kV | 下吉变#1主变 | 10000 | 9000 | 10290 | 102.9% | 2022-08-04 21:37:00 | 1000 | -2290
|  | 35kV | 下吉变#2主变 | 10000 | 9000 | 10220 | 102.2% | 2022-08-04 21:37:00 | 1000 | -2220
|  | 10kV | 122柳园 | 6928 | 6235.2 | 3550 | 51.24% | 2022-08-07 21:42:00 | 692.8 | 1992.4
|  | 10kV | 123南七 | 6062 | 5455.8 | 4040 | 66.64% | 2022-08-06 22:02:00 | 606.2 | 809.6
|  | 10kV | 124下吉 | 6097 | 5487.3 | 5860 | 96.11% | 2022-08-04 21:34:00 | 609.7 | -982.4
|  | 10kV | 125佐家 | 5629 | 5066.1 | 5710 | 101.4% | 2022-01-31 20:39:00 | 562.9 | -1206.8
|  | 10kV | 126官底 | 5629 | 5066.1 | 4660 | 82.79% | 2021-07-14 22:02:00 | 562.9 | -156.8
| 孝义变 | 35kV | 孝义变#1主变 | 10000 | 9000 | 5340 | 53.4% | 2022-06-22 12:30:00 | 1000 | 2660
|  | 35kV | 孝义变#2主变 | 10000 | 9000 | 4650 | 46.5% | 2022-08-08 16:10:00 | 1000 | 3350
|  | 10kV | 122明星 | 4849 | 4364.1 | 4130 | 85.17% | 2021-01-07 10:10:00 | 484.9 | -250.8
|  | 11kV | 123孝义 | 5629 | 5066.1 | 3430 | 60.93% | 2022-08-08 16:07:00 | 562.9 | 1073.2
|  | 10kV | 125南刘 | 6062 | 5455.8 | 2870 | 47.34% | 2022-08-08 16:01:00 | 606.2 | 1979.6
| 辛市变 | 110kV | 辛市变#1主变 | 50000 | 45000 | 34140 | 68.28% | 2020-12-09 11:02:00 | 5000 | 5860
|  | 110kV | 辛市变#2主变 | 50000 | 45000 | 44120 | 88.24% | 2020-08-05 16:32:00 | 5000 | -4120
|  | 10kV | 121建业 | 8660 | 7794 | 4690 | 54.16% | 2021-01-07 16:41:00 | 866 | 2238
|  | 10kV | 122泰山 | 5196 | 4676.4 | 3680 | 70.82% | 2020-09-21 23:45:00 | 519.6 | 476.8
|  | 10kV | 125生秦 | 5196 | 4676.4 | 1040 | 20.02% | 2021-11-15 17:19:00 | 519.6 | 3116.8
|  | 10kV | 126渭清I | 5196 | 4676.4 |  | #VALUE! |  | 519.6 | #VALUE!
|  | 10kV | 127忠里 | 6097 | 5487.3 | 3020 | 49.53% | 2022-08-07 21:39:00 | 609.7 | 1857.6
|  | 10kV | 128侯槐 | 6928 | 6235.2 | 5300 | 76.5% | 2021-05-24 10:37:00 | 692.8 | 242.4
|  | 10kV | 129新冯I | 6928 | 6235.2 | 3060 | 44.17% | 2021-01-04 10:54:00 | 692.8 | 2482.4
|  | 10kV | 130产业园I | 8660 | 7794 | 6030 | 69.63% | 2021-11-29 10:44:00 | 866 | 898
|  | 10kV | 136龙背 | 8660 | 7794 | 8210 | 94.8% | 2022-08-08 16:28:00 | 866 | -1282
|  | 10kV | 137贺田 | 5196 | 4676.4 | 2740 | 52.73% | 2022-08-14 15:29:00 | 519.6 | 1416.8
|  | 10kV | 138产业园II | 8660 | 7794 | 5360 | 61.89% | 2021-12-15 11:09:00 | 866 | 1568
|  | 10kV | 139日丰 | 10392 | 9352.8 | 2240 | 21.56% | 2021-07-13 12:30:00 | 1039.2 | 6073.6
|  | 10kV | 145啤酒 | 5196 | 4676.4 | 3000 | 57.74% | 2021-09-15 10:00:00 | 519.6 | 1156.8
|  | 10kV | 147渭清II | 10392 | 9352.8 | 3040 | 29.25% | 2021-08-21 11:49:00 | 1039.2 | 5273.6
|  | 10kV | 148东四 | 8885 | 7996.5 | 3640 | 40.97% | 2022-08-14 13:14:00 | 888.5 | 3468
| 阳郭变 | 35kV | 阳郭变#1主变 | 6300 | 5670 | 5890 | 93.49% | 2022-08-13 15:37:00 | 630 | -850
|  | 35kV | 阳郭变#2主变 | 6300 | 5670 | 5920 | 93.97% | 2022-08-13 15:37:00 | 630 | -880
|  | 10kV | 122允曲 | 6321.8 | 5689.62 | 4340 | 68.65% | 2020-08-01 01:05:00 | 632.18 | 717.44
|  | 10kV | 123大三 | 3723.8 | 3351.42 | 3260 | 87.54% | 2022-01-31 19:49:00 | 372.38 | -280.96
|  | 10kV | 124阳郭 | 6495 | 5845.5 | 4920 | 75.75% | 2022-08-13 16:31:00 | 649.5 | 276
|  | 10kV | 125双雷 | 3723.8 | 3351.42 | 2260 | 60.69% | 2022-07-06 15:59:00 | 372.38 | 719.04
|  | 10kV | 126屯张 | 5196 | 4676.4 | 1950 | 37.53% | 2022-08-13 23:12:00 | 519.6 | 2206.8
| 招商变 | 110kV | 招商变#1主变 | 50000 | 45000 | 50143 | 100.3% | 2021.6.30 | 5000 | -10143
|  | 110kV | 招商变#2主变 | 50000 | 45000 | 41456 | 82.91% | 2021.7.14 | 5000 | -1456
|  | 10kV | 120乐天II | 9093 | 8183.7 | 24650 | 271.1% | 2021-07-09 13:12:00 | 909.3 | -17375.6
|  | 10kV | 121海兴城I | 5196 | 4676.4 | 2140 | 41.19% | 2022-08-07 22:09:00 | 519.6 | 2016.8
|  | 10kV | 122车雷 | 9006.4 | 8105.76 | 6120 | 67.95% | 2022-08-08 12:39:00 | 900.64 | 1085.12
|  | 10kV | 123三开I | 10392 | 9352.8 | 2320 | 22.32% | 2022-08-05 09:00:00 | 1039.2 | 5993.6
|  | 10kV | 124苏园 | 10392 | 9352.8 | 4160 | 40.03% | 2022-08-08 12:52:00 | 1039.2 | 4153.6
|  | 10kV | 125乐天III | 6928 | 6235.2 | 2890 | 41.71% | 2022-08-08 17:13:00 | 692.8 | 2652.4
|  | 10kV | 126桃美 | 3464 | 3117.6 | 1300 | 37.53% | 2022-08-13 10:20:00 | 346.4 | 1471.2
|  | 10kV | 127荣发 | 6928 | 6235.2 | 2110 | 30.46% | 2022-07-09 15:04:00 | 692.8 | 3432.4
|  | 10kV | 128奥体I | 6841.4 | 6157.26 | 1580 | 23.09% | 2021-10-25 16:24:00 | 684.14 | 3893.12
|  | 10kV | 129铁路I | 5196 | 4676.4 | 720 | 13.86% | 2022-02-06 12:17:00 | 519.6 | 3436.8
|  | 10kV | 130乐天西 | 9093 | 8183.7 | 4270 | 46.96% | 2021-01-08 19:54:00 | 909.3 | 3004.4
|  | 10kV | 131渭河 | 7108 | 6397.2 | 8300 | 116.8% | 2021-12-27 20:08:00 | 710.8 | -2613.6
|  | 10kV | 133仓程II | 9093 | 8183.7 | 2180 | 23.97% | 2022-08-14 12:27:00 | 909.3 | 5094.4
|  | 10kV | 134现代城I | 9093 | 8183.7 | 3560 | 39.15% | 2022-08-08 12:28:00 | 909.3 | 3714.4
|  | 10kV | 135城上城I | 7794 | 7014.6 | 3200 | 41.06% | 2022-08-08 12:54:00 | 779.4 | 3035.2
|  | 10kV | 136乐天中 | 9093 | 8183.7 | 3340 | 36.73% | 2022-08-07 21:58:00 | 909.3 | 3934.4
|  | 10kV | 137胜利 | 9699.2 | 8729.28 | 4140 | 42.68% | 2022-06-22 13:18:00 | 969.92 | 3619.36
|  | 10kV | 138人园I | 9093 | 8183.7 | 570 | 6.269% | 2021-09-14 14:59:00 | 909.3 | 6704.4
|  | 10kV | 139宏帆I | 12124 | 10911.6 | 2720 | 22.43% | 2022-08-13 19:53:00 | 1212.4 | 6979.2
|  | 10kV | 140金水 | 8885 | 7996.5 | 6540 | 73.61% | 2022-08-08 12:47:00 | 888.5 | 568
|  | 10kV | 141铁路II | 5196 | 4676.4 | 880 | 16.94% | 2022-02-07 06:45:00 | 519.6 | 3276.8
|  | 10kV | 142实中 | 2598 | 2338.2 | 800 | 30.79% | 2022-02-21 10:36:00 | 259.8 | 1278.4
|  | 10kV | 143乐天东 | 10392 | 9352.8 | 9730 | 93.63% | 2022-08-08 13:10:00 | 1039.2 | -1416.4
|  | 10kV | 144仓程 | 8660 | 7794 | 6060 | 69.98% | 2022-08-08 17:25:00 | 866 | 868
|  | 10kV | 148渭白东 | 8886 | 7997.4 | 7760 | 87.33% | 2022-07-25 17:46:00 | 888.6 | -651.2
|  | 10kV | 149金水北 | 4849.6 | 4364.64 | 4280 | 88.25% | 2022-07-16 01:54:00 | 484.96 | -400.32
|  | 10kV | 150啤酒 | 4503.2 | 4052.88 | 440 | 9.771% | 2021-07-08 14:45:00 | 450.32 | 3162.56
|  | 10kV | 151奥体II | 6841.4 | 6157.26 | 2090 | 30.55% | 2021-08-02 20:06:00 | 684.14 | 3383.12
|  | 10kV | 152市医院I | 7794 | 7014.6 | 3830 | 49.14% | 2021-04-29 17:53:00 | 779.4 | 2405.2
|  | 10kV | 153杜化 | 9526 | 8573.4 | 5630 | 59.1% | 2022-01-05 18:35:00 | 952.6 | 1990.8
|  | 10kV | 154国风I | 8660 | 7794 | 3610 | 41.69% | 2022-08-14 13:22:00 | 866 | 3318
|  | 10kV | 155文艺 | 5196 | 4676.4 | 1670 | 32.14% | 2020-11-24 08:55:00 | 519.6 | 2486.8
|  | 10kV | 156仓程北 | 9093 | 8183.7 | 5240 | 57.63% | 2020-11-12 23:22:00 | 909.3 | 2034.4
|  | 10kV | 158财富I | 6928 | 6235.2 | 1530 | 22.08% | 2021-06-24 06:51:00 | 692.8 | 4012.4
|  | 10kV | 159绿荫I | 7967 | 7170.3 | 1310 | 16.44% | 2022-08-08 13:21:00 | 796.7 | 5063.6
|  | 10kV | 160六泉 | 6928 | 6235.2 | 530 | 7.65% | 2021-01-07 09:56:00 | 692.8 | 5012.4
|  | 10kV | 162朝阳I | 8140 | 7326 | 2010 | 24.69% | 2022-08-08 13:30:00 | 814 | 4502
| 锦绣变 | 110kV | 锦绣变#1主变 | 50000 | 45000 | 16400 | 32.8% | 2021-07-30 20:56 | 5000 | 23600
|  | 110kV | 锦绣变#2主变 | 50000 | 45000 | 20500 | 41% | 2022-06-16 21:13:00 | 5000 | 19500
|  | 10kV | 127面粉 | 10738 | 9664.2 | 9970 | 92.85% | 2021-11-17 00:22:00 | 1073.8 | -1379.6
|  | 10kV | 128东王 | 10738 | 9664.2 | 4940 | 46% | 2022-06-21 22:10:00 | 1073.8 | 3650.4
|  | 10kV | 135日丰 | 11258 | 10132.2 | 4550 | 40.42% | 2021-06-03 11:49:00 | 1125.8 | 4456.4
|  | 10kV | 140沙王西 | 10392 | 9352.8 | 5530 | 53.21% | 2021-05-17 15:55:00 | 1039.2 | 2783.6
|  | 10kV | 141兴王 | 9093 | 8183.7 | 8480 | 93.26% | 2022-08-06 21:13:00 | 909.3 | -1205.6
|  | 10kV | 142建东 | 9093 | 8183.7 | 3000 | 32.99% | 2022-08-09 14:42:00 | 909.3 | 4274.4
| 闫村变 | 35kV | 闫村变#1主变 | 8000 | 7200 | 3280 | 41% | 2021-04-13 17:26:00 | 800 | 3120
|  | 35kV | 闫村变#2主变 | 8000 | 7200 | 3320 | 41.5% | 2021-04-13 17:26:00 | 800 | 3080
|  | 10kV | 124李庄 | 5196 | 4676.4 | 2230 | 42.92% | 2020-09-02 02:22:00 | 519.6 | 1926.8
|  | 10kV | 125抽水 | 5196 | 4676.4 | 1260 | 24.25% | 2022-06-25 16:32:00 | 519.6 | 2896.8
|  | 10kV | 126闫村 | 5196 | 4676.4 | 3710 | 71.4% | 2022-08-09 16:48:00 | 519.6 | 446.8
秦电 | 毕家变 | 110kV | 毕家变#1主变 | 63000 | 56700 | 48350 | 76.75% | 2021-07-16 16:03:00 | 6300 | 2050
|  | 110kV | 毕家变#2主变 | 63000 | 56700 | 37900 | 60.16% | 2022-08-07 21:48:00 | 6300 | 12500
|  | 10kV | 121水岸 | 6581.6 | 5923.44 | 2540 | 38.59% | 2022-08-13 15:08:00 | 658.16 | 2725.28
|  | 10kV | 123滨河 | 9093 | 8183.7 | 6980 | 76.76% | 2021-07-14 15:23:00 | 909.3 | 294.4
|  | 10kV | 125瑞中 | 9578 | 8620.2 | 2200 | 22.97% | 2022-07-04 12:20:00 | 957.8 | 5462.4
|  | 10kV | 126一零七I | 2944.4 | 2649.96 | 640 | 21.74% | 2022-06-09 19:23:00 | 294.44 | 1715.52
|  | 10kV | 127二院I | 6928 | 6235.2 | 2050 | 29.59% | 2022-08-15 09:35:00 | 692.8 | 3492.4
|  | 10kV | 128育红 | 9006 | 8105.4 | 3280 | 36.42% | 2021-01-10 19:22:00 | 900.6 | 3924.8
|  | 10kV | 129东府I | 8885 | 7996.5 | 8800 | 99.04% | 2021-12-16 18:31:00 | 888.5 | -1692
|  | 10kV | 130华山II | 3983.6 | 3585.24 | 2950 | 74.05% | 2020-12-15 11:02:00 | 398.36 | 236.88
|  | 10kV | 132老城 | 9093 | 8183.7 | 6470 | 71.15% | 2021-01-07 11:19:00 | 909.3 | 804.4
|  | 10kV | 133程家II | 4641 | 4176.9 | 6210 | 133.8% | 2022-08-13 21:23:00 | 464.1 | -2497.2
|  | 10kV | 134尤西 | 9093 | 8183.7 | 7570 | 83.25% | 2021-07-14 16:19:00 | 909.3 | -295.6
|  | 10kV | 136八零三 | 4364 | 3927.6 | 660 | 15.12% | 2021-01-08 07:07:00 | 436.4 | 2831.2
|  | 10kV | 137渭花 | 9180 | 8262 | 8320 | 90.63% | 2021-12-27 19:58:00 | 918 | -976
|  | 10kV | 138尤河 | 5196 | 4676.4 | 4490 | 86.41% | 2022-08-08 15:29:00 | 519.6 | -333.2
|  | 10kV | 140程家 | 6928 | 6235.2 | 1580 | 22.81% | 2022-02-02 21:31:00 | 692.8 | 3962.4
|  | 10kV | 141一零七II | 3671 | 3303.9 | 450 | 12.26% | 2021-04-21 17:28:00 | 367.1 | 2486.8
|  | 10kV | 142民主 | 9093 | 8183.7 | 1850 | 20.35% | 2020-12-14 11:37:00 | 909.3 | 5424.4
|  | 10kV | 143华山 | 9526 | 8573.4 | 6390 | 67.08% | 2022-08-08 12:53:00 | 952.6 | 1230.8
|  | 10kV | 146东府II | 8885 | 7996.5 | 5890 | 66.29% | 2022-02-17 20:38:00 | 888.5 | 1218
|  | 10kV | 149华乐 | 12124 | 10911.6 | 9820 | 81% | 2022-08-08 16:47:00 | 1212.4 | -120.8
|  | 10kV | 150华胜 | 8660 | 7794 | 6500 | 75.06% | 2022-08-08 12:41:00 | 866 | 428
| 少华变 | 110kV | 少华变#1主变 | 31500 | 28350 | 18080 | 57.4% | 2022-08-07 12:17:00 | 3150 | 7120
|  | 110kV | 少华变#2主变 | 31500 | 28350 | 18120 | 57.52% | 2022-08-07 12:17:00 | 3150 | 7080
|  | 10kV | 127新华 | 12743 | 11468.7 | 7670 | 60.19% | 2022-08-08 12:49:00 | 1274.3 | 2524.4
|  | 10kV | 129龙潭 | 5290 | 4761 | 1220 | 23.06% | 2021-01-08 09:19:00 | 529 | 3012
|  | 10kV | 138南街 | 21475 | 19327.5 | 5900 | 27.47% | 2022-08-08 12:46:00 | 2147.5 | 11280
|  | 10kV | 139东罗 | 9093 | 8183.7 | 650 | 7.148% | 2021-10-23 00:10:00 | 909.3 | 6624.4
|  | 10kV | 140白杨 | 16770 | 15093 | 7370 | 43.95% | 2022-08-08 13:02:00 | 1677 | 6046
|  | 10kV | 141子仪 | 12390 | 11151 | 7080 | 57.14% | 2022-08-08 11:36:00 | 1239 | 2832
| 石堤峪变 | 110kV | 石堤峪变#1主变 | 50000 | 45000 | 16960 | 33.92% | 2021-12-14 09:33:00 | 5000 | 23040
|  | 110kV | 石堤峪变#2主变 | 50000 | 45000 | 16700 | 33.4% | 2022-06-09 16:53:00 | 5000 | 23300
|  | 10kV | 123西环 | 16833 | 15149.7 | 4610 | 27.39% | 2022-08-08 16:29:00 | 1683.3 | 8856.4
|  | 10kV | 132兆兴II | 9190 | 8271 | 4140 | 45.05% | 2021-08-19 16:57:00 | 919 | 3212
|  | 10kV | 134床单厂 | 6928 | 6235.2 | 120 | 1.732% | 2021-07-13 11:40:00 | 692.8 | 5422.4
|  | 10kV | 139五一六 | 1385 | 1246.5 | 270 | 19.49% | 2021-07-14 15:50:00 | 138.5 | 838
| 高塘变 | 35kV | 高塘变#1主变 | 10000 | 9000 | 8060 | 80.6% | 2021-03-15 19:14:00 | 1000 | -60
|  | 35kV | 高塘变#2主变 | 10000 | 9000 | 7440 | 74.4% | 2021-05-26 20:01:00 | 1000 | 560
|  | 10kV | 120高塘 | 20133 | 18119.7 | 4270 | 21.21% | 2022-08-08 14:54:00 | 2013.3 | 11836.4
|  | 10kV | 122东阳 | 10783 | 9704.7 | 4440 | 41.18% | 2022-08-13 14:45:00 | 1078.3 | 4186.4
|  | 10kV | 123金惠 | 15962 | 14365.8 | 5790 | 36.27% | 2022-01-31 20:21:00 | 1596.2 | 6979.6
咸林 | 线王变 | 35kV | 线王变#1主变 | 6300 | 5670 | 5530 | 87.78% | 2022-08-07 22:06:00 | 630 | -490
|  | 35kV | 线王变#2主变 | 6300 | 5670 | 10260 | 162.9% | 2022-08-07 22:06:00 | 630 | -5220
|  | 35kV | 线王变#3主变 | 5000 | 4500 |  | 0% |  | 500 | 4000
|  | 10kV | 123一零七Ⅲ | 3464 | 3117.6 | 340 | 9.815% | 2021-03-10 18:55:00 | 346.4 | 2431.2
|  | 10kV | 124河西 | 3464 | 3117.6 | 2230 | 64.38% | 2022-01-31 20:47:00 | 346.4 | 541.2
|  | 10kV | 125铁路I | 3464 | 3117.6 | 230 | 6.64% | 2020-12-21 19:50:00 | 346.4 | 2541.2
|  | 10kV | 128丰原 | 6582 | 5923.8 | 3990 | 60.62% | 2022-08-07 21:36:00 | 658.2 | 1275.6
|  | 10kV | 129中心I | 3464 | 3117.6 | 1330 | 38.39% | 2021-10-27 23:23:00 | 346.4 | 1441.2
|  | 10kV | 134桥南 | 5456 | 4910.4 | 3800 | 69.65% | 2022-01-31 20:11:00 | 545.6 | 564.8
|  | 10kV | 135中心II | 3464 | 3117.6 | 1790 | 51.67% | 2021-12-08 18:37:00 | 346.4 | 981.2
|  | 10kV | 138铁路II | 4243.4 | 3819.06 | 50 | 1.178% | 2022-06-28 11:04:00 | 424.34 | 3344.72
|  | 10kV | 139三区 | 3464 | 3117.6 | 5 | 0.1443% | 2020-09-25 11:20:00 | 346.4 | 2766.2
|  | 10kV | 140箭峪 | 3464 | 3117.6 | 2070 | 59.76% | 2022-08-08 21:45:00 | 346.4 | 701.2
| 孙庄变 | 110kV | 孙庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 12330 | 39.14% | 2022-08-08 16:02:00 | 3150 | 12870
|  | 10kV | 124华州牧原 | 4763 | 4286.7 | 1580 | 33.17% | 2022-08-15 14:58:00 | 476.3 | 2230.4
|  | 10kV | 133莲花寺 | 6581.6 | 5923.44 | 230 | 3.495% | 2022-08-12 15:26:00 | 658.16 | 5035.28
|  | 10kV | 134贺崖 | 6928 | 6235.2 | 8 | 0.1155% | 2021-11-10 | 692.8 | 5534.4
|  | 10kV | 135孟村 | 6928 | 6235.2 | 6140 | 88.63% | 2022-08-13 22:03:00 | 692.8 | -597.6
|  | 10kV | 136柳南 | 6581.6 | 5923.44 | 3370 | 51.2% | 2022-08-13 16:22:00 | 658.16 | 1895.28
|  | 10kV | 137何巷 | 6581.6 | 5923.44 | 8 | 0.1216% | 2021-06-21 | 658.16 | 5257.28
|  | 10kV | 138樱桃 | 6581.6 | 5923.44 | 1170 | 17.78% | 2022-08-12 16:07:00 | 658.16 | 4095.28
| 君朝变 | 110kV | 君朝变#1主变 | 31500 | 28350 | 26100 | 82.86% | 2021-06-12 14:24:00 | 3150 | -900
|  | 110kV | 君朝变#2主变 | 31500 | 28350 | 25900 | 82.22% | 2021-06-28 16:26:00 | 3150 | -700
|  | 10kV | 132良侯 | 9093 | 8183.7 | 7144 | 78.57% | 2021-07-14 | 909.3 | 130.4
|  | 10kV | 133红岭 | 9093 | 8183.7 | 1 | 0.011% | 2021-05-11 | 909.3 | 7273.4
|  | 10kV | 134吴溪 | 6581.6 | 5923.44 | 3841 | 58.36% | 2021-07-16 | 658.16 | 1424.28
|  | 10kV | 148三门巷 | 9093 | 8183.7 | 5218 | 57.38% | 2021-07-14 | 909.3 | 2056.4
|  | 10kV | 149温家巷 | 9093 | 8183.7 | 4939 | 54.32% | 2021-07-14 | 909.3 | 2335.4
|  | 10kV | 150团结 | 6581.6 | 5923.44 | 6091 | 92.55% | 2021-06-12 | 658.16 | -825.72
|  | 10kV | 155麦王 | 6581.6 | 5923.44 | 5757 | 87.47% | 2021-07-14 | 658.16 | -491.72
| 龙池变 | 110kV | 龙池变#1主变 | 31500 | 28350 | 12100 | 38.41% | 2022-08-07 21:00:00 | 3150 | 13100
|  | 110kV | 龙池变#2主变 | 31500 | 28350 | 12100 | 38.41% | 2022-08-07 20:58:00 | 3150 | 13100
|  | 10kV | 130郑家 | 9093 | 8183.7 | 6440 | 70.82% | 2022-08-13 21:29:00 | 909.3 | 834.4
|  | 10kV | 131平沙 | 7014.6 | 6313.14 | 4880 | 69.57% | 2022-08-05 20:39:00 | 701.46 | 731.68
|  | 10kV | 141沙南 | 7707.4 | 6936.66 | 5560 | 72.14% | 2022-07-09 12:21:00 | 770.74 | 605.92
|  | 10kV | 143人达 | 4763 | 4286.7 | 5000 | 105% | 2022-07-04 19:17:00 | 476.3 | -1189.6
|  | 10kV | 144上寨 | 6581.6 | 5923.44 | 6600 | 100.3% | 2022-08-07 21:07:00 | 658.16 | -1334.72
| 城南变 | 35kV | 城南变#1主变 | 8000 | 7200 | 5920 | 74% | 5920 | 800 | 480
|  | 35kV | 城南变#2主变 | 8000 | 7200 | 6576 | 82.2% | 2021-06-06 | 800 | -176
|  | 10kV | 121石堤峪 | 2598 | 2338.2 | 50 | 1.925% | 2022-08-13 16:22:00 | 259.8 | 2028.4
|  | 10kV | 123工业园 | 4849.6 | 4364.64 | 3360 | 69.28% | 2022-08-12 16:17:00 | 484.96 | 519.68
|  | 10kV | 124兆兴 | 6928 | 6235.2 | 6460 | 93.24% | 2022-08-13 17:08:00 | 692.8 | -917.6
|  | 10kV | 127神光 | 3464 | 3117.6 | 997 | 28.78% | 2021-06-17 | 346.4 | 1774.2
|  | 10kV | 128张岩 | 5196 | 4676.4 | 2140 | 41.19% | 2022-08-11 21:25:00 | 519.6 | 2016.8
| 东赵变（负荷转移） | 35kV | 东赵变#1主变 | 10000 | 9000 | 0 | 0% |  | 1000 | 8000
|  | 35kV | 东赵变#2主变 | 10000 | 9000 | 0 | 0% |  | 1000 | 8000
|  | 10kV | 121华州 | 6581.6 | 5923.44 |  | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 122候坊 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 123辛庄 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 124赤水 | 6235.2 | 5611.68 |  | 0% |  | 623.52 | 4988.16
|  | 10kV | 125东赵 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 126瓜坡 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
| 黄庄变 | 110kV | 黄庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 901 | 2.86% | 2021-11-12 | 3150 | 24299
|  | 110kV | 黄庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 851 | 2.702% | 2021-11-12 | 3150 | 24349
|  | 10kV | 133阿河 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
|  | 10kV | 134同堤 | 8746.6 | 7871.94 | 1841 | 21.05% | 2021-11-12 | 874.66 | 5156.28
|  | 10kV | 135永润 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
|  | 10kV | 152西长 | 8746.6 | 7871.94 | 0 | 0% |  | 874.66 | 6997.28
罗敷 | 百花变 | 110kV | 百花变#1主变 | 40000 | 36000 | 23000 | 57.5% | 2021-02-28 22:13:00 | 4000 | 9000
|  | 110kV | 百花变#2主变 | 40000 | 36000 | 22000 | 55% | 2021-02-05 23:32:00 | 4000 | 10000
|  | 6kV | 623选磨I | 9352 | 8416.8 | 9720 | 103.9% | 2020-12-28 11:29:00 | 935.2 | -2238.4
|  | 6kV | 624磨浮II | 28526.04 | 25673.436 | 12780 | 44.8% | 2022-03-01 01:15:00 | 2852.604 | 10040.832
|  | 6kV | 625磨浮I | 28526.04 | 25673.436 | 12240 | 42.91% | 2021-07-07 06:14:00 | 2852.604 | 10580.832
|  | 6kV | 626电修II | 10392 | 9352.8 | 2960 | 28.48% | 2022-01-10 11:28:00 | 1039.2 | 5353.6
|  | 6kV | 627电修I | 6235.2 | 5611.68 | 3160 | 50.68% | 2022-01-06 11:21:00 | 623.52 | 1828.16
|  | 6kV | 629百三联 | 5351.88 | 4816.692 | 2780 | 51.94% | 2021-04-30 11:00:00 | 535.188 | 1501.504
|  | 6kV | 631选磨II | 9352 | 8416.8 | 4860 | 51.97% | 2021-02-12 22:39:00 | 935.2 | 2621.6
|  | 6kV | 633钼化 | 3658 | 3292.2 | 1520 | 41.55% | 2021-11-09 10:21:00 | 365.8 | 1406.4
| 川街变 | 110kV | 川街变#2主变 | 20000 | 18000 | 910 | 4.55% | 2021-08-19 17:42:00 | 2000 | 15090
|  | 10kV | 134源头 | 4330 | 3897 | 780 | 18.01% | 2021-08-19 17:42:00 | 433 | 2684
|  | 10kV | 135草滩 | 4330 | 3897 | 456 | 10.53% | 2021-08-29 19:17:00 | 433 | 3008
| 代字营 | 35kV | 代字营变#1主变 | 6300 | 5670 | 4520 | 71.75% | 2022-06-22 15:50:00 | 630 | 520
|  | 35kV | 代字营变#2主变 | 5000 | 4500 | 3500 | 70% | 2022-06-22 15:53:00 | 500 | 500
|  | 10kV | 122留果 | 4763 | 4286.7 | 1400 | 29.39% | 2022-08-13 20:56:00 | 476.3 | 2410.4
|  | 10kV | 125太要 | 5109.4 | 4598.46 | 2020 | 39.53% | 2022-06-17 07:07:00 | 510.94 | 2067.52
|  | 10kV | 128安上 | 5109.4 | 4598.46 | 3030 | 59.3% | 2022-08-05 21:00:00 | 510.94 | 1057.52
|  | 10kV | 129南头 | 5109.4 | 4598.46 | 1720 | 33.66% | 2021-08-07 14:38:00 | 510.94 | 2367.52
|  | 10kV | 130西埝 | 6096 | 5486.4 | 2470 | 40.52% | 2022-08-01 10:21:00 | 609.6 | 2406.8
| 杜峪变 | 110kV | 杜峪变#1主变 | 31500 | 28350 | 23150 | 73.49% | 2020-08-24 08:14:00 | 3150 | 2050
|  | 110kV | 杜峪变#2主变 | 31500 | 28350 | 18980 | 60.25% | 2022-08-08 11:27:00 | 3150 | 6220
|  | 10kV | 122东环 | 9093 | 8183.7 | 1360 | 14.96% | 2022-04-14 11:03:00 | 909.3 | 5914.4
|  | 10kV | 123城东 | 9093 | 8183.7 | 4140 | 45.53% | 2022-08-08 12:17:00 | 909.3 | 3134.4
|  | 10kV | 124蒲金 | 4763 | 4286.7 | 3720 | 78.1% | 2022-08-07 21:23:00 | 476.3 | 90.4
|  | 10kV | 125黄河I | 7707.4 | 6936.66 | 1330 | 17.26% | 2020-12-07 20:12:00 | 770.74 | 4835.92
|  | 10kV | 126华山I | 10045.6 | 9041.04 | 540 | 5.375% | 2021-06-30 11:41:00 | 1004.56 | 7496.48
|  | 10kV | 127索道 | 3464 | 3117.6 | 1020 | 29.45% | 2021-01-08 08:06:00 | 346.4 | 1751.2
|  | 10kV | 128大修 | 5542.4 | 4988.16 | 690 | 12.45% | 2021-03-26 10:22:00 | 554.24 | 3743.92
|  | 10kV | 129四五零I | 6495 | 5845.5 | 3560 | 54.81% | 2022-08-08 10:23:00 | 649.5 | 1636
|  | 10kV | 130孟塬 | 8054 | 7248.6 | 6600 | 81.95% | 2022-08-13 21:10:00 | 805.4 | -156.8
|  | 10kV | 131华山II | 6928 | 6235.2 | 580 | 8.372% | 2021-01-06 19:27:00 | 692.8 | 4962.4
|  | 10kV | 132黄河II | 7707.4 | 6936.66 |  | #VALUE! |  | 770.74 | #VALUE!
|  | 10kV | 133铁路 | 3464 | 3117.6 | 1000 | 28.87% | 2020-12-23 22:33:00 | 346.4 | 1771.2
|  | 10kV | 134军大 | 6062 | 5455.8 | 1680 | 27.71% | 2021-12-15 12:09:00 | 606.2 | 3169.6
|  | 10kV | 135采石 | 1732 | 1558.8 | 1120 | 64.67% | 2022-08-09 12:41:00 | 173.2 | 265.6
|  | 10kV | 136玉泉 | 7794 | 7014.6 | 6350 | 81.47% | 2021-01-08 09:39:00 | 779.4 | -114.8
|  | 10kV | 147中海 | 10392 | 9352.8 | 1410 | 13.57% | 2022-08-08 12:26:00 | 1039.2 | 6903.6
|  | 10kV | 148华东 | 9093 | 8183.7 | 530 | 5.829% | 2021-08-30 14:34:00 | 909.3 | 6744.4
|  | 10kV | 149玉泉II | 9093 | 8183.7 | 6340 | 69.72% | 2022-08-08 11:42:00 | 909.3 | 934.4
| 段村变 | 35kV | 段村变#1主变 | 8000 | 7200 | 7070 | 88.38% | 2021-07-31 15:32:00 | 800 | -670
|  | 35kV | 段村变#2主变 | 8000 | 7200 | 7350 | 91.88% | 2021-07-31 15:32:00 | 800 | -950
|  | 10kV | 122五方 | 6062 | 5455.8 | 4990 | 82.32% | 2021-08-01 16:48:00 | 606.2 | -140.4
|  | 10kV | 123五合 | 5629 | 5066.1 | 2870 | 50.99% | 2021-08-01 16:14:00 | 562.9 | 1633.2
|  | 10kV | 124西纪 | 6495 | 5845.5 | 2380 | 36.64% | 2021-08-03 12:27:00 | 649.5 | 2816
|  | 10kV | 125总场 | 5629 | 5066.1 | 2250 | 39.97% | 2022-08-07 21:09:00 | 562.9 | 2253.2
|  | 10kV | 126四五零II | 4849.6 | 4364.64 | 1830 | 37.74% | 2022-06-15 15:59:00 | 484.96 | 2049.68
| 夫水变 | 110kV | 夫水变#1主变 | 31500 | 28350 | 26880 | 85.33% | 2020-08-23 19:51:00 | 3150 | -1680
|  | 110kV | 夫水变#2主变 | 31500 | 28350 | 26810 | 85.11% | 2020-08-23 19:51:00 | 3150 | -1610
|  | 10kV | 127工业园I | 5196 | 4676.4 | 2000 | 38.49% | 2020-08-24 11:27:00 | 519.6 | 2156.8
|  | 10kV | 129工业园II | 5196 | 4676.4 | 1330 | 25.6% | 2021-01-08 20:43:00 | 519.6 | 2826.8
|  | 10kV | 130夫水 | 6495 | 5845.5 | 6730 | 103.6% | 2021-07-31 17:11:00 | 649.5 | -1534
|  | 10kV | 132八十八I | 4763 | 4286.7 | 2370 | 49.76% | 2022-08-09 16:25:00 | 476.3 | 1440.4
|  | 10kV | 140东欣 | 3464 | 3117.6 | 140 | 4.042% | 2021-11-15 10:34:00 | 346.4 | 2631.2
|  | 10kV | 141西木 | 7101.2 | 6391.08 | 250 | 3.521% | 2020-12-18 11:23:00 | 710.12 | 5430.96
|  | 10kV | 142桃下 | 5629 | 5066.1 | 5300 | 94.16% | 2022-08-09 16:25:00 | 562.9 | -796.8
|  | 10kV | 143施基 | 6495 | 5845.5 | 4560 | 70.21% | 2022-08-09 16:25:00 | 649.5 | 636
|  | 10kV | 144秦电 | 8885 | 7996.5 | 2050 | 23.07% | 2022-08-09 16:25:00 | 888.5 | 5058
| 官池变 | 110kV | 官池变#1主变 | 50000 | 45000 | 40910 | 81.82% | 2022-05-12 21:32:00 | 5000 | -910
|  | 110kV | 官池变#2主变 | 50000 | 45000 | 39250 | 78.5% | 2022-06-17 08:24:00 | 5000 | 750
|  | 10kV | 121迪西 | 10392 | 9352.8 | 4900 | 47.15% | 2022-08-07 21:16:00 | 1039.2 | 3413.6
|  | 10kV | 122油脂 | 6581.6 | 5923.44 | 5280 | 80.22% | 2022-07-24 04:55:00 | 658.16 | -14.72
|  | 10kV | 123东阳 | 10420 | 9378 | 12640 | 121.3% | 2022-06-08 08:37:00 | 1042 | -4304
|  | 10kV | 125小元 | 10392 | 9352.8 | 5280 | 50.81% | 2022-08-04 16:14:00 | 1039.2 | 3033.6
|  | 10kV | 126沙里 | 7670 | 6903 | 3690 | 48.11% | 2022-08-02 11:29:00 | 767 | 2446
|  | 10kV | 127帖家 | 4715 | 4243.5 | 3430 | 72.75% | 2021-05-13 11:43:00 | 471.5 | 342
|  | 10kV | 128中草 | 6893 | 6203.7 | 4590 | 66.59% | 2022-08-03 14:30:00 | 689.3 | 924.4
|  | 10kV | 131迪南 | 7515 | 6763.5 | 3780 | 50.3% | 2021-06-11 08:14:00 | 751.5 | 2232
|  | 10kV | 133园南 | 5802.2 | 5221.98 | 5190 | 89.45% | 2022-03-03 17:29:00 | 580.22 | -548.24
|  | 10kV | 134园北 | 5802.2 | 5221.98 | 3580 | 61.7% | 2022-08-09 08:51:00 | 580.22 | 1061.76
| 华县变 | 110kV | 华县变#1主变 | 20000 | 18000 | 6740 | 33.7% | 2020-07-14 00:00:00 | 2000 | 9260
|  | 110kV | 华县变#2主变 | 20000 | 18000 | 6780 | 33.9% | 2020-07-14 00:00:00 | 2000 | 9220
|  | 10kV | 122良堡 | 1523 | 1370.7 |  | 0% |  | 152.3 | 1218.4
|  | 10kV | 123磷肥 | 900.64 | 810.576 |  | 0% |  | 90.064 | 720.512
|  | 10kV | 125金钼II | 1732 | 1558.8 |  | 0% |  | 173.2 | 1385.6
|  | 10kV | 127石渣I | 725 | 652.5 | 150 | 20.69% | 2020-07-14 00:00:00 | 72.5 | 430
|  | 10kV | 128下庙 | 19795 | 17815.5 | 780 | 3.94% | 2020-07-14 00:00:00 | 1979.5 | 15056
|  | 10kV | 129华铁 | 10023 | 9020.7 | 2680 | 26.74% | 2020-07-14 00:00:00 | 1002.3 | 5338.4
|  | 10kV | 130毕家 | 10666 | 9599.4 | 470 | 4.407% | 2020-07-14 00:00:00 | 1066.6 | 8062.8
|  | 10kV | 133石渣II | 5196 | 4676.4 |  | 0% | 2020.7.27 | 519.6 | 4156.8
| 焦镇变 | 35kV | 焦镇变#1主变 | 10000 | 9000 | 5970 | 59.7% | 2021-08-03 16:02:00 | 1000 | 2030
|  | 35kV | 焦镇变#2主变 | 10000 | 9000 | 5850 | 58.5% | 2021-08-03 16:22:00 | 1000 | 2150
|  | 10kV | 122华农 | 6062 | 5455.8 | 2000 | 32.99% | 2021-08-01 14:17:00 | 606.2 | 2849.6
|  | 10kV | 123华西 | 5629 | 5066.1 | 1510 | 26.83% | 2022-08-08 12:36:00 | 562.9 | 2993.2
|  | 10kV | 124焦镇 | 5629 | 5066.1 | 1660 | 29.49% | 2021-08-03 16:15:00 | 562.9 | 2843.2
|  | 10kV | 126夫农 | 5716 | 5144.4 | 1350 | 23.62% | 2021-08-07 16:59:00 | 571.6 | 3222.8
| 金堆变 | 110kV | 金堆变#1主变 | 20000 | 18000 | 5000 | 25% | 2021.5.20 | 2000 | 11000
|  | 110kV | 金堆变#2主变 | 20000 | 18000 | 12000 | 60% | 2021.5.18 | 2000 | 4000
|  | 10kV | 622小选厂 | 3221.52 | 2899.368 |  | 0% | 数据无刷新 | 322.152 | 2577.216
|  | 10kV | 623二配I | 6443.04 | 5798.736 |  | 0% |  | 644.304 | 5154.432
|  | 10kV | 623一配I | 13166.664 | 11849.9976 |  | 0% |  | 1316.6664 | 10533.3312
|  | 10kV | 626电机II | 5486.976 | 4938.2784 |  | 0% |  | 548.6976 | 4389.5808
|  | 10kV | 627二配II | 6443.04 | 5798.736 |  | 0% |  | 644.304 | 5154.432
|  | 10kV | 629纵矿 | 1558.8 | 1402.92 |  | 0% |  | 155.88 | 1247.04
|  | 10kV | 630硫精矿 | 3221.52 | 2899.368 |  | 0% |  | 322.152 | 2577.216
|  | 10kV | 631碎矿 | 6339.12 | 5705.208 |  | 0% |  | 633.912 | 5071.296
|  | 10kV | 632一配II | 7794 | 7014.6 |  | 0% |  | 779.4 | 6235.2
| 南塬变 | 110kV | 南塬变#1主变 | 50000 | 45000 | 36330 | 72.66% | 2022-08-08 14:25:00 | 5000 | 3670
|  | 110kV | 南塬变#2主变 | 50000 | 45000 | 36680 | 73.36% | 2022-08-08 14:25:00 | 5000 | 3320
|  | 10kV | 121金开I | 9526 | 8573.4 | 9700 | 101.8% | 2022-01-07 09:07:00 | 952.6 | -2079.2
|  | 10kV | 122城北 | 8660 | 7794 | 7110 | 82.1% | 2022-06-30 16:46:00 | 866 | -182
|  | 10kV | 123高桥 | 5196 | 4676.4 | 3340 | 64.28% | 2021-08-03 15:43:00 | 519.6 | 816.8
|  | 10kV | 124地金 | 5802.2 | 5221.98 | 2960 | 51.02% | 2022-08-08 14:36:00 | 580.22 | 1681.76
|  | 10kV | 125港口 | 3723.8 | 3351.42 | 1210 | 32.49% | 2022-08-08 13:35:00 | 372.38 | 1769.04
|  | 10kV | 127吊桥 | 6928 | 6235.2 | 6430 | 92.81% | 2022-08-07 20:16:00 | 692.8 | -887.6
|  | 10kV | 128城关 | 6928 | 6235.2 | 6560 | 94.69% | 2022-01-24 20:50:00 | 692.8 | -1017.6
|  | 10kV | 130金开II | 9526 | 8573.4 | 10770 | 113.1% | 2021-11-12 23:44:00 | 952.6 | -3149.2
|  | 10kV | 131招商 | 9093 | 8183.7 | 7390 | 81.27% | 2022-08-07 12:58:00 | 909.3 | -115.6
|  | 10kV | 132电力 | 6581.6 | 5923.44 | 2970 | 45.13% | 2022-08-08 14:06:00 | 658.16 | 2295.28
|  | 10kV | 133安乐 | 9093 | 8183.7 | 13000 | 143% | 2021-07-10 10:30:00 | 909.3 | -5725.6
| 欧家城变 | 35kV | 欧家成变#1主变 | 8000 | 7200 | 21780 | 272.2% | 2022-03-10 14:43:00 | 800 | -15380
|  | 35kV | 欧家成变#2主变 | 8000 | 7200 | 22250 | 278.1% | 2022-03-10 14:43:00 | 800 | -15850
|  | 10kV | 123太洲 | 5196 | 4676.4 | 7100 | 136.6% | 2022-03-10 14:43:00 | 519.6 | -2943.2
|  | 10kV | 124蒿岔 | 5802.2 | 5221.98 | 9670 | 166.7% | 2022-03-10 14:41:00 | 580.22 | -5028.24
|  | 10kV | 125潼峪 | 5196 | 4676.4 | 17490 | 336.6% | 2022-03-10 14:42:00 | 519.6 | -13333.2
|  | 10kV | 126郭家 | 4780.32 | 4302.288 | 1370 | 28.66% | 2020-10-28 11:42:00 | 478.032 | 2454.256
|  | 10kV | 133太渡 | 4763 | 4286.7 | 6110 | 128.3% | 2022-03-10 14:39:00 | 476.3 | -2299.6
|  | 10kV | 134太口 | 4763 | 4286.7 | 6140 | 128.9% | 2022-03-10 14:42:00 | 476.3 | -2329.6
|  | 10kV | 135麻峪 | 4763 | 4286.7 | 9570 | 200.9% | 2022-03-10 14:44:00 | 476.3 | -5759.6
| 五方变 | 35kV | 五方变#1主变 | 10000 | 9000 | 9106 | 91.06% | 2021.8.3 | 1000 | -1106
|  | 35kV | 五方变#2主变 | 10000 | 9000 | 10240 | 102.4% | 2021-05-17 15:30:00 | 1000 | -2240
|  | 10kV | 123太索 | 3464 | 3117.6 | 1300 | 37.53% | 2022-06-25 14:08:00 | 346.4 | 1471.2
|  | 10kV | 127仙峪 | 5196 | 4676.4 | 2010 | 38.68% | 2022-08-13 16:36:00 | 519.6 | 2146.8
|  | 10kV | 128城南 | 8660 | 7794 | 5850 | 67.55% | 2021-08-03 17:14:00 | 866 | 1078
|  | 10kV | 136王寨 | 4590 | 4131 | 3650 | 79.52% | 2022-07-09 16:16:00 | 459 | 22
|  | 10kV | 137城西 | 6928 | 6235.2 | 6450 | 93.1% | 2022-08-08 16:49:00 | 692.8 | -907.6
|  | 10kV | 138华麓 | 6582 | 5923.8 | 3720 | 56.52% | 2020-08-03 16:54:00 | 658.2 | 1545.6
| 岳庙变 | 110kV | 岳庙变#1主变 | 63000 | 56700 | 42300 | 67.14% | 2021-11-29 10:36:00 | 6300 | 8100
|  | 110kV | 岳庙变#2主变 | 63000 | 56700 | 38700 | 61.43% | 2021-11-30 10:00:00 | 6300 | 11700
|  | 10kV | 120银河湾 | 6928 | 6235.2 | 1100 | 15.88% | 2022-08-08 12:59:00 | 692.8 | 4442.4
|  | 10kV | 121城关 | 9093 | 8183.7 | 7450 | 81.93% | 2022-08-08 12:33:00 | 909.3 | -175.6
|  | 10kV | 122坪塬 | 6928 | 6235.2 | 3610 | 52.11% | 2022-08-07 10:53:00 | 692.8 | 1932.4
|  | 10kV | 123岳庙 | 8660 | 7794 | 7030 | 81.18% | 2022-08-07 10:56:00 | 866 | -102
|  | 10kV | 124铁路I | 3464 | 3117.6 | 610 | 17.61% | 2021-12-16 00:01:00 | 346.4 | 2161.2
|  | 10kV | 126卫峪 | 6928 | 6235.2 | 6680 | 96.42% | 2022-07-10 00:08:00 | 692.8 | -1137.6
|  | 10kV | 127华岳 | 8920 | 8028 | 6950 | 77.91% | 2022-08-08 12:34:00 | 892 | 186
|  | 10kV | 128城投 | 5196 | 4676.4 | 1700 | 32.72% | 2020-12-18 21:48:00 | 519.6 | 2456.8
|  | 10kV | 130华岳II | 8660 | 7794 | 1700 | 19.63% | 2022-08-08 17:22:00 | 866 | 5228
|  | 10kV | 131北社 | 6495 | 5845.5 | 5240 | 80.68% | 2022-08-08 16:17:00 | 649.5 | -44
|  | 10kV | 132铁路II | 3464 | 3117.6 | 620 | 17.9% | 2021-07-14 17:33:00 | 346.4 | 2151.2
|  | 10kV | 133城关II | 7967 | 7170.3 | 5740 | 72.05% | 2022-08-08 11:34:00 | 796.7 | 633.6
|  | 10kV | 134名城 | 4850 | 4365 | 1540 | 31.75% | 2022-08-13 12:48:00 | 485 | 2340
|  | 10kV | 136城区 | 9093 | 8183.7 | 5370 | 59.06% | 2022-08-08 13:06:00 | 909.3 | 1904.4
|  | 10kV | 137长城 | 9093 | 8183.7 | 1720 | 18.92% | 2022-08-08 12:26:00 | 909.3 | 5554.4
|  | 10kV | 142华岳III | 9093 | 8183.7 | 4260 | 46.85% | 2022-08-08 12:56:00 | 909.3 | 3014.4
| 港口变 | 110kV | 港口变#1主变 | 50000 | 45000 | 20090 | 40.18% | 2022-05-07 13:21:00 | 5000 | 19910
|  | 110kV | 港口变#2主变 | 50000 | 45000 | 9850 | 19.7% | 2022-03-19 05:04:00 | 5000 | 30150
|  | 110kV | 港口变#3主变 | 31500 | 28350 | 4660 | 14.79% | 2022-06-08 13:04:00 | 3150 | 20540
|  | 6kV | 621试验站 | 3949 | 3554.1 | 1740 | 44.06% | 2021-03-02 15:12:00 | 394.9 | 1419.2
|  | 6kV | 624一级站 | 3481 | 3132.9 | 1100 | 31.6% | 2022-08-14 01:23:00 | 348.1 | 1684.8
|  | 6kV | 627四级站 | 2234 | 2010.6 | 360 | 16.11% | 2022-06-08 12:03:00 | 223.4 | 1427.2
|  | 6kV | 629三级站 | 4624 | 4161.6 | 1890 | 40.87% | 2022-06-08 13:04:00 | 462.4 | 1809.2
| 金城变 | 110kV | 金城变#1主变 | 31500 | 28350 | 24210 | 76.86% | 2021-01-05 10:11:00 | 3150 | 990
|  | 110kV | 金城变#2主变 | 31500 | 28350 | 21330 | 67.71% | 2022-04-07 08:28:00 | 3150 | 3870
|  | 10kV | 121桐峪 | 6581.6 | 5923.44 | 2310 | 35.1% | 2020-12-19 10:49:00 | 658.16 | 2955.28
|  | 10kV | 122黄金 | 6495 | 5845.5 | 2950 | 45.42% | 2021-06-23 22:25:00 | 649.5 | 2246
|  | 10kV | 123南巡 | 5629 | 5066.1 | 3360 | 59.69% | 2021-08-26 13:09:00 | 562.9 | 1143.2
|  | 10kV | 124七三九 | 5196 | 4676.4 | 10960 | 210.9% | 2020-11-13 15:05:00 | 519.6 | -6803.2
|  | 10kV | 126水源 | 3810 | 3429 | 1160 | 30.45% | 2021-09-26 02:31:00 | 381 | 1888
|  | 10kV | 127东官 | 4589.8 | 4130.82 | 1870 | 40.74% | 2021-08-03 15:53:00 | 458.98 | 1801.84
|  | 10kV | 129园区I | 9093 | 8183.7 | 4620 | 50.81% | 2022-08-06 20:04:00 | 909.3 | 2654.4
|  | 10kV | 130桐矿 | 5629 | 5066.1 | 4330 | 76.92% | 2021-11-21 11:19:00 | 562.9 | 173.2
|  | 10kV | 131铁路 | 3810 | 3429 | 200 | 5.249% | 2022-01-21 11:27:00 | 381 | 2848
|  | 10kV | 132园区II | 9093 | 8183.7 | 8890 | 97.77% | 2022-08-06 09:08:00 | 909.3 | -1615.6
|  | 10kV | 133窑上 | 5629 | 5066.1 | 2640 | 46.9% | 2022-08-12 20:15:00 | 562.9 | 1863.2
|  | 10kV | 136玉石 | 7707 | 6936.3 | 3360 | 43.6% | 2020-08-22 10:07:00 | 770.7 | 2805.6
| 苏村变 | 35kV | 苏村变#1主变 | 6300 | 5670 | 5480 | 86.98% | 2021-07-31 15:44:00 | 630 | -440
|  | 35kV | 苏村变#2主变 | 6300 | 5670 | 7350 | 116.7% | 2022-07-08 00:05:00 | 630 | -2310
|  | 10kV | 123白马 | 5196 | 4676.4 | 3264 | 62.82% | 2021-06-25 | 519.6 | 892.8
|  | 10kV | 121北阳 | 5196 | 4676.4 | 3841 | 73.92% | 2021-08-01 | 519.6 | 315.8
|  | 10kV | 125槐元 | 5196 | 4676.4 | 2666 | 51.31% | 2021-08-01 | 519.6 | 1490.8
|  | 10kV | 124陈村 | 5196 | 4676.4 | 3206 | 61.7% | 2021-06-11 | 519.6 | 950.8
| 南马变（负荷转移） | 35kV | 南马变#1主变 | 6300 | 5670 | 3920 | 62.22% | 2022-08-13 21:30:00 | 630 | 1120
|  | 35kV | 南马变#2主变 | 6300 | 5670 | 0 | 0% |  | 630 | 5040
|  | 10kV | 121柳枝 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 122彭村 | 4763 | 4286.7 |  | 0% |  | 476.3 | 3810.4
|  | 10kV | 124简家 | 5369.2 | 4832.28 | 4940 | 92.01% | 2022-08-13 21:30:00 | 536.92 | -644.64
| 八鱼变 | 35kV | 八鱼变#1主变 | 5000 | 4500 | 2930 | 58.6% | 2022-08-13 20:32:00 | 500 | 1070
|  | 35kV | 八鱼变#2主变 | 10000 | 9000 | 8140 | 81.4% | 2022-08-08 11:58:00 | 1000 | -140
|  | 10kV | 123阿寿 | 5196 | 4676.4 | 3979 | 76.58% | 2021-08-01 | 519.6 | 177.8
|  | 10kV | 124罗何 | 4763 | 4286.7 | 3979 | 83.54% | 2021-08-01 | 476.3 | -168.6
|  | 10kV | 125八鱼 | 6581.6 | 5923.44 | 5007 | 76.08% | 2021-05-21 | 658.16 | 258.28
|  | 10kV | 127小庄 | 4763 | 4286.7 | 3788 | 79.53% | 2021-07-31 | 476.3 | 22.4
| 西寨变 | 35kV | 西寨变#1主变 | 6300 | 5670 | 5110 | 81.11% | 2021-07-15 07:48:00 | 630 | -70
|  | 35kV | 西寨变#2主变 | 10000 | 9000 | 7790 | 77.9% | 2022-07-04 11:33:00 | 1000 | 210
|  | 10kV | 121韦林 | 4763 | 4286.7 | 3642 | 76.46% | 2021-06-10 | 476.3 | 168.4
|  | 10kV | 122迪村 | 5196 | 4676.4 | 1530 | 29.45% | 2021-08-03 | 519.6 | 2626.8
|  | 10kV | 123西农 | 5196 | 4676.4 | 1848 | 35.57% | 2021-08-01 | 519.6 | 2308.8
|  | 10kV | 124刘官 | 5196 | 4676.4 | 2861 | 55.06% | 2021-08-01 | 519.6 | 1295.8
|  | 10kV | 126秦家 | 3723.8 | 3351.42 | 2315 | 62.17% | 2021-07-31 | 372.38 | 664.04
| 张家变 | 35kV | 张家变#1主变 | 6300 | 5670 | 4358 | 69.17% | 2021-08-01 | 630 | 682
|  | 35kV | 张家变#2主变 | 6300 | 5670 | 2075 | 32.94% | 2021-08-02 | 630 | 2965
|  | 10kV | 121朝阳 | 5196 | 4676.4 | 1604 | 30.87% | 2021-05-20 | 519.6 | 2552.8
|  | 10kV | 122张家 | 5196 | 4676.4 | 2451 | 47.17% | 2021-06-11 | 519.6 | 1705.8
|  | 10kV | 123李庄 | 6928 | 6235.2 | 2135 | 30.82% | 2021-08-03 | 692.8 | 3407.4
|  | 10kV | 125十里滩 | 2944.4 | 2649.96 | 1546 | 52.51% | 2021-05-27 | 294.44 | 809.52
| 果园变 | 35kV | 果园变#1主变 | 10000 | 9000 | 7785 | 77.85% | 2021-05-07 | 1000 | 215
|  | 35kV | 果园变#2主变 | 10000 | 9000 | 8755 | 87.55% | 2021-07-15 | 1000 | -755
|  | 10kV | 127畜牧 | 3117.6 | 2805.84 | 2284 | 73.26% | 2021-06-27 | 311.76 | 210.08
|  | 10kV | 122长城 | 5196 | 4676.4 | 4658 | 89.65% | 2021-07-17 | 519.6 | -501.2
|  | 10kV | 121官沙 | 5196 | 4676.4 | 2543 | 48.94% | 2021-08-01 | 519.6 | 1613.8
|  | 10kV | 125农场 | 4763 | 4286.7 | 3727 | 78.25% | 2021-08-02 | 476.3 | 83.4
|  | 10kV | 124赵渡 | 2944.4 | 2649.96 | 1049 | 35.63% | 2021-08-03 | 294.44 | 1306.52
|  | 10kV | 123马坊 | 5196 | 4676.4 | 2340 | 45.03% | 2021-07-30 | 519.6 | 1816.8
高明 | 大荔变 | 110kV | 大荔变#1主变 | 63000 | 56700 | 34380 | 54.57% | 2022-08-13 21:07:00 | 6300 | 16020
|  | 110kV | 大荔变#2主变 | 63000 | 56700 | 35420 | 56.22% | 2022-08-08 15:34:00 | 6300 | 14980
|  | 10kV | 121纸厂 | 11440 | 10296 | 6400 | 55.94% | 2022-08-08 12:56:00 | 1144 | 2752
|  | 10kV | 123大嘉 | 9975 | 8977.5 | 4870 | 48.82% | 2022-08-08 14:25:00 | 997.5 | 3110
|  | 10kV | 124城关I | 14455 | 13009.5 | 5850 | 40.47% | 2022-08-08 13:59:00 | 1445.5 | 5714
|  | 10kV | 125城关II | 17890 | 16101 | 8150 | 45.56% | 2022-08-13 12:26:00 | 1789 | 6162
|  | 10kV | 126城关III | 16460 | 14814 | 5660 | 34.39% | 2021-07-22 15:50:00 | 1646 | 7508
|  | 10kV | 127洛宾 | 7985 | 7186.5 | 3800 | 47.59% | 2022-08-13 13:29:00 | 798.5 | 2588
|  | 10kV | 128南七 | 13695 | 12325.5 | 5650 | 41.26% | 2021-08-01 21:36:00 | 1369.5 | 5306
|  | 10kV | 129氮肥 | 12345 | 11110.5 | 4180 | 33.86% | 2022-02-23 13:40:00 | 1234.5 | 5696
|  | 10kV | 132东埝 | 10745 | 9670.5 | 6610 | 61.52% | 2021-12-08 18:51:00 | 1074.5 | 1986
| 两宜变 | 110kV | 两宜变#1主变 | 63000 | 56700 | 36020 | 57.17% | 2022-08-08 14:30:00 | 6300 | 14380
|  | 110kV | 两宜变#2主变 | 63000 | 56700 | 36010 | 57.16% | 2022-08-08 14:30:00 | 6300 | 14390
|  | 10kV | 124雷北 | 5795.5 | 5215.95 | 6750 | 116.5% | 2022-08-02 20:45:00 | 579.55 | -2113.6
|  | 10kV | 125凤凰岭 | 1905 | 1714.5 | 780 | 40.94% | 2022-03-12 05:50:00 | 190.5 | 744
|  | 10kV | 126高农 | 9545 | 8590.5 | 3230 | 33.84% | 2021-07-14 21:39:00 | 954.5 | 4406
|  | 10kV | 131双泉 | 6653 | 5987.7 | 3850 | 57.87% | 2022-08-07 20:44:00 | 665.3 | 1472.4
|  | 10kV | 136范家 | 5622.5 | 5060.25 | 2240 | 39.84% | 2021-02-04 08:28:00 | 562.25 | 2258
|  | 10kV | 137两宜 | 6745 | 6070.5 | 4060 | 60.19% | 2022-08-13 15:51:00 | 674.5 | 1336
|  | 10kV | 139寄楼 | 8523 | 7670.7 | 4390 | 51.51% | 2021-08-01 16:06:00 | 852.3 | 2428.4
|  | 10kV | 141恩施 | 10055 | 9049.5 | 5450 | 54.2% | 2022-08-13 21:14:00 | 1005.5 | 2594
| 韦庄变 | 110kV | 韦庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 30780 | 97.71% | 2022-07-10 15:53:00 | 3150 | -5580
|  | 110kV | 韦庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 27910 | 88.6% | 2022-08-08 16:31:00 | 3150 | -2710
|  | 10kV | 130发射台 | 693 | 623.7 | 140 | 20.2% | 2020-08-21 11:44:00 | 69.3 | 414.4
|  | 10kV | 131农园 | 4757.5 | 4281.75 | 2490 | 52.34% | 2021-08-19 19:54:00 | 475.75 | 1316
|  | 10kV | 132铁路 | 3464 | 3117.6 | 330 | 9.527% | 2021-01-07 17:44:00 | 346.4 | 2441.2
|  | 10kV | 133醍醐 | 16725 | 15052.5 | 5530 | 33.06% | 2021-10-03 19:40:00 | 1672.5 | 7850
|  | 10kV | 134寺前 | 6600 | 5940 | 2410 | 36.52% | 2022-08-08 15:02:00 | 660 | 2870
|  | 10kV | 135汉村 | 8430 | 7587 | 3120 | 37.01% | 2022-08-08 13:23:00 | 843 | 3624
|  | 10kV | 136四五六 | 2422 | 2179.8 | 720 | 29.73% | 2022-08-05 09:36:00 | 242.2 | 1217.6
|  | 10kV | 137韦庄 | 6410 | 5769 | 2880 | 44.93% | 2022-08-07 21:06:00 | 641 | 2248
|  | 10kV | 139南白 | 9340 | 8406 | 3960 | 42.4% | 2022-08-08 15:56:00 | 934 | 3512
| 醍醐变 | 醍醐变#1主变 | 醍醐变#1主变 | 31500 | 28350 | 19760 | 62.73% | 2021-01-20 16:15:00 | 3150 | 5440
|  | 醍醐变#2主变 | 醍醐变#2主变 | 31500 | 28350 | 18450 | 58.57% | 2021-01-28 18:17:00 | 3150 | 6750
|  | 10kV | 127蔡代 | 7850 | 7065 | 3540 | 45.1% | 2022-08-08 15:12:00 | 785 | 2740
|  | 10kV | 147雷家河 | 8805 | 7924.5 | 2070 | 23.51% | 2022-08-14 15:11:00 | 880.5 | 4974
|  | 10kV | 149北寺 | 17570 | 15813 | 3830 | 21.8% | 2022-01-22 19:55:00 | 1757 | 10226
| 同州变 | 110kV | 同州变#1主变 | 31500 | 28350 | 34000 | 107.9% | 2021-09-29 15:50:00 | 3150 | -8800
|  | 110kV | 同州变#2主变 | 31500 | 28350 | 38850 | 123.3% | 2021-11-02 12:20:00 | 3150 | -13650
|  | 10kV | 126城中 | 13045 | 11740.5 | 6860 | 52.59% | 2022-08-08 15:45:00 | 1304.5 | 3576
|  | 10kV | 128婆合 | 15240 | 13716 | 7890 | 51.77% | 2021-08-01 21:44:00 | 1524 | 4302
|  | 10kV | 130洛北 | 20970 | 18873 | 8280 | 39.48% | 2022-08-08 13:19:00 | 2097 | 8496
|  | 10kV | 131城关Ⅳ | 13585 | 12226.5 | 8910 | 65.59% | 2021-08-03 20:49:00 | 1358.5 | 1958
|  | 10kV | 138铁路 | 3460 | 3114 | 8510 | 246% | 2021-07-21 15:57:00 | 346 | -5742
|  | 10kV | 142城北 | 9606 | 8645.4 | 1240 | 12.91% | 2021-11-25 15:38:00 | 960.6 | 6444.8
|  | 10kV | 141云棋 | 14315 | 12883.5 | 6740 | 47.08% | 2021-01-08 09:56:00 | 1431.5 | 4712
|  | 10kV | 143城南 | 14860 | 13374 | 8050 | 54.17% | 2021-08-03 11:30:00 | 1486 | 3838
|  | 10kV | 133福安 | 8885.1 | 7996.59 | 4600 | 51.77% | 2022-08-08 13:05:00 | 888.51 | 2508.08
|  | 10kV | 145红楼 | 8885.1 | 7996.59 | 8860 | 99.72% | 2021-07-29 11:11:00 | 888.51 | -1751.92
| 叶家变 | 110kV | 叶家变#1主变 | 31500 | 28350 | 30170 | 95.78% | 2021-03-15 08:48:00 | 3150 | -4970
|  | 110kV | 叶家变#2主变 | 31500 | 28350 | 30010 | 95.27% | 2021-12-23 18:24:00 | 3150 | -4810
|  | 10kV | 123黄家 | 9577.96 | 8620.164 | 3321 | 34.67% | 2021-08-18 | 957.796 | 4341.368
|  | 10kV | 124供热 | 2771.2 | 2494.08 | 773 | 27.89% | 2021-01-07 | 277.12 | 1443.96
|  | 10kV | 125平原 | 8486.8 | 7638.12 | 4932 | 58.11% | 2021-07-14 | 848.68 | 1857.44
|  | 10kV | 131三中 | 9577.96 | 8620.164 | 7976 | 83.27% | 2021-07-14 | 957.796 | -313.632
|  | 10kV | 132仁厚 | 8746.6 | 7871.94 | 6417 | 73.37% | 2021-11-10 | 874.66 | 580.28
|  | 10kV | 133许庄 | 9093 | 8183.7 | 6226 | 68.47% | 2021-07-14 | 909.3 | 1048.4
|  | 10kV | 142同州首府 | 4503.2 | 4052.88 | 487 | 10.81% | 2021-08-18 | 450.32 | 3115.56
|  | 10kV | 143西埝 | 8919.8 | 8027.82 | 7912 | 88.7% | 2021-08-03 | 891.98 | -776.16
|  | 10kV | 146晁扈 | 6928 | 6235.2 | 4426 | 63.89% | 2021-08-01 | 692.8 | 1116.4
|  | 10kV | 147边章 | 7707.4 | 6936.66 | 2925 | 37.95% | 2021-08-03 | 770.74 | 3240.92
| 南庄变 | 110kV | 南庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 25770 | 81.81% | 2022-06-24 16:54:00 | 3150 | -570
|  | 110kV | 南庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 26760 | 84.95% | 2021-12-15 18:44:00 | 3150 | -1560
|  | 10kV | 124凤凰 | 6928 | 6235.2 | 4713 | 68.03% | 2021-01-08 | 692.8 | 829.4
|  | 10kV | 125解放 | 6928 | 6235.2 | 5623 | 81.16% | 2021-01-09 | 692.8 | -80.6
|  | 10kV | 127金水 | 6928 | 6235.2 | 5533 | 79.86% | 2021-01-07 | 692.8 | 9.4
|  | 10kV | 128武帝 | 6928 | 6235.2 | 5748 | 82.97% | 2021-01-09 | 692.8 | -205.6
|  | 10kV | 129太姒 | 6096.64 | 5486.976 | 4275 | 70.12% | 2021-01-10 | 609.664 | 602.312
|  | 10kV | 130南金 | 6928 | 6235.2 | 1421 | 20.51% | 2021-11-06 | 692.8 | 4121.4
|  | 10kV | 131印光 | 9093 | 8183.7 | 5295 | 58.23% | 2021-01-09 | 909.3 | 1979.4
|  | 10kV | 134朝阳 | 6928 | 6235.2 | 4066 | 58.69% | 2021-11-01 | 692.8 | 1476.4
|  | 10kV | 135秦晋 | 6928 | 6235.2 | 1747 | 25.22% | 2021-07-08 | 692.8 | 3795.4
| 沙苑变 | 110kV | 沙苑变#1主变 | 31500 | 28350 | 43390 | 137.7% | 2021-07-30 21:08:00 | 3150 | -18190
|  | 110kV | 沙苑变#2主变 | 50000 | 45000 | 25530 | 51.06% | 2020-12-23 20:22:00 | 5000 | 14470
|  | 10kV | 124苏胡 | 9093 | 8183.7 | 6985 | 76.82% | 2021-08-01 | 909.3 | 289.4
|  | 10kV | 125王谦 | 6928 | 6235.2 | 3398 | 49.05% | 2021-03-28 | 692.8 | 2144.4
|  | 10kV | 133西里 | 9093 | 8183.7 | 295 | 3.244% | 2021-05-09 | 909.3 | 6979.4
|  | 10kV | 134东一 | 6928 | 6235.2 | 3648 | 52.66% | 2021-08-01 | 692.8 | 1894.4
|  | 10kV | 135晨光 | 5802.2 | 5221.98 | 3246 | 55.94% | 2021-08-01 | 580.22 | 1395.76
|  | 10kV | 136牧原 | 6928 | 6235.2 | 2564 | 37.01% | 2021-01-07 | 692.8 | 2978.4
|  | 10kV | 137续业 | 6928 | 6235.2 | 5609 | 80.96% | 2021-01-04 | 692.8 | -66.6
|  | 10kV | 138晟奥 | 3810.4 | 3429.36 | 3164 | 83.04% | 2021-06-18 | 381.04 | -115.68
|  | 10kV | 141东沙 | 5196 | 4676.4 | 5199 | 100.1% | 2021-10-29 | 519.6 | -1042.2
|  | 10kV | 142丰仓原 | 5196 | 4676.4 | 3754 | 72.25% | 2021-11-02 | 519.6 | 402.8
|  | 10kV | 143九龙 | 5196 | 4676.4 | 3439 | 66.19% | 2021-08-02 | 519.6 | 717.8
|  | 10kV | 144盛官 | 6928 | 6235.2 | 2795 | 40.34% | 2021-01-11 | 692.8 | 2747.4
| 田园变 | 110kV | 田园变#1主变 | 31500 | 28350 | 26500 | 84.13% | 2021-08-18 | 3150 | -1300
|  | 110kV | 田园变#2主变 | 31500 | 28350 | 24900 | 79.05% | 2021-07-30 | 3150 | 300
|  | 10kV | 137霸城 | 5802.2 | 5221.98 | 1688 | 29.09% | 2021-08-02 | 580.22 | 2953.76
|  | 10kV | 138麻湾 | 5802.2 | 5221.98 | 3676 | 63.36% | 2021-05-09 | 580.22 | 965.76
|  | 10kV | 139斗门 | 7707.4 | 6936.66 | 3925 | 50.93% | 2021-08-03 | 770.74 | 2240.92
|  | 10kV | 150高洼 | 5802.2 | 5221.98 | 3642 | 62.77% | 2021-07-17 | 580.22 | 999.76
|  | 10kV | 151梁园 | 6581.6 | 5923.44 | 4488 | 68.19% | 2021-08-01 | 658.16 | 777.28
|  | 10kV | 152兴旺 | 5196 | 4676.4 | 2048 | 39.41% | 2021-08-19 | 519.6 | 2108.8
| 雷家洼变 | 110kV | 雷家洼变#1主变 | 31500 | 28350 | 18659 | 59.23% | 2021-11-08 | 3150 | 6541
|  | 110kV | 雷家洼变#2主变 | 31500 | 28350 | 17319 | 54.98% | 2021-07-15 | 3150 | 7881
|  | 10kV | 136万泉I | 6928 | 6235.2 | 6196 | 89.43% | 2021-11-08 | 692.8 | -653.6
|  | 10kV | 139雷家洼II | 5802.2 | 5221.98 | 5775 | 99.53% | 2021-11-09 | 580.22 | -1133.24
|  | 10kV | 137万泉II | 6928 | 6235.2 | 5390 | 77.8% | 2021-04-27 | 692.8 | 152.4
|  | 10kV | 147晖福 | 7967.2 | 7170.48 | 434 | 5.447% | 2021-11-08 | 796.72 | 5939.76
|  | 10kV | 135中烟 | 5022.8 | 4520.52 | 1721 | 34.26% | 2021-06-18 | 502.28 | 2297.24
|  | 10kV | 138代庄 | 5196 | 4676.4 | 3559 | 68.49% | 2021-01-12 | 519.6 | 597.8
|  | 10kV | 141华和 | 6928 | 6235.2 | 643 | 9.281% | 2021-03-02 | 692.8 | 4899.4
|  | 10kV | 148惠民 | 7967.2 | 7170.48 | 0 | 0% |  | 796.72 | 6373.76
| 南乌牛变 | 110kV | 南乌牛变#1主变 | 31500 | 28350 | 13135 | 41.7% | 2021-02-02 | 3150 | 12065
|  | 110kV | 南乌牛变#2主变 | 31500 | 28350 | 12855 | 40.81% | 2021-06-09 | 3150 | 12345
|  | 110kV | 南乌牛变#3主变 | 31500 | 28350 | 8352 | 26.51% | 2021-08-03 | 3150 | 16848
|  | 10kV | 132下辛 | 7707.4 | 6936.66 | 5080 | 65.91% | 2021-08-03 | 770.74 | 1085.92
|  | 10kV | 133华原 | 5802.2 | 5221.98 | 2373 | 40.9% | 2021-09-13 | 580.22 | 2268.76
|  | 10kV | 134龙泉 | 5802.2 | 5221.98 | 1652 | 28.47% | 2021-02-14 | 580.22 | 2989.76
| 金家庄变 | 110kV | 金家庄变#1主变 | 31500 | 28350 | 6999 | 22.22% | 2021-09-29 | 3150 | 18201
|  | 110kV | 金家庄变#2主变 | 31500 | 28350 | 11822 | 37.53% | 2021-02-11 | 3150 | 13378
|  | 10kV | 128东清 | 6581.6 | 5923.44 | 2240 | 34.03% | 2022-08-07 20:59:00 | 658.16 | 3025.28
|  | 10kV | 129北王庄 | 6062 | 5455.8 | 2400 | 39.59% | 2022-08-07 21:07:00 | 606.2 | 2449.6
|  | 10kV | 130福山 | 5802.2 | 5221.98 | 2800 | 48.26% | 2022-08-08 14:00:00 | 580.22 | 1841.76
|  | 10kV | 131太定 | 6928 | 6235.2 | 3320 | 47.92% | 2022-08-13 20:50:00 | 692.8 | 2222.4
|  | 10kV | 143南沟 | 6581.6 | 5923.44 | 4630 | 70.35% | 2022-08-08 15:19:00 | 658.16 | 635.28
| 汉村变 | 35kV | 汉村变#1主变 | 5000 | 4500 | 4640 | 92.8% | 2022-08-08 16:37:00 | 500 | -640
|  | 35kV | 汉村变#2主变 | 10000 | 9000 | 8870 | 88.7% | 2022-08-08 16:37:00 | 1000 | -870
|  | 10kV | 123汉村 | 6928 | 6235.2 | 2024 | 29.21% | 2021-07-31 | 692.8 | 3518.4
|  | 10kV | 124汉许 | 5802.2 | 5221.98 | 1829 | 31.52% | 2021-08-03 | 580.22 | 2812.76
|  | 10kV | 125义井 | 5802.2 | 5221.98 | 3764 | 64.87% | 2021-08-01 | 580.22 | 877.76
|  | 10kV | 126西庄 | 6979.96 | 6281.964 | 4584 | 65.67% | 2021-08-01 | 697.996 | 999.968
| 段家变 | 35kV | 段家变#1主变 | 5000 | 4500 | 4440 | 88.8% | 2022-08-13 20:57:00 | 500 | -440
|  | 35kV | 段家变#2主变 | 5000 | 4500 | 4400 | 88% | 2022-08-13 21:01:00 | 500 | -400
|  | 10kV | 121冯村 | 4763 | 4286.7 | 695 | 14.59% | 2021-06-29 | 476.3 | 3115.4
|  | 10kV | 123五洞 | 5282.6 | 4754.34 | 3077 | 58.25% | 2021-08-01 | 528.26 | 1149.08
|  | 10kV | 124供水 | 3464 | 3117.6 | 1310 | 37.82% | 2022-08-12 16:31:00 | 346.4 | 1461.2
|  | 10kV | 125农药 | 3464 | 3117.6 | 1130 | 32.62% | 2021-03-10 | 346.4 | 1641.2
|  | 10kV | 126红旗 | 3464 | 3117.6 | 1171 | 33.8% | 2021-06-28 | 346.4 | 1600.2
| 羌白变 | 35kV | 羌白变#1主变 | 10000 | 9000 | 8420 | 84.2% | 2022-08-07 20:50:00 | 1000 | -420
|  | 35kV | 羌白变#2主变 | 10000 | 9000 | 9130 | 91.3% | 2022-08-07 20:37:00 | 1000 | -1130
|  | 10kV | 121下寨 | 5196 | 4676.4 | 3146 | 60.55% | 2021-06-01 | 519.6 | 1010.8
|  | 10kV | 123焦家 | 4763 | 4286.7 | 3457 | 72.58% | 2021-08-03 | 476.3 | 353.4
|  | 10kV | 124羌白I | 5802.2 | 5221.98 | 4003 | 68.99% | 2021-08-03 | 580.22 | 638.76
|  | 10kV | 125新桥 | 5802.2 | 5221.98 | 3975 | 68.51% | 2021-04-12 | 580.22 | 666.76
|  | 10kV | 126羌白II | 5802.2 | 5221.98 | 3290 | 56.7% | 2021-08-03 | 580.22 | 1351.76
| 朝邑变 | 35kV | 朝邑变#1主变 | 6300 | 5670 | 5100 | 80.95% | 2022-08-07 21:04:00 | 630 | -60
|  | 35kV | 朝邑变#2主变 | 10000 | 9000 | 9680 | 96.8% | 2022-08-07 21:04:00 | 1000 | -1680
|  | 10kV | 121伯士 | 5196 | 4676.4 | 1999 | 38.47% | 2021-11-07 | 519.6 | 2157.8
|  | 10kV | 122官庄 | 5196 | 4676.4 | 3400 | 65.43% | 2021-08-01 | 519.6 | 756.8
|  | 10kV | 124鲁安 | 5196 | 4676.4 | 865 | 16.65% | 2021-08-01 | 519.6 | 3291.8
|  | 10kV | 125四五四 | 519.6 | 467.64 | 0 | 0% |  | 51.96 | 415.68
|  | 10kV | 126朝镇 | 5802.2 | 5221.98 | 3098 | 53.39% | 2021-07-31 | 580.22 | 1543.76
|  | 10kV | 127紫阳 | 5196 | 4676.4 | 1912 | 36.8% | 2021-08-01 | 519.6 | 2244.8
|  | 10kV | 128雨林 | 5196 | 4676.4 | 2276 | 43.8% | 2021-10-26 | 519.6 | 1880.8
|  | 10kV | 129东堤 | 5196 | 4676.4 | 2173 | 41.82% | 2021-08-01 | 519.6 | 1983.8
| 黑池变 | 35kV | 黑池变#1主变 | 6300 | 5670 | 5660 | 89.84% | 2022-08-07 20:50:00 | 630 | -620
|  | 35kV | 黑池变#2主变 | 10000 | 9000 | 8820 | 88.2% | 2022-08-07 20:50:00 | 1000 | -820
|  | 35kV | 黑池变#3主变 | 2500 | 2250 | 1580 | 63.2% | 2022-08-09 15:46:00 | 250 | 420
|  | 10kV | 121黑池 | 5196 | 4676.4 | 1333 | 25.65% | 2021-09-10 | 519.6 | 2823.8
|  | 10kV | 122马家庄 | 6062 | 5455.8 | 3482 | 57.44% | 2021-08-01 | 606.2 | 1367.6
|  | 10kV | 123同定 | 5455.8 | 4910.22 | 2581 | 47.31% | 2021-02-11 | 545.58 | 1783.64
|  | 10kV | 125黑新 | 4763 | 4286.7 | 3588 | 75.33% | 2021-08-05 | 476.3 | 222.4
|  | 10kV | 126营里 | 4763 | 4286.7 | 1534 | 32.21% | 2021-09-11 | 476.3 | 2276.4
| 路井变 | 35kV | 路井变#1主变 | 6300 | 5670 | 5060 | 80.32% | 2021-06-28 21:13:00 | 630 | -20
|  | 35kV | 路井变#2主变 | 6300 | 5670 | 5400 | 85.71% | 2020-09-16 19:01:00 | 630 | -360
|  | 35kV | 路井变#3主变 | 2000 | 1800 | 1406 | 70.3% | 2021-02-05 | 200 | 194
|  | 10kV | 131路井 | 4763 | 4286.7 | 2741 | 57.55% | 2021-02-11 | 476.3 | 1069.4
|  | 10kV | 132电解 | 4763 | 4286.7 | 1763 | 37.01% | 2021-01-11 | 476.3 | 2047.4
|  | 10kV | 133独店 | 4763 | 4286.7 | 2644 | 55.51% | 2021-08-01 | 476.3 | 1166.4
| 防虏寨变 | 35kV | 防虏寨变#1主变 | 6300 | 5670 | 4180 | 66.35% | 2022-01-31 20:13:00 | 630 | 860
|  | 10kV | 127坊庄 | 5629 | 5066.1 | 2269 | 40.31% | 2021-08-03 | 562.9 | 2234.2
|  | 10kV | 123冯家河 | 5629 | 5066.1 | 2044 | 36.31% | 2021-03-31 | 562.9 | 2459.2
| 新赵变 | 35kV | 新赵变#1主变 | 5000 | 4500 | 3370 | 67.4% | 2022-07-09 09:15:00 | 500 | 630
|  | 35kV | 新赵变#2主变 | 5000 | 4500 | 3250 | 65% | 2022-07-09 08:54:00 | 500 | 750
|  | 10kV | 122高垣 | 2598 | 2338.2 | 892 | 34.33% | 2021-08-02 | 259.8 | 1186.4
|  | 10kV | 125北赵 | 4589.8 | 4130.82 | 3197 | 69.65% | 2021-08-03 | 458.98 | 474.84
|  | 10kV | 128罗家洼 | 4503.2 | 4052.88 | 3414 | 75.81% | 2021-08-03 | 450.32 | 188.56
| 寺前变 | 35kV | 寺前变#1主变 | 6300 | 5670 | 8040 | 127.6% | 2022-03-01 17:06:00 | 630 | -3000
|  | 35kV | 寺前变#2主变 | 16000 | 14400 | 13860 | 86.62% | 2021-11-29 18:15:00 | 1600 | -1060
|  | 10kV | 123园区北 | 5196 | 4676.4 | 1100 | 21.17% | 2022-07-18 14:41:00 | 519.6 | 3056.8
|  | 10kV | 124醍北 | 4763 | 4286.7 | 180 | 3.779% | 2022-08-14 13:48:00 | 476.3 | 3630.4
|  | 10kV | 125业善 | 4399.28 | 3959.352 | 870 | 19.78% | 2022-08-14 20:39:00 | 439.928 | 2649.424
|  | 10kV | 126梁山 | 4763 | 4286.7 | 5610 | 117.8% | 2022-08-13 17:40:00 | 476.3 | -1799.6
|  | 10kV | 134园区西 | 5196 | 4676.4 | 3860 | 74.29% | 2022-08-08 16:27:00 | 519.6 | 296.8
|  | 10kV | 135泓澄 | 4330 | 3897 |  | #VALUE! |  | 433 | #VALUE!
| 石槽变 | 35kV | 石槽变#1主变 | 6300 | 5670 | 3140 | 49.84% | 2021-06-20 | 630 | 1900
|  | 35kV | 石槽变#2主变 | 6300 | 5670 |  | #VALUE! | 2021-08-01 | 630 | #VALUE!
|  | 10kV | 125沙底 | 5802.2 | 5221.98 | 4945 | 85.23% | 2021-08-01 | 580.22 | -303.24
|  | 10kV | 126石槽 | 4763 | 4286.7 | 3162 | 66.39% | 2021-08-01 | 476.3 | 648.4
|  | 10kV | 121官池 | 5802.2 | 5221.98 | 2166 | 37.33% | 2021-05-04 | 580.22 | 2475.76
| 安仁变 | 35kV | 安仁变#1主变 | 10000 | 9000 | 9350 | 93.5% | 2022-08-12 20:30:00 | 1000 | -1350
|  | 35kV | 安仁变#2主变 | 10000 | 9000 | 9980 | 99.8% | 2022-08-12 20:29:00 | 1000 | -1980
|  | 10kV | 121户家 | 4763 | 4286.7 | 1305 | 27.4% | 2021-01-05 | 476.3 | 2505.4
|  | 10kV | 122袁官 | 6928 | 6235.2 | 3951 | 57.03% | 2021-08-03 | 692.8 | 1591.4
|  | 10kV | 123安仁 | 6581.6 | 5923.44 | 3131 | 47.57% | 2021-03-14 | 658.16 | 2134.28
|  | 10kV | 124步昌 | 5802.2 | 5221.98 | 5510 | 94.96% | 2021-07-31 | 580.22 | -868.24
|  | 10kV | 125龙门 | 6581.6 | 5923.44 | 4248 | 64.54% | 2021-07-14 | 658.16 | 1017.28
|  | 10kV | 126保安 | 5802.2 | 5221.98 | 3328 | 57.36% | 2021-08-01 | 580.22 | 1313.76
| 赵渡变 | 35kV | 赵渡变#1主变 | 6300 | 5670 | 5670 | 90% | 2022-08-07 20:50:00 | 630 | -630
|  | 35kV | 赵渡变#2主变 | 10000 | 9000 | 8920 | 89.2% | 2022-08-07 20:50:00 | 1000 | -920
|  | 10kV | 121富民 | 5282.6 | 4754.34 | 2397 | 45.38% | 2021-08-03 | 528.26 | 1829.08
|  | 10kV | 122春合 | 5802.2 | 5221.98 | 3482 | 60.01% | 2021-08-03 | 580.22 | 1159.76
|  | 10kV | 125兰空 | 5196 | 4676.4 | 2758 | 53.08% | 2021-07-31 | 519.6 | 1398.8
|  | 10kV | 126平民 | 5455.8 | 4910.22 | 4544 | 83.29% | 2021-08-01 | 545.58 | -179.36
西庄 | 东庄变 | 35kV | 东庄变#1主变 | 6300 | 5670 | 3340 | 53.02% | 2022-08-13 20:52:00 | 630 | 1700
|  | 35kV | 东庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 2830 | 56.6% | 2022-08-13 20:52:00 | 500 | 1170
|  | 10kV | 125党家 | 3464 | 3117.6 | 630 | 18.19% | 2020-12-30 05:07:00 | 346.4 | 2141.2
|  | 10kV | 126潘峪 | 3464 | 3117.6 | 620 | 17.9% | 2020-08-17 07:59:00 | 346.4 | 2151.2
|  | 10kV | 128白村 | 8885 | 7996.5 | 4230 | 47.61% | 2022-08-13 20:41:00 | 888.5 | 2878
|  | 10kV | 130西庄 | 6477 | 5829.3 | 1500 | 23.16% | 2022-07-13 13:55:00 | 647.7 | 3681.6
|  | 10kV | 131昝村 | 3464 | 3117.6 | 230 | 6.64% | 2022-06-28 21:25:00 | 346.4 | 2541.2
| 渚北变 | 35kV | 渚北变#1主变 | 6300 | 5670 | 4600 | 73.02% | 2022-01-24 18:08:00 | 630 | 440
|  | 35kV | 渚北变#2主变 | 6300 | 5670 | 4550 | 72.22% | 2022-01-24 18:08:00 | 630 | 490
|  | 10kV | 125桥南 | 3637 | 3273.3 | 460 | 12.65% | 2022-03-14 02:03:00 | 363.7 | 2449.6
|  | 10kV | 126合力线 | 5196 | 4676.4 | 4900 | 94.3% | 2022-01-24 19:03:00 | 519.6 | -743.2
|  | 10kV | 128煤焦线 | 5196 | 4676.4 | 3920 | 75.44% | 2020-12-07 08:57:00 | 519.6 | 236.8
|  | 10kV | 131禹门线 | 5196 | 4676.4 | 4620 | 88.91% | 2021-12-16 12:20:00 | 519.6 | -463.2
|  | 10kV | 133河滨线 | 5196 | 4676.4 | 2380 | 45.8% | 2022-07-09 15:04:00 | 519.6 | 1776.8
| 昝村变 | 110kV | 昝村变#1主变 | 63000 | 56700 | 46020 | 73.05% | 2022-02-20 01:48:00 | 6300 | 4380
|  | 110kV | 昝村变#2主变 | 63000 | 56700 | 45980 | 72.98% | 2022-02-20 01:46:00 | 6300 | 4420
|  | 10kV | 125钢料I | 9006.4 | 8105.76 | 6110 | 67.84% | 2021-11-02 13:37:00 | 900.64 | 1095.12
|  | 10kV | 126中化I | 5196 | 4676.4 | 2030 | 39.07% | 2022-05-29 15:26:00 | 519.6 | 2126.8
|  | 10kV | 127潘庄 | 5196 | 4676.4 | 2800 | 53.89% | 2021-01-06 09:00:00 | 519.6 | 1356.8
|  | 10kV | 128白杨 | 9422 | 8479.8 | 5800 | 61.56% | 2021-12-01 01:36:00 | 942.2 | 1737.6
|  | 10kV | 134钢料II | 9006.4 | 8105.76 |  | #VALUE! |  | 900.64 | #VALUE!
|  | 10kV | 135中化II | 5196 | 4676.4 |  | #VALUE! |  | 519.6 | #VALUE!
|  | 10kV | 137杨村 | 7620 | 6858 | 3540 | 46.46% | 2022-08-05 21:54:00 | 762 | 2556
|  | 10kV | 138西塬 | 7967 | 7170.3 | 1030 | 12.93% | 2020-12-18 20:18:00 | 796.7 | 5343.6
|  | 10kV | 141热力I | 8660 | 7794 | 4860 | 56.12% | 2021-01-11 22:12:00 | 866 | 2068
| 坊镇变 | 35kV | 坊镇变#1主变 | 5000 | 4500 | 3300 | 66% | 2022-01-31 20:14:00 | 500 | 700
|  | 35kV | 坊镇变#2主变、#3主变 | 7150 | 6435 | 4830 | 67.55% | 2022-01-31 20:14:00 | 715 | 890
|  | 10kV | 121新池 | 6574 | 5916.6 | 560 | 8.518% | 2020-11-25 10:12:00 | 657.4 | 4699.2
|  | 10kV | 123供水 | 3464 | 3117.6 | 1960 | 56.58% | 2021-12-08 08:45:00 | 346.4 | 811.2
|  | 10kV | 124糖厂 | 3464 | 3117.6 | 1050 | 30.31% | 2020.1.15 | 346.4 | 1721.2
|  | 10kV | 125清善 | 2424.8 | 2182.32 | 360 | 14.85% | 2021-07-01 06:38:00 | 242.48 | 1579.84
|  | 10kV | 126东王 | 8520 | 7668 | 3350 | 39.32% | 2022-01-31 19:46:00 | 852 | 3466
|  | 10kV | 127伏六 | 6605 | 5944.5 | 3510 | 53.14% | 2022-08-07 20:40:00 | 660.5 | 1774
| 龙门变 | 110kV | 龙门变#1主变 | 20000 | 18000 | 9150 | 45.75% | 2022-01-31 20:13:00 | 2000 | 6850
|  | 110kV | 龙门变#2主变 | 20000 | 18000 | 10090 | 50.45% | 2022-03-09 09:31:00 | 2000 | 5910
|  | 10kV | 121下街 | 6928 | 6235.2 | 2530 | 36.52% | 2022-08-14 13:19:00 | 692.8 | 3012.4
|  | 10kV | 122留铸I | 6235.2 | 5611.68 | 980 | 15.72% | 2020-06-26 15:29:00 | 623.52 | 4008.16
|  | 10kV | 123龙黑I | 6928 | 6235.2 | 4710 | 67.98% | 2021-05-10 00:08:00 | 692.8 | 832.4
|  | 10kV | 124阳刚 | 8313.6 | 7482.24 | 4920 | 59.18% | 2021-01-11 21:05:00 | 831.36 | 1730.88
|  | 10kV | 128腾陶I | 10392 | 9352.8 | 100 | 0.9623% | 2020-07-14 04:18:00 | 1039.2 | 8213.6
|  | 10kV | 130盘龙 | 6062 | 5455.8 | 3980 | 65.65% | 2022-06-06 16:53:00 | 606.2 | 869.6
|  | 10kV | 131二电I | 6928 | 6235.2 | 950 | 13.71% | 2020-06-17 15:12:00 | 692.8 | 4592.4
|  | 10kV | 135龙黑II | 7794 | 7014.6 | 3940 | 50.55% | 2022-05-26 22:58:00 | 779.4 | 2295.2
|  | 10kV | 136大池埝 | 6928 | 6235.2 | 5570 | 80.4% | 2020-12-18 22:35:00 | 692.8 | -27.6
|  | 10kV | 139二电II | 6928 | 6235.2 | 970 | 14% | 2020-06-10 15:30:00 | 692.8 | 4572.4
|  | 11kV | 141腾陶II | 10392 | 9352.8 | 4250 | 40.9% | 2021-07-11 13:56:00 | 1039.2 | 4063.6
|  | 10kV | 142留铸II | 6235.2 | 5611.68 | 990 | 15.88% | 2020-06-08 20:03:00 | 623.52 | 3998.16
|  | 11kV | 143龙泉 | 6928 | 6235.2 | 1230 | 17.75% | 2020-06-06 15:14:00 | 692.8 | 4312.4
|  | 10kV | 144阳山庄 | 8885 | 7996.5 | 6070 | 68.32% | 2022-02-14 23:47:00 | 888.5 | 1038
| 马村变 | 110kV | 马村变#1主变 | 40000 | 36000 | 17792 | 44.48% | 2021.1.9 | 4000 | 14208
|  | 110kV | 马村变#2主变 | 40000 | 36000 | 17792 | 44.48% | 2021.1.9 | 4000 | 14208
|  | 6kV | 620杏矿I | 3637.2 | 3273.48 | 1920 | 52.79% | 2022-07-02 10:41:00 | 363.72 | 989.76
|  | 6kV | 621九六零 | 4156.8 | 3741.12 | 3380 | 81.31% | 2020-09-26 05:03:00 | 415.68 | -54.56
|  | 6kV | 622城关 | 5629 | 5066.1 | 1380 | 24.52% | 2022-06-22 11:07:00 | 562.9 | 3123.2
|  | 6kV | 623水厂Ⅰ | 5196 | 4676.4 | 1160 | 22.32% | 2021-10-02 18:47:00 | 519.6 | 2996.8
|  | 6kV | 625总机I | 3325.44 | 2992.896 | 1210 | 36.39% | 2022-01-20 11:35:00 | 332.544 | 1450.352
|  | 6kV | 626马沟渠I | 3481.32 | 3133.188 | 1320 | 37.92% | 2020-07-23 17:03:00 | 348.132 | 1465.056
|  | 6kV | 627总机II | 3117.6 | 2805.84 | 1040 | 33.36% | 2022-08-04 18:06:00 | 311.76 | 1454.08
|  | 6kV | 628后矿I | 2909.76 | 2618.784 | 1880 | 64.61% | 2020-07-23 01:19:00 | 290.976 | 447.808
|  | 6kV | 629马沟渠II | 3481.32 | 3133.188 | 2070 | 59.46% | 2020-12-19 14:00:00 | 348.132 | 715.056
|  | 6kV | 630板桥 | 5196 | 4676.4 | 2580 | 49.65% | 2020-08-12 20:16:00 | 519.6 | 1576.8
|  | 6kV | 632纺织 | 2182.32 | 1964.088 | 760 | 34.83% | 2022-08-07 21:56:00 | 218.232 | 985.856
|  | 6kV | 633水泥 | 4156.8 | 3741.12 | 270 | 6.495% | 2022-02-14 05:20:00 | 415.68 | 3055.44
|  | 6kV | 634城郊 | 6321 | 5688.9 | 2860 | 45.25% | 2022-08-13 22:00:00 | 632.1 | 2196.8
|  | 6kV | 635新农 | 8660 | 7794 | 2410 | 27.83% | 2022-08-08 15:44:00 | 866 | 4518
|  | 6kV | 637苏东 | 6928 | 6235.2 | 3840 | 55.43% | 2022-08-06 21:08:00 | 692.8 | 1702.4
|  | 6kV | 638电石 | 2234.28 | 2010.852 | 90 | 4.028% | 2022-06-01 17:34:00 | 223.428 | 1697.424
|  | 6kV | 640龙源I | 2182.32 | 1964.088 | 1510 | 69.19% | 2022-07-10 10:09:00 | 218.232 | 235.856
|  | 6kV | 642水厂Ⅱ线 | 5196 | 4676.4 | 1120 | 21.56% | 2020-08-01 06:59:00 | 519.6 | 3036.8
|  | 6kV | 644杏矿Ⅱ | 3637.2 | 3273.48 | 1580 | 43.44% | 2022-06-12 22:23:00 | 363.72 | 1329.76
|  | 6kV | 645龙源II | 2182.32 | 1964.088 | 1710 | 78.36% | 2022-01-06 09:53:00 | 218.232 | 35.856
|  | 6kV | 646后矿II | 2909.76 | 2618.784 | 2730 | 93.82% | 2022-06-12 12:14:00 | 290.976 | -402.192
|  | 6kV | 647火炬 | 5196 | 4676.4 | 1560 | 30.02% | 2021-01-07 14:44:00 | 519.6 | 2596.8
| 司马变 | 110kV | 司马变#1主变 | 50000 | 45000 | 38980 | 77.96% | 2022-08-08 12:41:00 | 5000 | 1020
|  | 110kV | 司马变#2主变 | 50000 | 45000 | 36410 | 72.82% | 2022-08-08 12:52:00 | 5000 | 3590
|  | 10kV | 121城固 | 8660 | 7794 | 4770 | 55.08% | 2022-08-13 21:58:00 | 866 | 2158
|  | 10kV | 122环东 | 6928 | 6235.2 | 1550 | 22.37% | 2021-07-14 17:20:00 | 692.8 | 3992.4
|  | 10kV | 123梅苑I | 6928 | 6235.2 | 3860 | 55.72% | 2022-08-08 12:35:00 | 692.8 | 1682.4
|  | 10kV | 124盘乐 | 9093 | 8183.7 | 6150 | 67.63% | 2022-08-08 13:07:00 | 909.3 | 1124.4
|  | 10kV | 125狮矿I | 5889 | 5300.1 | 5570 | 94.58% | 2022-05-29 13:37:00 | 588.9 | -858.8
|  | 10kV | 126绿地 | 13856 | 12470.4 | 12000 | 86.61% | 2022-03-09 15:24:00 | 1385.6 | -915.2
|  | 10kV | 127复兴Ⅱ | 9093 | 8183.7 | 1190 | 13.09% | 2022-08-14 10:55:00 | 909.3 | 6084.4
|  | 10kV | 129夏英 | 9093 | 8183.7 | 3040 | 33.43% | 2022-08-13 23:07:00 | 909.3 | 4234.4
|  | 10kV | 130烟泉 | 9093 | 8183.7 | 3540 | 38.93% | 2022-08-08 16:13:00 | 909.3 | 3734.4
|  | 10kV | 131南湖 | 9093 | 8183.7 | 4120 | 45.31% | 2022-08-08 13:20:00 | 909.3 | 3154.4
|  | 10kV | 133竹青 | 9093 | 8183.7 | 870 | 9.568% | 2022-08-13 13:49:00 | 909.3 | 6404.4
|  | 10kV | 134太史 | 6928 | 6235.2 | 1460 | 21.07% | 2022-08-08 13:50:00 | 692.8 | 4082.4
|  | 10kV | 139河渎 | 10392 | 9352.8 | 2660 | 25.6% | 2022-08-07 21:51:00 | 1039.2 | 5653.6
|  | 10kV | 140桢州 | 8660 | 7794 | 7420 | 85.68% | 2022-08-08 12:48:00 | 866 | -492
|  | 10kV | 141复兴 | 8660 | 7794 | 4780 | 55.2% | 2021-12-09 18:49:00 | 866 | 2148
|  | 10kV | 147金塔 | 8660 | 7794 | 5910 | 68.24% | 2022-08-07 15:26:00 | 866 | 1018
|  | 10kV | 148开闭所 | 7794 | 7014.6 | 4750 | 60.94% | 2021-01-08 21:00:00 | 779.4 | 1485.2
|  | 10kV | 150金厦I | 9093 | 8183.7 |  | #VALUE! |  | 909.3 | #VALUE!
|  | 10kV | 151秦晋II | 10045 | 9040.5 | 830 | 8.263% | 2022-08-07 22:21:00 | 1004.5 | 7206
|  | 10kV | 152狮矿II | 5889 | 5300.1 | 270 | 4.585% | 2021-11-06 10:43:00 | 588.9 | 4441.2
|  | 10kV | 154苏村 | 6928 | 6235.2 | 4150 | 59.9% | 2020-09-16 11:47:00 | 692.8 | 1392.4
|  | 10kV | 155红鑫 | 9093 | 8183.7 | 2330 | 25.62% | 2022-08-08 16:27:00 | 909.3 | 4944.4
|  | 10kV | 156金城 | 9093 | 8183.7 | 5580 | 61.37% | 2022-08-08 13:17:00 | 909.3 | 1694.4
|  | 10kV | 157广电 | 6928 | 6235.2 | 910 | 13.14% | 2022-07-28 11:08:00 | 692.8 | 4632.4
|  | 10kV | 158铁路II | 5196 | 4676.4 | 890 | 17.13% | 2022-02-19 15:48:00 | 519.6 | 3266.8
|  | 10kV | 159碧桂园 | 5396 | 4856.4 | 1510 | 27.98% | 2021-01-05 17:33:00 | 539.6 | 2806.8
|  | 10kV | 160梅苑Ⅱ | 6928 | 6235.2 | 4350 | 62.79% | 2022-08-07 22:15:00 | 692.8 | 1192.4
|  | 10kV | 161相里 | 8660 | 7794 | 3530 | 40.76% | 2021-08-02 23:05:00 | 866 | 3398
|  | 10kV | 162秦晋 | 9006 | 8105.4 | 5720 | 63.51% | 2022-08-07 21:51:00 | 900.6 | 1484.8
|  | 10kV | 163盘南 | 9093 | 8183.7 | 4690 | 51.58% | 2022-08-08 12:51:00 | 909.3 | 2584.4
|  | 10kV | 164双楼 | 6928 | 6235.2 | 2910 | 42% | 2022-08-13 20:02:00 | 692.8 | 2632.4
| 苏东变 | 110kV | 苏东变#1主变 | 31500 | 28350 | 14900 | 47.3% | 2021.7.16 | 3150 | 10300
|  | 110kV | 苏东变#2主变 | 31500 | 28350 | 23100 | 73.33% | 2021.7.15 | 3150 | 2100
|  | 10kV | 120普照 | 9093 | 8183.7 | 2240 | 24.63% | 2022-08-08 13:11:00 | 909.3 | 5034.4
|  | 10kV | 122苏南 | 6096 | 5486.4 | 4320 | 70.87% | 2022-06-21 21:39:00 | 609.6 | 556.8
|  | 10kV | 123小区 | 2944 | 2649.6 | 1770 | 60.12% | 2022-08-07 22:02:00 | 294.4 | 585.2
|  | 10kV | 124城关I | 6755 | 6079.5 | 4930 | 72.98% | 2021-07-15 13:08:00 | 675.5 | 474
|  | 10kV | 125集控I | 190.52 | 171.468 | 2 | 1.05% | 2021-05-12 21:51:00 | 19.052 | 150.416
|  | 10kV | 126夏阳 | 6928 | 6235.2 | 6570 | 94.83% | 2022-01-23 13:24:00 | 692.8 | -1027.6
|  | 10kV | 127苏北 | 5802 | 5221.8 | 4090 | 70.49% | 2022-08-08 13:16:00 | 580.2 | 551.6
|  | 10kV | 128招商I | 6928 | 6235.2 | 1390 | 20.06% | 2022-08-07 21:49:00 | 692.8 | 4152.4
|  | 10kV | 129城关II | 6841 | 6156.9 | 2730 | 39.91% | 2020-09-15 17:32:00 | 684.1 | 2742.8
|  | 10kV | 130铁路I | 5196 | 4676.4 | 720 | 13.86% | 2021-01-09 17:09:00 | 519.6 | 3436.8
|  | 10kV | 131城关III | 8660 | 7794 | 5920 | 68.36% | 2022-08-08 15:09:00 | 866 | 1008
|  | 10kV | 132集控II | 190.52 | 171.468 | 60 | 31.49% | 2022-01-08 15:54:00 | 19.052 | 92.416
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 7794 | 7014.6 | 6710 | 86.09% | 2022-08-08 12:44:00 | 779.4 | -474.8
|  | 10kV | 135盘河II | 7794 | 7014.6 | 5050 | 64.79% | 2021-12-11 09:47:00 | 779.4 | 1185.2
|  | 10kV | 136招商II | 8885 | 7996.5 | 5750 | 64.72% | 2022-08-08 13:16:00 | 888.5 | 1358
|  | 10kV | 137盘河I | 7794 | 7014.6 | 4680 | 60.05% | 2022-08-08 12:49:00 | 779.4 | 1555.2
|  | 10kV | 138城东 | 6928 | 6235.2 | 2520 | 36.37% | 2021-04-13 17:57:00 | 692.8 | 3022.4
| 下峪口变 | 110kV | 下峪口变#1主变 | 40000 | 36000 | 33420 | 83.55% | 2022-06-11 17:45:00 | 4000 | -1420
|  | 110kV | 下峪口变#2主变 | 40000 | 36000 | 37590 | 93.97% | 2021-08-21 21:01:00 | 4000 | -5590
|  | 6kV | 621韩化 | 6928 | 6235.2 |  | #VALUE! |  | 692.8 | #VALUE!
|  | 6kV | 622焦化 | 3464 | 3117.6 |  | #VALUE! |  | 346.4 | #VALUE!
|  | 6kV | 623北庄 | 4156 | 3740.4 | 3670 | 88.31% | 2022-08-08 13:01:00 | 415.6 | -345.2
|  | 6kV | 624煤管Ⅰ | 5455 | 4909.5 | 20 | 0.3666% | 2020-07-14 17:17:00 | 545.5 | 4344
|  | 6kV | 625水泥 | 3948.96 | 3554.064 | 60 | 1.519% | 2020-12-07 09:12:00 | 394.896 | 3099.168
|  | 6kV | 626渚北 | 5331 | 4797.9 | 3340 | 62.65% | 2022-03-17 10:18:00 | 533.1 | 924.8
|  | 6kV | 628下矿I | 4156.8 | 3741.12 | 1440 | 34.64% | 2021-01-04 17:52:00 | 415.68 | 1885.44
|  | 6kV | 629龙门 | 3949 | 3554.1 | 3400 | 86.1% | 2021-01-02 02:40:00 | 394.9 | -240.8
|  | 6kV | 630煤管Ⅱ线 | 4156 | 3740.4 | 8 | 0.1925% | 2020-07-14 07:32:00 | 415.6 | 3316.8
|  | 6kV | 631下矿II | 4156.8 | 3741.12 | 1760 | 42.34% | 2021-12-30 17:47:00 | 415.68 | 1565.44
|  | 6kV | 633燎原 | 6928 | 6235.2 |  | #VALUE! |  | 692.8 | #VALUE!
|  | 6kV | 634西铁 | 3845.04 | 3460.536 | 3400 | 88.43% | 2021-12-10 06:37:00 | 384.504 | -323.968
|  | 6kV | 637韩氮 | 4156.8 | 3741.12 | 2940 | 70.73% | 2022-06-09 00:08:00 | 415.68 | 385.44
| 东王变 | 110kV | 东王变#1主变 | 50000 | 45000 | 21170 | 42.34% | 2021-03-25 01:25:00 | 5000 | 18830
|  | 110kV | 东王变#2主变 | 50000 | 45000 | 15100 | 30.2% | 2020-10-07 21:53:00 | 5000 | 24900
|  | 10kV | 128友管 | 5196 | 4676.4 | 4150 | 79.87% | 2021-04-29 12:53:00 | 519.6 | 6.8
|  | 10kV | 134友钢I | 11344 | 10209.6 | 4510 | 39.76% | 2021-09-28 21:02:00 | 1134.4 | 4565.2
|  | 10kV | 135大池埝II | 8885 | 7996.5 | 6390 | 71.92% | 2022-07-09 23:14:00 | 888.5 | 718
|  | 10kV | 149友钢II | 11344 | 10209.6 | 7260 | 64% | 2020-09-25 02:35:00 | 1134.4 | 1815.2
|  | 10kV | 150友钢III | 11344 | 10209.6 | 5510 | 48.57% | 2020-10-05 15:16:00 | 1134.4 | 3565.2
|  | 10kV | 154马庄 | 7794 | 7014.6 | 6640 | 85.19% | 2022-08-07 23:55:00 | 779.4 | -404.8
| 北庄变 | 110kV | 北庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 18420 | 36.84% | 2021-04-06 03:28:00 | 5000 | 21580
|  | 110kV | 北庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 13160 | 26.32% | 2021-07-31 23:06:00 | 5000 | 26840
|  | 10kV | 122龙利I | 9093 | 8183.7 | 2660 | 29.25% | 2022-06-13 23:15:00 | 909.3 | 4614.4
|  | 10kV | 124腾利I | 7274 | 6546.6 | 5200 | 71.49% | 2021-07-28 11:36:00 | 727.4 | 619.2
|  | 10kV | 143龙利II | 9093 | 8183.7 | 4200 | 46.19% | 2022-02-17 14:40:00 | 909.3 | 3074.4
|  | 10kV | 144腾利II | 6754 | 6078.6 | 4520 | 66.92% | 2021-07-29 16:34:00 | 675.4 | 883.2
|  | 10kV | 145玉镜 | 8054 | 7248.6 | 6250 | 77.6% | 2021-06-28 21:23:00 | 805.4 | 193.2
| 枣庄变 | 35kV | 枣庄变#1主变 | 8000 | 7200 | 4070 | 50.88% | 2022-08-14 19:30:00 | 800 | 2330
|  | 35kV | 枣庄变#2主变 | 8000 | 7200 | 4010 | 50.12% | 2022-08-14 19:31:00 | 800 | 2390
|  | 10kV | 122铁路 | 6928 | 6235.2 | 6850 | 98.87% | 2020-12-14 13:54:00 | 692.8 | -1307.6
|  | 10kV | 125竹园 | 5196 | 4676.4 | 2360 | 45.42% | 2022-08-14 18:29:00 | 519.6 | 1796.8
|  | 10kV | 126兰矿I | 8660 | 7794 |  | #VALUE! |  | 866 | #VALUE!
|  | 10kV | 128枣庄 | 5196 | 4676.4 | 1950 | 37.53% | 2020-08-14 19:08:00 | 519.6 | 2206.8
|  | 10kV | 131独泉 | 5196 | 4676.4 | 2400 | 46.19% | 2021-09-18 20:15:00 | 519.6 | 1756.8
|  | 10kV | 132兰矿II | 8660 | 7794 |  | #VALUE! |  | 866 | #VALUE!
|  | 10kV | 133王峰 | 5196 | 4676.4 | 2250 | 43.3% | 2022-08-14 19:58:00 | 519.6 | 1906.8
| 芝阳变 | 110kV | 芝阳变#1主变 | 20000 | 18000 | 16180 | 80.9% | 2021-01-12 19:01:00 | 2000 | -180
|  | 110kV | 芝阳变#2主变 | 20000 | 18000 | 15860 | 79.3% | 2020-12-08 13:48:00 | 2000 | 140
|  | 10kV | 121芝川 | 8660 | 7794 | 3560 | 41.11% | 2022-03-28 19:24:00 | 866 | 3368
|  | 10kV | 123龙亭 | 7967 | 7170.3 | 6020 | 75.56% | 2022-02-01 08:50:00 | 796.7 | 353.6
|  | 10kV | 124纸厂 | 5196 | 4676.4 | 4160 | 80.06% | 2022-08-15 20:17:00 | 519.6 | -3.2
|  | 10kV | 126卫东 | 6582 | 5923.8 | 5550 | 84.32% | 2021-08-26 19:52:00 | 658.2 | -284.4
|  | 10kV | 130椒园I | 10392 | 9352.8 | 510 | 4.908% | 2021-09-22 10:01:00 | 1039.2 | 7803.6
|  | 10kV | 134城南 | 5196 | 4676.4 | 5000 | 96.23% | 2021-02-14 09:20:00 | 519.6 | -843.2
|  | 10kV | 139西少 | 9093 | 8183.7 | 4920 | 54.11% | 2022-02-18 11:49:00 | 909.3 | 2354.4
| 重阳变 | 110kV | 重阳变#1主变 | 50000 | 45000 | 19300 | 38.6% | 2022-06-28 03:51:00 | 5000 | 20700
|  | 110kV | 重阳变#2主变 | 50000 | 45000 | 19500 | 39% | 2022-06-28 03:58:00 | 5000 | 20500
|  | 10kV | 122强大Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1320 | 14.52% | 2020-08-26 11:30:00 | 909.3 | 5954.4
|  | 10kV | 124相变 | 9526 | 8573.4 | 1960 | 20.58% | 2022-05-14 02:26:00 | 952.6 | 5660.8
|  | 10kV | 128新康Ⅰ线 | 8885 | 7996.5 | 1150 | 12.94% | 2022-08-07 13:14:00 | 888.5 | 5958
|  | 10kV | 132北区I线 | 9093 | 8183.7 | 3600 | 39.59% | 2022-08-13 23:02:00 | 909.3 | 3674.4
|  | 10kV | 139医院Ⅰ线 | 9093 | 8183.7 | 1380 | 15.18% | 2022-08-08 09:40:00 | 909.3 | 5894.4
|  | 10kV | 140经开 | 9093 | 8183.7 | 6 | 0.06598% | 2021-02-24 15:44:00 | 909.3 | 7268.4
|  | 10kV | 141紫云 | 9093 | 8183.7 | 1450 | 15.95% | 2022-08-07 22:08:00 | 909.3 | 5824.4
|  | 10kV | 144北区II线 | 9093 | 8183.7 | 14930 | 164.2% | 2021-11-06 18:22:00 | 909.3 | -7655.6
|  | 10kV | 145重阳线 | 6979 | 6281.1 | 6150 | 88.12% | 2022-07-09 22:00:00 | 697.9 | -566.8
|  | 10kV | 148新康II线 | 8885 | 7996.5 | 1040 | 11.71% | 2022-08-07 22:07:00 | 888.5 | 6068
| 东雷变 | 110kV | 东雷变#1主变 | 31500 | 28350 | 12487 | 39.64% | 2021-06-16 | 3150 | 12713
|  | 110kV | 东雷变#2主变 | 31500 | 28350 | 19368 | 61.49% | 2021-06-14 | 3150 | 5832
|  | 10kV | 164沿黄II | 5802.2 | 5221.98 | 1040 | 17.92% | 2021-09-25 | 580.22 | 3601.76
|  | 10kV | 163沿黄I | 3810.4 | 3429.36 | 348 | 9.133% | 2021-05-01 | 381.04 | 2700.32
|  | 10kV | 161东抽I | 19675.52 | 17707.968 | 6860 | 34.87% | 2021-06-28 | 1967.552 | 8880.416
|  | 10kV | 162东抽II | 19675.52 | 17707.968 | 5478 | 27.84% | 2021-08-02 | 1967.552 | 10262.416
富平 | 莲湖变 | 110kV | 莲湖变#1主变 | 50000 | 45000 | 41390 | 82.78% | 2022-08-08 15:41:00 | 5000 | -1390
|  | 110kV | 莲湖变#2主变 | 50000 | 45000 | 39430 | 78.86% | 2022-08-08 15:41:00 | 5000 | 570
|  | 10kV | 121淡村 | 11468 | 10321.2 | 3990 | 34.79% | 2022-08-12 21:26:00 | 1146.8 | 5184.4
|  | 10kV | 122城关I | 12150 | 10935 | 10390 | 85.51% | 2021-06-30 19:22:00 | 1215 | -670
|  | 10kV | 123化工 | 3723.8 | 3351.42 | 1040 | 27.93% | 2021-07-30 15:39:00 | 372.38 | 1939.04
|  | 10kV | 124乳品 | 3806 | 3425.4 | 3 | 0.07882% | 2021-06-01 22:25:00 | 380.6 | 3041.8
|  | 10kV | 125吕村 | 8535 | 7681.5 | 2410 | 28.24% | 2021-07-14 21:40:00 | 853.5 | 4418
|  | 10kV | 126纸厂 | 30860 | 27774 | 9170 | 29.71% | 2020-12-06 18:06:00 | 3086 | 15518
|  | 10kV | 127红星 | 5196 | 4676.4 | 2380 | 45.8% | 2022-08-06 14:21:00 | 519.6 | 1776.8
|  | 10kV | 128南社 | 11825 | 10642.5 | 7070 | 59.79% | 2022-08-06 21:30:00 | 1182.5 | 2390
|  | 10kV | 129杜村 | 17010 | 15309 | 7430 | 43.68% | 2022-08-08 17:39:00 | 1701 | 6178
|  | 10kV | 130顺阳 | 17323 | 15590.7 | 7400 | 42.72% | 2022-08-07 21:11:00 | 1732.3 | 6458.4
|  | 10kV | 131集新 | 11470 | 10323 | 3400 | 29.64% | 2022-06-22 12:46:00 | 1147 | 5776
|  | 10kV | 132迤山 | 8823 | 7940.7 | 5190 | 58.82% | 2022-08-08 15:44:00 | 882.3 | 1868.4
|  | 10kV | 133城关II | 8823 | 7940.7 | 7230 | 81.94% | 2022-08-08 16:46:00 | 882.3 | -171.6
|  | 10kV | 134陕拖 | 3464 | 3117.6 | 530 | 15.3% | 2020-12-14 14:39:00 | 346.4 | 2241.2
|  | 10kV | 136富环 | 18125 | 16312.5 | 6630 | 36.58% | 2022-07-10 14:49:00 | 1812.5 | 7870
|  | 10kV | 137站东 | 11700 | 10530 | 7450 | 63.68% | 2022-06-22 12:51:00 | 1170 | 1910
| 庄里变 | 110kV | 庄里变#1主变 | 31500 | 28350 | 23010 | 73.05% | 2022-08-07 14:20:00 | 3150 | 2190
|  | 110kV | 庄里变#2主变 | 31500 | 28350 | 25490 | 80.92% | 2022-08-08 21:34:00 | 3150 | -290
|  | 10kV | 126别家 | 8909 | 8018.1 | 4480 | 50.29% | 2021-11-23 08:49:00 | 890.9 | 2647.2
|  | 10kV | 127长春II | 12540 | 11286 | 3660 | 29.19% | 2021-07-14 21:06:00 | 1254 | 6372
|  | 10kV | 130庄镇I | 3633 | 3269.7 | 2180 | 60.01% | 2022-05-20 10:17:00 | 363.3 | 726.4
|  | 10kV | 131水泥 | 3650 | 3285 | 10390 | 284.7% | 2022-04-10 10:32:00 | 365 | -7470
|  | 10kV | 132面粉 | 4441 | 3996.9 | 2810 | 63.27% | 2022-07-22 13:39:00 | 444.1 | 742.8
|  | 10kV | 133方井 | 13355 | 12019.5 | 6320 | 47.32% | 2022-08-13 21:48:00 | 1335.5 | 4364
|  | 10kV | 134横坡 | 9228 | 8305.2 | 4120 | 44.65% | 2022-08-09 14:56:00 | 922.8 | 3262.4
|  | 10kV | 135三合 | 9104 | 8193.6 | 5570 | 61.18% | 2022-08-09 14:44:00 | 910.4 | 1713.2
|  | 10kV | 137庄北 | 21034 | 18930.6 | 10630 | 50.54% | 2022-04-09 13:04:00 | 2103.4 | 6197.2
| 迤山变 | 110kV | 迤山变#1主变 | 31500 | 28350 | 31530 | 100.1% | 2022-03-22 20:34:00 | 3150 | -6330
|  | 110kV | 迤山变#2主变 | 31500 | 28350 | 33560 | 106.5% | 2022-06-21 21:40:00 | 3150 | -8360
|  | 10kV | 121绿地 | 13200 | 11880 | 4130 | 31.29% | 2020-12-04 14:59:00 | 1320 | 6430
|  | 10kV | 123荆山 | 12920 | 11628 | 5990 | 46.36% | 2022-07-06 16:33:00 | 1292 | 4346
|  | 10kV | 127频阳 | 31600 | 28440 | 6470 | 20.47% | 2022-07-06 16:26:00 | 3160 | 18810
|  | 10kV | 128东新 | 10249 | 9224.1 | 6770 | 66.06% | 2022-08-04 20:41:00 | 1024.9 | 1429.2
|  | 10kV | 129西禹 | 5010 | 4509 | 3160 | 63.07% | 2020-12-04 14:58:00 | 501 | 848
|  | 10kV | 130何仙 | 13790 | 12411 | 7160 | 51.92% | 2022-08-04 20:41:00 | 1379 | 3872
|  | 10kV | 131实验 | 7045 | 6340.5 | 3820 | 54.22% | 2022-08-08 11:43:00 | 704.5 | 1816
|  | 10kV | 132陶艺 | 3460 | 3114 | 770 | 22.25% | 2021-12-16 09:36:00 | 346 | 1998
|  | 10kV | 133青教 | 6920 | 6228 | 4470 | 64.6% | 2022-08-09 12:04:00 | 692 | 1066
|  | 10kV | 134肖华 | 11785 | 10606.5 | 3920 | 33.26% | 2022-07-06 20:47:00 | 1178.5 | 5508
| 华阳变 | 110kV | 华阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 25810 | 81.94% | 2022-08-07 20:58:00 | 3150 | -610
|  | 110kV | 华阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 25670 | 81.49% | 2022-08-07 20:58:00 | 3150 | -470
|  | 10kV | 121施家 | 14070 | 12663 | 6970 | 49.54% | 2022-08-08 14:55:00 | 1407 | 4286
|  | 10kV | 122留古 | 7698.5 | 6928.65 | 4470 | 58.06% | 2022-08-08 15:26:00 | 769.85 | 1688.8
|  | 10kV | 123铁路I | 1732 | 1558.8 | 410 | 23.67% | 2021-03-10 14:58:00 | 173.2 | 975.6
|  | 10kV | 124张桥 | 3464 | 3117.6 | 2430 | 70.15% | 2021-08-02 11:54:00 | 346.4 | 341.2
|  | 10kV | 126华阳 | 7699 | 6929.1 | 2030 | 26.37% | 2022-08-14 15:01:00 | 769.9 | 4129.2
|  | 10kV | 127刘集 | 14891 | 13401.9 | 7690 | 51.64% | 2022-08-09 15:01:00 | 1489.1 | 4222.8
|  | 10kV | 133铁路II | 1732 | 1558.8 | 280 | 16.17% | 2021-05-19 17:01:00 | 173.2 | 1105.6
|  | 10kV | 134苏吴 | 8025 | 7222.5 | 5280 | 65.79% | 2022-08-08 16:23:00 | 802.5 | 1140
| 荆姚变 | 10kV | 1号主变-高 | 50000 | 45000 | 20960 | 41.92% | 2020-10-29 19:06:00 | 5000 | 19040
|  | 10kV | 2号主变-高 | 50000 | 45000 | 21010 | 42.02% | 2020-10-29 14:54:00 | 5000 | 18990
|  | 10kV | 120高都 | 13856 | 12470.4 | 6220 | 44.89% | 2022-08-08 14:53:00 | 1385.6 | 4864.8
|  | 10kV | 121姚古 | 10392 | 9352.8 | 2850 | 27.42% | 2020-10-29 21:14:00 | 1039.2 | 5463.6
|  | 10kV | 123原仁 | 10392 | 9352.8 | 5160 | 49.65% | 2021-07-14 21:49:00 | 1039.2 | 3153.6
|  | 10kV | 124荆姚 | 10392 | 9352.8 | 2120 | 20.4% | 2022-08-14 14:18:00 | 1039.2 | 6193.6
|  | 10kV | 125甜水井 | 13856 | 12470.4 | 6150 | 44.39% | 2022-08-07 21:11:00 | 1385.6 | 4934.8
|  | 10kV | 126纪村 | 10392 | 9352.8 | 4480 | 43.11% | 2022-08-14 15:04:00 | 1039.2 | 3833.6
|  | 10kV | 148彦王 | 13856 | 12470.4 | 5240 | 37.82% | 2022-07-15 13:38:00 | 1385.6 | 5844.8
| 石川河 | 110kV | 石川河变#1主变 | 50000 | 45000 | 21480 | 42.96% | 2022-05-21 11:24:00 | 5000 | 18520
|  | 110kV | 石川河变#2主变 | 50000 | 45000 | 13310 | 26.62% | 2022-07-10 16:11:00 | 5000 | 26690
|  | 10kV | 124富安 | 6928 | 6235.2 | 5970 | 86.17% | 2022-08-07 14:18:00 | 692.8 | -427.6
|  | 10kV | 125富觅 | 6928 | 6235.2 | 5110 | 73.76% | 2022-08-06 21:45:00 | 692.8 | 432.4
|  | 10kV | 130西北化工 | 3464 | 3117.6 | 590 | 17.03% | 2022-07-13 08:22:00 | 346.4 | 2181.2
|  | 10kV | 139奥派I | 5802.2 | 5221.98 | 3870 | 66.7% | 2022-08-14 12:51:00 | 580.22 | 771.76
|  | 10kV | 140金鹏I | 4763 | 4286.7 | 1760 | 36.95% | 2022-07-20 15:09:00 | 476.3 | 2050.4
|  | 10kV | 144铁佛 | 6581.6 | 5923.44 | 2920 | 44.37% | 2022-08-07 21:05:00 | 658.16 | 2345.28
|  | 10kV | 145秦河 | 6581.6 | 5923.44 | 2150 | 32.67% | 2022-07-11 18:13:00 | 658.16 | 3115.28
|  | 10kV | 146木匠杨 | 6581.6 | 5923.44 | 4150 | 63.05% | 2022-08-13 15:11:00 | 658.16 | 1115.28
| 长春 | 110kV | 长春变#1主变 | 31500 | 28350 | 13890 | 44.1% | 2022-06-04 23:29:00 | 3150 | 11310
|  | 110kV | 长春变#2主变 | 31500 | 28350 | 13660 | 43.37% | 2022-06-04 23:31:00 | 3150 | 11540
|  | 10kV | 124闽泰I | 4330 | 3897 | 3630 | 83.83% | 2022-08-02 12:04:00 | 433 | -166
|  | 10kV | 131北新 | 2857.8 | 2572.02 | 1690 | 59.14% | 2022-08-11 18:00:00 | 285.78 | 596.24
|  | 10kV | 134科发 | 5802.2 | 5221.98 | 5620 | 96.86% | 2022-07-03 23:56:00 | 580.22 | -978.24
|  | 10kV | 136彩美 | 5196 | 4676.4 | 3750 | 72.17% | 2022-08-15 22:14:00 | 519.6 | 406.8
|  | 10kV | 145闽泰II | 3204.2 | 2883.78 | 1750 | 54.62% | 2022-07-04 10:10:00 | 320.42 | 813.36
|  | 10kV | 146曹沟 | 8660 | 7794 | 1800 | 20.79% | 2022-05-26 02:33:00 | 866 | 5128
| 定国 | 110kV | 定国变#1主变 | 50000 | 45000 | 20900 | 41.8% | 2022-08-08 16:15:00 | 5000 | 19100
|  | 110kV | 定国变#2主变 | 50000 | 45000 | 25200 | 50.4% | 2020-12-14 20:19:00 | 5000 | 14800
|  | 10kV | 121焦村 | 9577.96 | 8620.164 | 7391 | 77.17% | 2021-07-22 | 957.796 | 271.368
|  | 10kV | 122和谐 | 9577.96 | 8620.164 | 7641 | 79.78% | 2021-07-22 | 957.796 | 21.368
|  | 10kV | 123来富 | 9577.96 | 8620.164 | 2690 | 28.09% | 2021-02-22 | 957.796 | 4972.368
|  | 10kV | 124京昆 | 9577.96 | 8620.164 | 8880 | 92.71% | 2021-01-06 | 957.796 | -1217.632
|  | 10kV | 125环南 | 9577.96 | 8620.164 | 5798 | 60.53% | 2021-01-12 | 957.796 | 1864.368
|  | 10kV | 126富辰 | 9577.96 | 8620.164 | 6930 | 72.35% | 2021-07-17 | 957.796 | 732.368
|  | 10kV | 127友谊 | 9093 | 8183.7 | 2537 | 27.9% | 2021-08-03 | 909.3 | 4737.4
|  | 10kV | 130泰安 | 9093 | 8183.7 | 5969 | 65.64% | 2021-07-22 | 909.3 | 1305.4
|  | 10kV | 132正耀 | 3602.56 | 3242.304 | 2238 | 62.12% | 2021-01-10 | 360.256 | 644.048
|  | 10kV | 139紫金府 | 9093 | 8183.7 | 290 | 3.189% | 2021-05-25 | 909.3 | 6984.4
|  | 10kV | 144金牛 | 3637.2 | 3273.48 | 2493 | 68.54% | 2021-07-16 | 363.72 | 416.76
|  | 10kV | 145万科 | 6928 | 6235.2 | 1025 | 14.8% | 2021-11-12 | 692.8 | 4517.4
|  | 10kV | 149龙记 | 6928 | 6235.2 | 120 | 1.732% | 2021-11-05 | 692.8 | 5422.4
| 淡村变 | 10kV | 1号主变-高 | 35100 | 31590 | 22830 | 65.04% | 2021-12-08 15:35:00 | 3510 | 5250
|  | 10kV | 2号主变-高 | 31500 | 28350 | 11380 | 36.13% | 2021-12-08 16:04:00 | 3150 | 13820
|  | 10kV | 135西盘 | 6928 | 6235.2 |  | #VALUE! |  | 692.8 | #VALUE!
|  | 10kV | 136谢村 | 6928 | 6235.2 | 2860 | 41.28% | 2021-12-07 16:51:00 | 692.8 | 2682.4
|  | 10kV | 148荆原 | 6928 | 6235.2 | 3270 | 47.2% | 2022-08-13 21:35:00 | 692.8 | 2272.4
|  | 10kV | 153教场 | 10392 | 9352.8 |  | #VALUE! |  | 1039.2 | #VALUE!
|  | 10kV | 156南权 | 10392 | 9352.8 | 2840 | 27.33% | 2021-12-07 16:55:00 | 1039.2 | 5473.6
| 中合 | 110kV | 中合变#1主变 | 10000 | 9000 | 8087 | 80.87% | 2021-08-03 | 1000 | -87
|  | 10kV | 121瓦窑 | 3464 | 3117.6 | 1231 | 35.54% | 2021-07-17 | 346.4 | 1540.2
|  | 10kV | 123都村 | 5888.8 | 5299.92 | 1749 | 29.7% | 2021-08-03 | 588.88 | 2962.04
|  | 10kV | 124上河 | 6581.6 | 5923.44 | 3280 | 49.84% | 2021-08-03 | 658.16 | 1985.28
|  | 10kV | 125产业 | 5888.8 | 5299.92 | 1774 | 30.12% | 2021-08-03 | 588.88 | 2937.04
| 留古 | 35kV | 留古变#1主变 | 10000 | 9000 | 10240 | 102.4% | 2022-08-04 14:49:00 | 1000 | -2240
|  | 35kV | 留古变#2主变 | 5000 | 4500 | 5110 | 102.2% | 2022-08-04 14:56:00 | 500 | -1110
|  | 10kV | 121义合 | 5888.8 | 5299.92 | 2935 | 49.84% | 2021-08-03 | 588.88 | 1776.04
|  | 10kV | 122贺兰 | 2598 | 2338.2 | 1045 | 40.22% | 2021-08-07 | 259.8 | 1033.4
|  | 10kV | 123三寨 | 2944.4 | 2649.96 | 1901 | 64.56% | 2021-08-07 | 294.44 | 454.52
|  | 10kV | 124孝义 | 3464 | 3117.6 | 1809 | 52.22% | 2021-07-17 | 346.4 | 962.2
| 王寮 | 35kV | 王寮变#1主变 | 10000 | 9000 | 9010 | 90.1% | 2022-08-06 21:27:00 | 1000 | -1010
|  | 35kV | 王寮变#2主变 | 5000 | 4500 | 4820 | 96.4% | 2022-08-06 21:27:00 | 500 | -820
|  | 10kV | 121军寨 | 6581.6 | 5923.44 | 5039 | 76.56% | 2021-07-14 | 658.16 | 226.28
|  | 10kV | 123炭村 | 5802.2 | 5221.98 | 4025 | 69.37% | 2021-07-17 | 580.22 | 616.76
|  | 10kV | 124孙村 | 5802.2 | 5221.98 | 3543 | 61.06% | 2021-07-14 | 580.22 | 1098.76
| 南韩 | 35kV | 南韩变#1主变 | 10000 | 9000 | 9290 | 92.9% | 2022-08-14 14:51:00 | 1000 | -1290
|  | 35kV | 南韩变#2主变 | 10000 | 9000 | 10710 | 107.1% | 2021-11-24 19:13:00 | 1000 | -2710
|  | 10kV | 121益丰 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 122南韩 | 6928 | 6235.2 | 4046 | 58.4% | 2021-07-21 | 692.8 | 1496.4
|  | 10kV | 123富华 | 1039.2 | 935.28 | 0 | 0% |  | 103.92 | 831.36
|  | 10kV | 124站北 | 6928 | 6235.2 | 6084 | 87.82% | 2021-07-21 | 692.8 | -541.6
|  | 10kV | 125公网 | 4763 | 4286.7 | 2062 | 43.29% | 2021-01-02 | 476.3 | 1748.4
|  | 10kV | 126华朱 | 4330 | 3897 | 3073 | 70.97% | 2021-07-14 | 433 | 391
|  | 10kV | 127东上官 | 5196 | 4676.4 | 4291 | 82.58% | 2021-11-12 | 519.6 | -134.2
| 吕村 | 35kV | 吕村变#1主变 | 5000 | 4500 | 5000 | 100% | 2020-11-21 18:42:00 | 500 | -1000
|  | 35kV | 吕村变#2主变 | 10000 | 9000 | 5600 | 56% | 2020-10-23 15:02:00 | 1000 | 2400
|  | 10kV | 122吕环 | 6928 | 6235.2 | 3773 | 54.46% | 2021-07-14 | 692.8 | 1769.4
|  | 10kV | 125石川河 | 1732 | 1558.8 | 802 | 46.3% | 2021-07-14 | 173.2 | 583.6
|  | 10kV | 126吕西 | 4330 | 3897 | 2110 | 48.73% | 2021-08-02 | 433 | 1354
|  | 10kV | 128吕东 | 5802.2 | 5221.98 | 2636 | 45.43% | 2021-07-17 | 580.22 | 2005.76
| 新兴 | 35kV | 新兴变#1主变 | 6300 | 5670 | 1890 | 30% | 2021-06-10 16:00:00 | 630 | 3150
|  | 35kV | 新兴变#2主变 | 6300 | 5670 | 6710 | 106.5% | 2021-10-06 09:48:00 | 630 | -1670
|  | 10kV | 121钢厂 | 866 | 779.4 | 0 | 0% |  | 86.6 | 692.8
|  | 10kV | 123 502 | 1039.2 | 935.28 | 0 | 0% |  | 103.92 | 831.36
|  | 10kV | 124庄镇 | 6928 | 6235.2 | 0 | 0% |  | 692.8 | 5542.4
|  | 10kV | 125觅子 | 6581.6 | 5923.44 | 0 | 0% |  | 658.16 | 5265.28
|  | 10kV | 126南午 | 6581.6 | 5923.44 | 6217 | 94.46% | 2021-10-06 | 658.16 | -951.72
|  | 10kV | 128导航 | 1039.2 | 935.28 | 36 | 3.464% | 2021-03-14 | 103.92 | 795.36
| 宫里 | 35kV | 宫里变#1主变 | 5000 | 4500 | 5420 | 108.4% | 2022-08-13 21:42:00 | 500 | -1420
|  | 35kV | 宫里变#2主变 | 10000 | 9000 | 11260 | 112.6% | 2022-08-13 21:31:00 | 1000 | -3260
|  | 10kV | 121闫村 | 5888.8 | 5299.92 | 3998 | 67.89% | 2021-07-17 | 588.88 | 713.04
|  | 10kV | 122董村 | 5802.2 | 5221.98 | 4047 | 69.75% | 2021-07-17 | 580.22 | 594.76
|  | 10kV | 123凤西 | 5802.2 | 5221.98 | 3302 | 56.91% | 2021-07-14 | 580.22 | 1339.76
|  | 10kV | 126恒盛 | 5022.8 | 4520.52 | 3066 | 61.04% | 2021-08-05 | 502.28 | 952.24
万泉变 | 杨庄变 | 110kV | 杨庄变#1主变 | 50000 | 45000 | 52690 | 105.4% | 2020-10-31 11:50:00 | 5000 | -12690
|  | 110kV | 杨庄变#2主变 | 50000 | 45000 | 52000 | 104% | 2020-10-26 14:36:00 | 5000 | -12000
|  | 10kV | 121烟厂 | 2944.4 | 2649.96 | 980 | 33.28% | 2020-11-16 20:39:00 | 294.44 | 1375.52
|  | 10kV | 122小区 | 6530 | 5877 | 2610 | 39.97% | 2022-08-08 11:37:00 | 653 | 2614
|  | 10kV | 123城关II | 21070 | 18963 | 7560 | 35.88% | 2020-10-15 10:58:00 | 2107 | 9296
|  | 10kV | 125尧头 | 6928 | 6235.2 | 7010 | 101.2% | 2022-05-24 11:20:00 | 692.8 | -1467.6
|  | 10kV | 127交道 | 14820 | 13338 | 6600 | 44.53% | 2020-11-18 15:45:00 | 1482 | 5256
|  | 10kV | 128古徵II | 17320 | 15588 | 5470 | 31.58% | 2022-08-08 15:01:00 | 1732 | 8386
| 新城变 | 110kV | 新城变#1主变 | 31500 | 28350 | 24980 | 79.3% | 2021-11-07 08:40:00 | 3150 | 220
|  | 110kV | 新城变#2主变 | 31500 | 28350 | 21380 | 67.87% | 2021-01-10 18:55:00 | 3150 | 3820
|  | 10kV | 131梁山 | 14989 | 13490.1 | 5040 | 33.62% | 2021-12-27 18:40:00 | 1498.9 | 6951.2
|  | 10kV | 133赵庄 | 18070 | 16263 | 3880 | 21.47% | 2022-07-02 08:32:00 | 1807 | 10576
|  | 10kV | 127安家庄 | 8910 | 8019 | 3690 | 41.41% | 2022-08-14 15:40:00 | 891 | 3438
|  | 10kV | 142知堡 | 11583 | 10424.7 | 3210 | 27.71% | 2021-08-20 20:19:00 | 1158.3 | 6056.4
| 镇吉变 | 110kV | 镇吉变#1主变 | 31500 | 28350 | 15770 | 50.06% | 2022-08-06 21:04:00 | 3150 | 9430
|  | 110kV | 镇吉变#2主变 | 31500 | 28350 | 15470 | 49.11% | 2022-08-07 21:20:00 | 3150 | 9730
|  | 10kV | 124万泉 | 5196 | 4676.4 | 5410 | 104.1% | 2020-09-09 20:30:00 | 519.6 | -1253.2
|  | 10kV | 125洛河 | 13600 | 12240 | 2450 | 18.01% | 2021-07-27 20:34:00 | 1360 | 8430
|  | 10kV | 127中社 | 21530 | 19377 | 6010 | 27.91% | 2022-08-08 15:47:00 | 2153 | 11214
|  | 10kV | 128园区I | 5190 | 4671 | 440 | 8.478% | 2022-08-07 16:00:00 | 519 | 3712
|  | 10kV | 130城关Ⅲ | 8650 | 7785 | 2260 | 26.13% | 2022-01-02 14:48:00 | 865 | 4660
|  | 10kV | 132西环 | 13710 | 12339 | 6100 | 44.49% | 2022-08-08 16:40:00 | 1371 | 4868
|  | 10kV | 139城关Ⅳ | 8650 | 7785 | 6250 | 72.25% | 2020-10-15 11:32:00 | 865 | 670
|  | 10kV | 141秦尧 | 5190 | 4671 | 2590 | 49.9% | 2021-12-20 13:31:00 | 519 | 1562
|  | 10kV | 143华鑫 | 5854 | 5268.6 |  | #VALUE! |  | 585.4 | #VALUE!
|  | 10kV | 144园区II | 5190 | 4671 | 370 | 7.129% | 2021-04-30 21:13:00 | 519 | 3782
| 合阳变 | 110kV | 合阳变#1主变 | 31500 | 28350 | 17020 | 54.03% | 2021-06-10 17:27:00 | 3150 | 8180
|  | 110kV | 合阳变#2主变 | 31500 | 28350 | 16240 | 51.56% | 2021-01-08 18:25:00 | 3150 | 8960
|  | 10kV | 120西卓子 | 6920 | 6228 | 5550 | 80.2% | 2020-12-29 09:02:00 | 692 | -14
|  | 10kV | 121工区 | 242.48 | 218.232 | 150 | 61.86% | 2021-12-30 18:23:00 | 24.248 | 43.984
|  | 10kV | 123城关I | 8737 | 7863.3 | 7050 | 80.69% | 2020-11-21 17:42:00 | 873.7 | -60.4
|  | 10kV | 124柠檬酸 | 3460 | 3114 | 150 | 4.335% | 2020-09-01 14:34:00 | 346 | 2618
|  | 10kV | 125城关II | 8910 | 8019 | 6370 | 71.49% | 2021-12-30 18:18:00 | 891 | 758
|  | 10kV | 126平政 | 24530 | 22077 | 7190 | 29.31% | 2021-12-30 18:18:00 | 2453 | 12434
|  | 10kV | 127鸡厂 | 1905.2 | 1714.68 |  | #VALUE! |  | 190.52 | #VALUE!
|  | 10kV | 128水泥 | 8313 | 7481.7 | 10350 | 124.5% | 2020-12-02 17:38:00 | 831.3 | -3699.6
|  | 10kV | 130二院 | 12124 | 10911.6 | 10370 | 85.53% | 2020-12-02 17:15:00 | 1212.4 | -670.8
|  | 10kV | 131城关III | 8737 | 7863.3 | 7310 | 83.67% | 2021-12-30 18:16:00 | 873.7 | -320.4
|  | 10kV | 133城关Ⅳ | 11258 | 10132.2 | 4030 | 35.8% | 2020-10-13 19:29:00 | 1125.8 | 4976.4
|  | 10kV | 134万众 | 5623 | 5060.7 | 1720 | 30.59% | 2021-12-21 18:33:00 | 562.3 | 2778.4
| 南蔡变 | 110kV | 南蔡变#1主变 | 31500 | 28350 | 13060 | 41.46% | 2022-03-12 03:22:00 | 3150 | 12140
|  | 110kV | 南蔡变#2主变 | 31500 | 28350 | 13040 | 41.4% | 2022-03-12 03:22:00 | 3150 | 12160
|  | 10kV | 126北蔡 | 8920 | 8028 | 6420 | 71.97% | 2022-05-25 13:16:00 | 892 | 716
|  | 10kV | 127金桥I | 8525 | 7672.5 | 5680 | 66.63% | 2020-11-09 15:06:00 | 852.5 | 1140
|  | 10kV | 128永宁 | 12500 | 11250 | 4030 | 32.24% | 2022-01-31 19:48:00 | 1250 | 5970
|  | 10kV | 135胜水 | 15380 | 13842 | 9010 | 58.58% | 2021-06-02 15:45:00 | 1538 | 3294
|  | 10kV | 138金桥II | 5196 | 4676.4 | 3630 | 69.86% | 2021-10-04 10:05:00 | 519.6 | 526.8
|  | 10kV | 130合家庄 | 7707.4 | 6936.66 | 3490 | 45.28% | 2020-12-17 08:03:00 | 770.74 | 2675.92
| 洽川变 | 35kV | 洽川变#1主变 | 5000 | 4500 | 3890 | 77.8% | 2022-08-08 21:31:00 | 500 | 110
|  | 35kV | 洽川变#2主变 | 5000 | 4500 | 4080 | 81.6% | 2022-08-08 21:31:00 | 500 | -80
|  | 10kV | 172渔塘 | 4589.8 | 4130.82 | 2720 | 59.26% | 2021-08-01 | 458.98 | 951.84
|  | 10kV | 174洽川 | 5196 | 4676.4 | 3073 | 59.14% | 2021-07-17 | 519.6 | 1083.8
|  | 10kV | 175旅游II | 4070.2 | 3663.18 | 1621 | 39.83% | 2021-07-31 | 407.02 | 1635.16
| 澄县变 | 35kV | 澄县变#1主变 | 12500 | 11250 | 10990 | 87.92% | 2022-06-22 12:28:00 | 1250 | -990
|  | 35kV | 澄县变#2主变 | 6300 | 5670 | 5830 | 92.54% | 2022-06-22 12:28:00 | 630 | -790
|  | 10kV | 121城关I | 8660 | 7794 | 4826 | 55.73% | 2021-07-14 | 866 | 2102
|  | 10kV | 122电石 | 6928 | 6235.2 | 1740 | 25.12% | 2021-04-27 | 692.8 | 3802.4
|  | 10kV | 124煤业 | 2944.4 | 2649.96 | 0 | 0% |  | 294.44 | 2355.52
|  | 10kV | 126雷家洼 | 5802.2 | 5221.98 | 1239 | 21.35% | 2021-11-08 | 580.22 | 3402.76
|  | 10kV | 127煤矿 | 5802.2 | 5221.98 | 5134 | 88.48% | 2021-11-11 | 580.22 | -492.24
|  | 10kV | 129庄头 | 6581.6 | 5923.44 | 5193 | 78.9% | 2021-07-17 | 658.16 | 72.28
|  | 10kV | 130兆兴 | 3117.6 | 2805.84 | 1412 | 45.29% | 2021-04-27 | 311.76 | 1082.08
|  | 10kV | 131古徵I | 6096.64 | 5486.976 | 2988 | 49.01% | 2021-01-11 | 609.664 | 1889.312
| 同家庄变 | 35kV | 同家庄变#1主变 | 10000 | 9000 | 7822 | 78.22% | 2021-07-30 | 1000 | 178
|  | 35kV | 同家庄变#2主变 | 5000 | 4500 | 3759 | 75.18% | 2021-08-01 | 500 | 241
|  | 10kV | 154同杨 | 4763 | 4286.7 | 3406 | 71.51% | 2021-02-11 | 476.3 | 404.4
|  | 10kV | 152同水 | 4070.2 | 3663.18 | 2937 | 72.16% | 2021-08-01 | 407.02 | 319.16
|  | 10kV | 153同李 | 4156.8 | 3741.12 | 3125 | 75.18% | 2021-08-07 | 415.68 | 200.44
|  | 10kV | 155龙亭 | 4763 | 4286.7 | 1632 | 34.26% | 2021-08-30 | 476.3 | 2178.4
| 赵庄变 | 35kV | 赵庄变#1主变 | 5000 | 4500 | 410 | 8.2% | 2022-05-21 20:23:00 | 500 | 3590
|  | 10kV | 141皇甫 | 2598 | 2338.2 | 0 | 0% |  | 259.8 | 2078.4
|  | 10kV | 144甘井 | 4763 | 4286.7 | 0 | 0% |  | 476.3 | 3810.4
|  | 10kV | 145车站 | 3464 | 3117.6 | 0 | 0% |  | 346.4 | 2771.2
|  | 10kV | 146防虏寨 | 2944.4 | 2649.96 | 628 | 21.33% | 2021-02-11 | 294.44 | 1727.52