## 10KV线路
宝鸡供电公司2023年3月线路可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 路名称 | 线路允许功率（kVA） | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注 | 线路允许功率=10.2*允许电流*0.95*1.73
1 | 110KV八里桥 | 168消防厂 | 1991.9 | 932 | 46.79% | 0 | 860.71
2 |  | 151八中 | 7794.2 | 1942 | 24.92% | 0 | 5072.78
3 |  | 174八群 | 4762.13 | 1662 | 34.9% | 0 | 2623.917
4 |  | 175尚居 | 10392.3 | 1705 | 16.41% | 0 | 7648.07
5 |  | 165龙功I | 10392.3 | 3337 | 32.11% | 0 | 6016.07
6 |  | 182五星村 | 8511.5 | 379 | 4.453% | 0 | 7281.35
7 |  | 166龙功II | 10392.3 | 3062 | 29.46% | 0 | 6291.07
8 |  | 179金地 | 5196.15 | 1672 | 32.18% | 0 | 3004.535
9 |  | 180天元 | 4399.4 | 1062 | 24.14% | 0 | 2897.46
10 |  | 186和居 | 10392.3 | 868 | 8.352% | 0 | 8485.07
11 |  | 170宝陵 | 7794.22 | 2850 | 36.57% | 0 | 4164.798
12 |  | 153东仁 | 9266.47 | 2052 | 22.14% | 0 | 6287.823
13 |  | 162东瓦 | 10392.3 | 1203 | 11.58% | 0 | 8150.07
14 |  | 188西府 | 5029.11 | 576 | 11.45% | 0 | 3950.199
15 |  | 178花锦 | 1676.37 | 189 | 11.27% | 0 | 1319.733
16 | 110kV八鱼变 | 122开III | 9526.3 | 4764 | 50.01% | 0 | 3809.67
17 |  | 120金旭 | 6512.5 | 709 | 10.89% | 0 | 5152.25
18 |  | 119新渭 | 7967.4 | 2521 | 31.64% | 0 | 4649.66
19 |  | 117公馆 | 6131.5 | 1806 | 29.45% | 0 | 3712.35
20 |  | 115南铁 | 6564.5 | 1067 | 16.25% | 0 | 4841.05
21 |  | 113机床 | 3394.8 | 2446 | 72.05% | 0 | 609.32
22 |  | 112腾鑫 | 4771.2 | 1202 | 25.19% | 0 | 3092.08
23 |  | 111力兴钛 | 5750.4 | 1438 | 25.01% | 0 | 3737.36
24 |  | 114宝烟I | 9006.66 | 3069 | 34.07% | 0 | 5036.994
25 |  | 116富士特 | 5819.7 | 3202 | 55.02% | 0 | 2035.73
26 |  | 139高新区 | 9630.2 | 7636 | 79.29% | 0 | 1031.18
27 |  | 121西金 | 3204.3 | 1077 | 33.61% | 0 | 1806.87
28 |  | 123华钛 | 1437.6 | 632 | 43.96% | 0 | 661.84
29 |  | 125核钛 | 6841.6 | 8052 | 117.7% | 0 | -1894.56
30 |  | 137阳光 | 2494.2 | 1560 | 62.55% | 0 | 684.78
31 |  | 135东四 | 7794.23 | 2331 | 29.91% | 0 | 4683.807
32 |  | 133兴隆 | 10773.4 | 5302 | 49.21% | 0 | 4394.06
33 |  | 132光集 | 3288.94 | 844 | 25.66% | 0 | 2116.046
34 |  | 131高新II | 7794.23 | 6333 | 81.25% | 0 | 681.807
35 |  | 129华山 | 9803.4 | 1837 | 18.74% | 0 | 6986.06
36 |  | 128山炮 | 2251.7 | 455 | 20.21% | 0 | 1571.53
37 |  | 126宝烟II | 9006.66 | 3252 | 36.11% | 0 | 4853.994
38 |  | 171平安路 | 10392.3 | 555 | 5.34% | 0 | 8798.07
39 |  | 127铁化 | 2632.7 | 2091 | 79.42% | 0 | 278.43
40 |  | 130兴盛 | 1853.3 | 902 | 48.67% | 0 | 765.97
41 |  | 179东潘 | 7326.6 | 2652 | 36.2% | 0 | 3941.94
42 |  | 134水苑 | 2857.9 | 1187 | 41.53% | 0 | 1385.11
43 |  | 136巨成 | 1870.7 | 545 | 29.13% | 0 | 1138.63
44 |  | 138五开 | 7794.23 | 3236 | 41.52% | 0 | 3778.807
45 |  | 151东八 | 7794.23 | 3188 | 40.9% | 0 | 3826.807
46 |  | 146华生 | 6997.5 | 1614 | 23.07% | 0 | 4683.75
47 |  | 159永盛泰 | 2996.4 | 2840 | 94.78% | 0 | -143.24
48 |  | 161尚浦 | 10392.3 | 292 | 2.81% | 0 | 9061.07
49 |  | 169宝钛路 | 9353.1 | 8510 | 90.99% | 0 | -92.21
50 |  | 153云城 | 5196.15 | 1337 | 25.73% | 0 | 3339.535
51 |  | 154西岭 | 9630.2 | 8349 | 86.7% | 0 | 318.18
52 |  | 155新东 | 9630.2 | 1614 | 16.76% | 0 | 7053.18
53 |  | 167蒙牛 | 5062.64 | 4668 | 92.2% | 0 | -111.624
54 |  | 163钛城 | #REF! | 7117 | #REF! | 0 | #REF!
55 |  | 165新悦I | #REF! | 1710 | #REF! | 0 | #REF!
56 | 110KV蔡家坡 | 143板纸 | 5456 | 0 | 0% | 0 | 4910.4
57 |  | 141道南 | 3464.1 | 4499 | 129.9% | 0 | -1381.31
58 |  | 139开发区 | 5802.4 | 0 | 0% | 0 | 5222.16
59 |  | 137农西 | 6581.8 | 4330 | 65.79% | 0 | 1593.62
60 |  | 135农东 | 2857.8 | 4300 | 150.5% | 0 | -1727.98
61 |  | 133纸厂 | 5248.1 | 2875 | 54.78% | 0 | 1848.29
62 |  | 131磷肥 | 2113.1 | 1636 | 77.42% | 0 | 265.79
63 |  | 129国九I | 5196.2 | 3752 | 72.21% | 0 | 924.58
64 |  | 127铁路 | 1472.2 | 624 | 42.39% | 0 | 700.98
65 |  | 123农北 | 3083.1 | 2144 | 69.54% | 0 | 630.79
66 |  | 121锦帘I | 6062.2 | 1081 | 17.83% | 0 | 4374.98
67 |  | 124凤仪 | 7603.7 | 3919 | 51.54% | 0 | 2924.33
68 |  | 130农灌 | 6755 | 2542 | 37.63% | 0 | 3537.5
69 |  | 132车站 | 7621 | 5555 | 72.89% | 0 | 1303.9
70 |  | 136西机 | 5022.9 | 3143 | 62.57% | 0 | 1377.61
71 |  | 142国九II | 5196.2 | 3313 | 63.76% | 0 | 1363.58
72 |  | 148渭工 | 6928.2 | 3963 | 57.2% | 0 | 2272.38
73 |  | 122道北 | 6705.48 | 1338 | 19.95% | 0 | 4696.932
74 | 110KV常兴变 | 157红兴 | 3117.7 | 2687 | 86.19% | 0 | 118.93
75 |  | 155碳素I | 6443.2 | 836 | 12.97% | 0 | 4962.88
76 |  | 153常农 | 5542.6 | 4497 | 81.14% | 0 | 491.34
77 |  | 151眉站 | 6581.8 | 5360 | 81.44% | 0 | 563.62
78 |  | 149玻璃厂 | 6443.2 | 4145 | 64.33% | 0 | 1653.88
79 |  | 145常公 | 4988.3 | 5479 | 109.8% | 0 | -989.53
80 |  | 152柳巷 | 7621 | 3408 | 44.72% | 0 | 3450.9
81 |  | 156碳素II | 6443.2 | 3 | 0.04656% | 0 | 5795.88
82 |  | 158兴纺 | #REF! | 5974 | #REF! | 0 | #REF!
83 | 110KV晁峪变 | 182晁坪 | 6928.2 | 3481 | 50.24% | 0 | 2754.38
84 |  | 185铁水 | 692.8 | 338 | 48.79% | 0 | 285.52
85 |  | 181晁农 | 7707.6 | 2464 | 31.97% | 0 | 4472.84
86 |  | 172欲三 | 1223.7 | 366 | 29.91% | 0 | 735.33
87 | 110KV代家湾 | 181开湾I | 7794.2 | 975 | 12.51% | 0 | 6039.78
88 |  | 183湾龙I | 7794.2 | 2152 | 27.61% | 0 | 4862.78
89 |  | 159湾岭I | 9526.3 | 6164 | 64.71% | 0 | 2409.67
90 |  | 184文化I | 3204.3 | 671 | 20.94% | 0 | 2212.87
91 |  | 185理水 | 1247.1 | 709 | 56.85% | 0 | 413.39
92 |  | 192尚锦 | 9422.4 | 1633 | 17.33% | 0 | 6847.16
93 |  | 193文广 | 3983.7 | 873 | 21.91% | 0 | 2712.33
94 |  | 158海棠 | 6806.9 | 1067 | 15.68% | 0 | 5059.21
95 |  | 194车屋 | 1991.9 | 418 | 20.98% | 0 | 1374.71
96 |  | 195加南 | 10392.3 | 4379 | 42.14% | 0 | 4974.07
97 |  | 186开湾II | 7794.2 | 1898 | 24.35% | 0 | 5116.78
98 |  | 170湾龙II | 7794.2 | 544 | 6.98% | 0 | 6470.78
99 |  | 140湾岭II | 9526.3 | 6341 | 66.56% | 0 | 2232.67
100 |  | 188兰宝 | 2800.7 | 494 | 17.64% | 0 | 2026.63
101 |  | 189文化II | 5750.4 | 747 | 12.99% | 0 | 4428.36
102 |  | 168恒源 | 3516.1 | 924 | 26.28% | 0 | 2240.49
103 |  | 167原下 | 7794.2 | 709 | 9.097% | 0 | 6305.78
104 |  | 190城改 | 9526.3 | 3392 | 35.61% | 0 | 5181.67
105 |  | 162嘉华 | 10392.3 | 2397 | 23.07% | 0 | 6956.07
106 |  | 166华夏 | 3100.4 | 658 | 21.22% | 0 | 2132.36
107 |  | 191三迪 | 5992.9 | 3721 | 62.09% | 0 | 1672.61
108 |  | 169棉纺厂 | 5992.9 | 3493 | 58.29% | 0 | 1900.61
109 |  | 171污水厂 | 4520.7 | 1607 | 35.55% | 0 | 2461.63
110 |  | 173东电 | 7707.6 | 3544 | 45.98% | 0 | 3392.84
111 |  | 177医院 | 9942 | 1620 | 16.29% | 0 | 7327.8
112 |  | 175星汇 | 6997.5 | 1759 | 25.14% | 0 | 4538.75
113 |  | 178广尚 | 10058 | 2835 | 28.19% | 0 | 6217.2
114 |  | 176西建 | 10058 | 1469 | 14.61% | 0 | 7583.2
115 |  | 180米兰 | 9220 | 621 | 6.735% | 0 | 7677
116 |  | 182众翔 | 5196.2 | 196 | 3.772% | 0 | 4480.58
117 | 110kV高家镇变 | 143一康 | 6755 | 2065 | 30.57% | 0 | 4014.5
118 |  | 129云电 | 4260.8 | 58 | 1.361% | 0 | 3776.72
119 |  | 141塔农 | 6581.8 | 2951 | 44.84% | 0 | 2972.62
120 |  | 142塔川I | 7794.2 | 3368 | 43.21% | 0 | 3646.78
121 |  | 113科技园 | 6928.2 | 5300 | 76.5% | 0 | 935.38
122 |  | 114连众 | 3204.3 | 1593 | 49.71% | 0 | 1290.87
123 |  | 115开塔II | 7794.2 | 197 | 2.528% | 0 | 6817.78
124 |  | 144塔川II | 7794.2 | 4786 | 61.4% | 0 | 2228.78
125 |  | 145九部 | 2424.87 | 658 | 27.14% | 0 | 1524.383
126 |  | 149巨福 | 6928.2 | 1310 | 18.91% | 0 | 4925.38
127 |  | 124力玻 | 1628.1 | 73 | 4.484% | 0 | 1392.29
128 |  | 128兰天 | 6928.2 | 701 | 10.12% | 0 | 5534.38
129 |  | 118合力 | 2407.6 | 1301 | 54.04% | 0 | 865.84
130 |  | 119秦川 | 9612.9 | 0 | 0% | 0 | 8651.61
131 |  | 120氧气 | 3775.9 | 2825 | 74.82% | 0 | 573.31
132 |  | 152巨西 | 6928.2 | 1793 | 25.88% | 0 | 4442.38
133 |  | 148温商 | 2476.8 | 438 | 17.68% | 0 | 1791.12
134 |  | 135管业 | 6705.4 | 1822 | 27.17% | 0 | 4212.86
135 |  | 133巨海（新投） | #REF! | 229 | #REF! | 0 | #REF!
136 | 110kV福临堡变 | 125百翠 | 5196.15 | 2348 | 45.19% | 0 | 2328.535
137 |  | 127太平堡 | 6928.2 | 1589 | 22.94% | 0 | 4646.38
138 |  | 123南车 | 2875.2 | 1300 | 45.21% | 0 | 1287.68
139 |  | 157大修厂 | 3602.7 | 487 | 13.52% | 0 | 2755.43
140 |  | 159福焦 | 1887.9 | 0 | 0% | 0 | 1699.11
141 |  | 162翔盛 | 3031.1 | 730 | 24.08% | 0 | 1997.99
142 |  | 170硖石 | 5196.2 | 1740 | 33.49% | 0 | 2936.58
143 |  | 172铲车厂 | 3187 | 1640 | 51.46% | 0 | 1228.3
144 |  | 130热力 | 3810.5 | 3026 | 79.41% | 0 | 403.45
145 |  | 188福玉 | 5196.15 | 2125 | 40.9% | 0 | 2551.535
146 |  | 120宇震 | 3758.6 | 989 | 26.31% | 0 | 2393.74
147 |  | 121融兴 | 1593.5 | 502 | 31.5% | 0 | 932.15
148 |  | 122蓝青 | 6928.2 | 1969 | 28.42% | 0 | 4266.38
149 |  | 124豪城 | 3758.6 | 882 | 23.47% | 0 | 2500.74
150 |  | 131新盛 | 6705.4 | 2924 | 43.61% | 0 | 3110.86
151 |  | 129盛玉（新投） | #REF! | 278 | #REF! | 0 | #REF!
152 | 110kV扶风变 | 115太川 | 6928.2 | 3483 | 50.27% | 0 | 2752.38
153 |  | 117黄甫 | 8313.8 | 5413 | 65.11% | 0 | 2069.42
154 |  | 119二厂 | 866.1 | 288 | 33.25% | 0 | 491.49
155 |  | 121胜利I | 6356.6 | 3885 | 61.12% | 0 | 1835.94
156 |  | 123城关 | 5629.17 | 2381 | 42.3% | 0 | 2685.253
157 |  | 125段家 | 5196.2 | 4695 | 90.35% | 0 | -18.42
158 |  | 124胜利II | 6356.6 | 3698 | 58.18% | 0 | 2022.94
159 |  | 126午井 | 4503.3 | 3266 | 72.52% | 0 | 786.97
160 |  | 132溶剂厂 | 796.7 | 114 | 14.31% | 0 | 603.03
161 |  | 140金福 | 5196.2 | 2141 | 41.2% | 0 | 2535.58
162 |  | 134电石厂 | 3706.6 | 2554 | 68.9% | 0 | 781.94
163 |  | 138电力 | 5196.2 | 3264 | 62.82% | 0 | 1412.58
164 | 110kV凤翔变 | 111凤横 | 7707.6 | 2885 | 37.43% | 0 | 4051.84
165 |  | 113卫东 | 2598 | 965 | 37.14% | 0 | 1373.2
166 |  | 115凤范 | 5802.4 | 3465 | 59.72% | 0 | 1757.16
167 |  | 117凤城 | 6581.8 | 6855 | 104.2% | 0 | -931.38
168 |  | 132西城 | 3464.1 | 1491 | 43.04% | 0 | 1626.69
169 |  | 136秦路 | 5715.8 | 6045 | 105.8% | 0 | -900.78
170 |  | 119工具厂 | 4745.8 | 2898 | 61.06% | 0 | 1373.22
171 |  | 121八零一 | 3732.1 | 0 | 0% | 0 | 3358.89
172 |  | 122城西 | 7707.6 | 4128 | 53.56% | 0 | 2808.84
173 |  | 124凤石 | 6581.8 | 7483 | 113.7% | 0 | -1559.38
174 |  | 126郭店 | 6581.8 | 5751 | 87.38% | 0 | 172.62
175 |  | 128凤水 | 6495.2 | 3389 | 52.18% | 0 | 2456.68
176 |  | 130棉纺厂 | 1212.4 | 5 | 0.4124% | 0 | 1086.16
177 |  | 134纸板厂 | 4624.6 | 112 | 2.422% | 0 | 4050.14
178 |  | 138秦风 | 7074.2 | 4170 | 58.95% | 0 | 2196.78
179 | 110kV法门变 | 167齐村 | 5196.2 | 1147 | 22.07% | 0 | 3529.58
180 |  | 169面粉厂 | 2598.1 | 1298 | 49.96% | 0 | 1040.29
181 |  | 171水泥厂 | 2598.1 | 1 | 0.03849% | 0 | 2337.29
182 |  | 175均宜 | 5196.2 | 2395 | 46.09% | 0 | 2281.58
183 |  | 177公网 | 4849.7 | 619 | 12.76% | 0 | 3745.73
184 |  | 181召公 | 5802.4 | 10 | 0.1723% | 0 | 5212.16
185 |  | 185建和 | 4503.3 | 2152 | 47.79% | 0 | 1900.97
186 |  | 161法若 | 8717.1 | 14972 | 171.8% | 0 | -7126.61
187 | 110kV东岭变 | 161台北 | 9526.3 | 1570 | 16.48% | 0 | 7003.67
188 |  | 146岭店 | 9353 | 2406 | 25.72% | 0 | 6011.7
189 |  | 163陈开 | 6928.2 | 3503 | 50.56% | 0 | 2732.38
190 |  | 137时代 | 6703 | 2390 | 35.66% | 0 | 3642.7
191 |  | 139东凯 | 6928.2 | 2921 | 42.16% | 0 | 3314.38
192 |  | 156南区 | 4468.7 | 2355 | 52.7% | 0 | 1666.83
193 |  | 176渭河 | 7794.2 | 2431 | 31.19% | 0 | 4583.78
194 |  | 175联花 | 6928.2 | 642 | 9.266% | 0 | 5593.38
195 |  | 174石鼓 | 3862.5 | 819 | 21.2% | 0 | 2657.25
196 |  | 173龙廷 | 2130.4 | 861 | 40.41% | 0 | 1056.36
197 |  | 172岭湾I | 9526.3 | 4240 | 44.51% | 0 | 4333.67
198 |  | 171纺织I | 6581.8 | 4542 | 69.01% | 0 | 1381.62
199 |  | 168铁信 | 7447.8 | 3685 | 49.48% | 0 | 3018.02
200 |  | 167电苑 | 6252.7 | 1173 | 18.76% | 0 | 4454.43
201 |  | 129兴通 | 3048.4 | 912 | 29.92% | 0 | 1831.56
202 |  | 131纺织II | 6581.8 | 5078 | 77.15% | 0 | 845.62
203 |  | 135岭湾Ⅱ | 9526.3 | 3875 | 40.68% | 0 | 4698.67
204 |  | 119十里铺Ⅱ | 10392.3 | 1310 | 12.61% | 0 | 8043.07
205 |  | 158世家 | 3204.3 | 2153 | 67.19% | 0 | 730.87
206 |  | 149岭水 | 2338.3 | 760 | 32.5% | 0 | 1344.47
207 |  | 157石开 | 8764.2 | 5939 | 67.76% | 0 | 1948.78
208 |  | 153路灯 | 6928.2 | 1697 | 24.49% | 0 | 4538.38
209 |  | 115国金II | 17320.5 | 2982 | 17.22% | 0 | 12606.45
210 |  | 117国金I | 17320.5 | 1882 | 10.87% | 0 | 13706.45
211 |  | 113荟萃 | 9872.9 | 3471 | 35.16% | 0 | 5414.61
212 |  | 118三医院 | 2251.7 | 1359 | 60.35% | 0 | 667.53
213 |  | 130延信 | 3758.6 | 1072 | 28.52% | 0 | 2310.74
214 |  | 134华府 | 1922.6 | 1393 | 72.45% | 0 | 337.34
215 |  | 122华煤 | 3914.4 | 101 | 2.58% | 0 | 3421.96
216 |  | 166轩苑 | 5594.5 | 1342 | 23.99% | 0 | 3693.05
217 |  | 151南高 | 6928.2 | 1697 | 24.49% | 0 | 4538.38
218 |  | 142摩天 | 6928.2 | 3343 | 48.25% | 0 | 2892.38
219 |  | 152台南 | 9526.3 | 1937 | 20.33% | 0 | 6636.67
220 |  | 123泰合 | 10058.2 | 2147 | 21.35% | 0 | 6905.38
221 |  | 125吉祥路II | 10058.2 | 2930 | 29.13% | 0 | 6122.38
222 |  | 127隆苑 | 10058.2 | 622 | 6.184% | 0 | 8430.38
223 |  | 133亚金 | 10058.2 | 784 | 7.795% | 0 | 8268.38
224 | 110kV槐芽变 | 138小法仪 | 4156.9 | 3284 | 79% | 0 | 457.21
225 |  | 136公网 | 3464.1 | 3175 | 91.65% | 0 | -57.31
226 |  | 126化工厂 | 6062.2 | 25 | 0.4124% | 0 | 5430.98
227 |  | 134冶金 | 3810.5 | 3175 | 83.32% | 0 | 254.45
228 |  | 188微波 | 2840.6 | 1814 | 63.86% | 0 | 742.54
229 |  | 132汤峪 | 4503.3 | 3847 | 85.43% | 0 | 205.97
230 | 110kV姜城变 | 159面粉厂 | 4156.9 | 2405 | 57.86% | 0 | 1336.21
231 |  | 141烽火 | 4607.3 | 2208 | 47.92% | 0 | 1938.57
232 |  | 151益门 | 7794.22 | 5328 | 68.36% | 0 | 1686.798
233 |  | 145清成 | 10392.3 | 1632 | 15.7% | 0 | 7721.07
234 |  | 143老川I | 9526.3 | 3824 | 40.14% | 0 | 4749.67
235 |  | 155桥梁III | 6928.2 | 3879 | 55.99% | 0 | 2356.38
236 |  | 147长岭III | 6928.2 | 2111 | 30.47% | 0 | 4124.38
237 |  | 137桥梁I | 4979.5 | 4330 | 86.96% | 0 | 151.55
238 |  | 161城池I | 9526.3 | 871 | 9.143% | 0 | 7702.67
239 |  | 154城池II | 6928.2 | 3727 | 53.79% | 0 | 2508.38
240 |  | 149长岭I | 4763.1 | 1957 | 41.09% | 0 | 2329.79
241 |  | 157桥梁II | 4979.5 | 3950 | 79.33% | 0 | 531.55
242 |  | 128长岭II | 6495.2 | 2691 | 41.43% | 0 | 3154.68
243 |  | 146宝成 | 8313.8 | 4262 | 51.26% | 0 | 3220.42
244 |  | 156老川II | 9526.3 | 5066 | 53.18% | 0 | 3507.67
245 |  | 160龙山 | 10392.3 | 2393 | 23.03% | 0 | 6960.07
246 |  | 116材料厂 | 1593.5 | 503 | 31.57% | 0 | 931.15
247 |  | 162医院 | 6928.2 | 1425 | 20.57% | 0 | 4810.38
248 |  | 152城佳 | 5196.2 | 1790 | 34.45% | 0 | 2886.58
249 |  | 164尚城 | 10392.3 | 2052 | 19.75% | 0 | 7301.07
250 |  | 148城高 | 7794.2 | 3769 | 48.36% | 0 | 3245.78
251 |  | 135联九 | 5109.5 | 1562 | 30.57% | 0 | 3036.55
252 |  | 166南清 | 6705.4 | 447 | 6.666% | 0 | 5587.86
253 | 110kV金河变 | 185惠昌 | 10323 | 6821 | 66.08% | 0 | 2469.7
254 |  | 183石桥 | 8660.3 | 2704 | 31.22% | 0 | 5090.27
255 |  | 182通华 | 6460.5 | 1492 | 23.09% | 0 | 4322.45
256 |  | 189东贸 | 2147.7 | 1530 | 71.24% | 0 | 402.93
257 |  | 180桃园 | 8920.1 | 3718 | 41.68% | 0 | 4310.09
258 |  | 158忠诚 | 5992.9 | 1920 | 32.04% | 0 | 3473.61
259 |  | 156万宝隆 | 4763.1 | 4795 | 100.7% | 0 | -508.21
260 |  | 175城金 | #REF! | 3381 | #REF! | 0 | #REF!
261 | 110kV绛帐变 | 143上宋 | 6581.8 | 791 | 12.02% | 0 | 5132.62
262 |  | 147公网 | 4503.3 | 3431 | 76.19% | 0 | 621.97
263 |  | 149油脂厂 | 1472.2 | 224 | 15.22% | 0 | 1100.98
264 |  | 157揉谷 | 4156.9 | 1874 | 45.08% | 0 | 1867.21
265 |  | 159磷肥厂 | 2251.7 | 1804 | 80.12% | 0 | 222.53
266 |  | 160面粉厂 | #REF! | 14427 | #REF! | 0 | #REF!
267 |  | 162谷水 | 2944.5 | 2650 | 90% | 0 | 0.05
268 |  | 164电石厂 | 3221.6 | 49 | 1.521% | 0 | 2850.44
269 |  | 155五泉 | 3117.7 | 3684 | 118.2% | 0 | -878.07
270 | 110kV开发区 | 189塑胶 | 1801.3 | 830 | 46.08% | 0 | 791.17
271 |  | 187铁五 | 2251.7 | 572 | 25.4% | 0 | 1454.53
272 |  | 185中行 | 1299 | 382 | 29.41% | 0 | 787.1
273 |  | 183花园 | 2407.6 | 587 | 24.38% | 0 | 1579.84
274 |  | 181先行 | 3048.4 | 1096 | 35.95% | 0 | 1647.56
275 |  | 126铁开II | 7325.6 | 4508 | 61.54% | 0 | 2085.04
276 |  | 139铁开I | 7326.6 | 2853 | 38.94% | 0 | 3740.94
277 |  | 177开川I | 6928.2 | 3694 | 53.32% | 0 | 2541.38
278 |  | 136开川II | 9526.3 | 4351 | 45.67% | 0 | 4222.67
279 |  | 175体育场 | 2771.3 | 439 | 15.84% | 0 | 2055.17
280 |  | 173公园路 | 9526.3 | 5185 | 54.43% | 0 | 3388.67
281 |  | 171盛园 | 3256.3 | 904 | 27.76% | 0 | 2026.67
282 |  | 179老桥 | 9526.3 | 4710 | 49.44% | 0 | 3863.67
283 |  | 125中房 | 2996.4 | 2350 | 78.43% | 0 | 346.76
284 |  | 121凯越 | 3671.9 | 1477 | 40.22% | 0 | 1827.71
285 |  | 123真宝 | 5854.3 | 2864 | 48.92% | 0 | 2404.87
286 |  | 160山热 | 9041.3 | 4795 | 53.03% | 0 | 3342.17
287 |  | 148石工 | 16887.5 | 2116 | 12.53% | 0 | 13082.75
288 |  | 182利兹 | 6928.2 | 1310 | 18.91% | 0 | 4925.38
289 |  | 134桥南 | 9526.3 | 2874 | 30.17% | 0 | 5699.67
290 |  | 138南洋 | 2719.3 | 1410 | 51.85% | 0 | 1037.37
291 |  | 119下马营 | 9630.2 | 4515 | 46.88% | 0 | 4152.18
292 |  | 169美伦 | 2251.7 | 554 | 24.6% | 0 | 1472.53
293 |  | 167嘉园 | 2026.5 | 610 | 30.1% | 0 | 1213.85
294 |  | 165凌云 | 1593.5 | 463 | 29.06% | 0 | 971.15
295 |  | 163宝光路 | 7794.2 | 7273 | 93.31% | 0 | -258.22
296 |  | 161开九I | 10392.3 | 3985 | 38.35% | 0 | 5368.07
297 |  | 141滨河路 | 9526.3 | 5788 | 60.76% | 0 | 2785.67
298 |  | 118山水 | 5733.1 | 1177 | 20.53% | 0 | 3982.79
299 |  | 120火轮 | 4936.3 | 1.17 | 0.0237% | 0 | 4441.5
300 |  | 162一零七 | 5992.9 | 2624 | 43.79% | 0 | 2769.61
301 |  | 164万利 | 2601.5 | 1045 | 40.17% | 0 | 1296.35
302 |  | 166华豪 | 623.5 | 1721 | 276% | 0 | -1159.85
303 |  | 168开专I | 1143.2 | 254 | 22.22% | 0 | 774.88
304 |  | 170华科 | 3135 | 915 | 29.19% | 0 | 1906.5
305 |  | 176体育馆 | 2771.3 | 600 | 21.65% | 0 | 1894.17
306 |  | 192开九II | 10392.3 | 4637 | 44.62% | 0 | 4716.07
307 |  | 158丰渭II | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
308 |  | 145丰渭I | #REF! | 1573 | #REF! | 0 | #REF!
309 |  | 147兴石 | #REF! | 8187 | #REF! | 0 | #REF!
310 |  | 143开山 | #REF! | 1882 | #REF! | 0 | #REF!
311 | 110kV莲池变 | 122莲开 | 8660.3 | 3620 | 41.8% | 0 | 4174.27
312 |  | 140池龚 | 6581.8 | 5678 | 86.27% | 0 | 245.62
313 |  | 126创业 | 4849.7 | 3969 | 81.84% | 0 | 395.73
314 |  | 124板纸 | 9526.3 | 8594 | 90.21% | 0 | -20.33
315 |  | 112池古I | 6928.2 | 0 | 0% | 0 | 6235.38
316 |  | 132池古II | 8400.4 | 2375 | 28.27% | 0 | 5185.36
317 |  | 114铁信 | 1472.2 | 373 | 25.34% | 0 | 951.98
318 |  | 120海螺 | 4001 | 2390 | 59.74% | 0 | 1210.9
319 |  | 116兴城 | 6705 | 4635 | 69.13% | 0 | 1399.5
320 |  | 136刘水 | 5532 | 3772 | 68.19% | 0 | 1206.8
321 |  | 128水云 | 5889 | 4318 | 73.32% | 0 | 982.1
322 |  | 118永亮 | #REF! | 1962 | #REF! | 0 | #REF!
323 | 110kV陇县变 | 123温水 | 4676.5 | 3087 | 66.01% | 0 | 1121.85
324 |  | 121铁电 | 987.3 | 381 | 38.59% | 0 | 507.57
325 |  | 120水库 | 5819.7 | 5803 | 99.71% | 0 | -565.27
326 |  | 119水泥厂 | 2286.3 | 1023 | 44.74% | 0 | 1034.67
327 |  | 118东南 | 5802.4 | 4873 | 83.98% | 0 | 349.16
328 |  | 117电石厂 | 5196.2 | 4329 | 83.31% | 0 | 347.58
329 |  | 115城关 | 6581.8 | 4666 | 70.89% | 0 | 1257.62
330 |  | 116上河 | 6034 | 1157 | 19.17% | 0 | 4273.6
331 |  | 126新民 | 6705 | 2583 | 38.52% | 0 | 3451.5
332 |  | 124秦关 | 5196.2 | 5961 | 114.7% | 0 | -1284.42
333 | 110kV明星变 | 127左岸 | 6252.7 | 1084 | 17.34% | 0 | 4543.43
334 |  | 129秦屋 | 3879.8 | 2669 | 68.79% | 0 | 822.82
335 |  | 171马营镇 | 7967.4 | 2194 | 27.54% | 0 | 4976.66
336 |  | 131高方 | 2736.6 | 918 | 33.55% | 0 | 1544.94
337 |  | 175燃灯寺 | 3464.1 | 4272 | 123.3% | 0 | -1154.31
338 |  | 132江南 | 1998.8 | 940 | 47.03% | 0 | 858.92
339 |  | 177石咀头 | 7794.2 | 6788 | 87.09% | 0 | 226.78
340 |  | 133星园 | 8106 | 1987 | 24.51% | 0 | 5308.4
341 |  | 123永泰 | 4936.34 | 698 | 14.14% | 0 | 3744.706
342 |  | 151财富 | 4607.3 | 1498 | 32.51% | 0 | 2648.57
343 |  | 124开四 | 13856.4 | 5557 | 40.1% | 0 | 6913.76
344 |  | 126高管 | 4001 | 710 | 17.75% | 0 | 2890.9
345 |  | 130六开 | 7794.2 | 5314 | 68.18% | 0 | 1700.78
346 |  | 163丰麦 | 4538 | 4049 | 89.22% | 0 | 35.2
347 |  | 156袁家坪 | 10392.3 | 85 | 0.8179% | 0 | 9268.07
348 |  | 140天玺台II | 8400.4 | 4205 | 50.06% | 0 | 3355.36
349 |  | 142西沙河 | 9526.3 | 1785 | 18.74% | 0 | 6788.67
350 |  | 160华明 | 10392.3 | 55 | 0.5292% | 0 | 9298.07
351 |  | 144南站 | 6564.5 | 427 | 6.505% | 0 | 5481.05
352 |  | 154产业园 | 3204.3 | 1822 | 56.86% | 0 | 1061.87
353 |  | 173东大 | 7465.1 | 1539 | 20.62% | 0 | 5179.59
354 |  | 179潘家湾 | 7326.6 | 1213 | 16.56% | 0 | 5380.94
355 |  | 172开II | 9526.3 | 3937 | 41.33% | 0 | 4636.67
356 |  | 169创八 | 3204.3 | 500 | 15.6% | 0 | 2383.87
357 |  | 174焊材 | 3256.3 | 707 | 21.71% | 0 | 2223.67
358 |  | 158华厦 | 10392.3 | 1609 | 15.48% | 0 | 7744.07
359 |  | 152万润 | 2494.2 | 442 | 17.72% | 0 | 1802.78
360 |  | 146东星 | 10392.3 | 1213 | 11.67% | 0 | 8140.07
361 |  | 138北辰 | 6235.4 | 1249 | 20.03% | 0 | 4362.86
362 |  | 169创八 | 6286 | 500 | 7.954% | 0 | 5157.4
363 |  | 162南海 | 10058 | 1444 | 14.36% | 0 | 7608.2
364 |  | 166宝大 | 8180 | 0 | 0% | 0 | 7362
365 |  | 141汉医 | 5715.8 | 1236 | 21.62% | 0 | 3908.22
366 | 110kV眉县变 | 144城农 | 6581.8 | 2436 | 37.01% | 0 | 3487.62
367 |  | 152城北 | 7794.2 | 4415 | 56.64% | 0 | 2599.78
368 |  | 154城南 | 7794.2 | 5117 | 65.65% | 0 | 1897.78
369 |  | 145五村 | 6928.2 | 3448 | 49.77% | 0 | 2787.38
370 |  | 148新庄 | 6705 | 4290 | 63.98% | 0 | 1744.5
371 |  | 140天丰 | 7543 | 3802 | 50.4% | 0 | 2986.7
372 |  | 143工业园 | 7711 | 3940 | 51.1% | 0 | 2999.9
373 |  | 153金桂 | #REF! | 5298 | #REF! | 0 | #REF!
374 |  | 147二环 | 3810.5 | 2550 | 66.92% | 0 | 879.45
375 | 110kV岐山变 | 174岐刘 | 3464.1 | 2707 | 78.14% | 0 | 410.69
376 |  | 170五二三 | 2009.2 | 574 | 28.57% | 0 | 1234.28
377 |  | 162岐周 | 5196.2 | 2940 | 56.58% | 0 | 1736.58
378 |  | 166水泥II | 3204.3 | 328 | 10.24% | 0 | 2555.87
379 |  | 164岐公 | 6581.8 | 4977 | 75.62% | 0 | 946.62
380 |  | 168油脂厂 | 3637.3 | 2265 | 62.27% | 0 | 1008.57
381 |  | 163岐军 | 3117.7 | 2536 | 81.34% | 0 | 269.93
382 |  | 165城北抽 | 6235.4 | 1254 | 20.11% | 0 | 4357.86
383 |  | 167岐城 | 6581.8 | 4266 | 64.82% | 0 | 1657.62
384 |  | 169水泥I | 4745.8 | 239 | 5.036% | 0 | 4032.22
385 |  | 177岐益 | 4156.9 | 3828 | 92.09% | 0 | -86.79
386 |  | 171长虹 | 1004.6 | 650 | 64.7% | 0 | 254.14
387 |  | 179岐营 | 5802.4 | 3678 | 63.39% | 0 | 1544.16
388 |  | 173朝阳 | 1004.6 | 965 | 96.06% | 0 | -60.86
389 |  | 161先锋 | 4260.8 | 161 | 3.779% | 0 | 3673.72
390 |  | 175周城 | 6705.5 | 913 | 13.62% | 0 | 5121.95
391 | 110kV千阳变 | 111草碧 | 4156.9 | 2558 | 61.54% | 0 | 1183.21
392 |  | 113一七一 | 4156.9 | 3347 | 80.52% | 0 | 394.21
393 |  | 115南寨 | 4849.7 | 2780 | 57.32% | 0 | 1584.73
394 |  | 117千城 | 6062.2 | 4980 | 82.15% | 0 | 475.98
395 |  | 119电石厂 | 2078.5 | 2325 | 111.9% | 0 | -454.35
396 |  | 121水泥厂 | 5196.2 | 2837 | 54.6% | 0 | 1839.58
397 |  | 123水沟 | 4330.1 | 3045 | 70.32% | 0 | 852.09
398 |  | 125申陶 | 3464.1 | 1783 | 51.47% | 0 | 1334.69
399 |  | 139千睿 | 9220 | 8574 | 92.99% | 0 | -276
400 |  | 130安民 | 6034 | 2129 | 35.28% | 0 | 3301.6
401 |  | 131文安 | 5867 | 1165 | 19.86% | 0 | 4115.3
402 |  | 127路电 | 952.6 | 352 | 36.95% | 0 | 505.34
403 | 110kV 水沟变 | 141碧陶 | 2251.7 | 2277 | 101.1% | 0 | -250.47
404 | 110kV石头坡变 | 158水厂 | 623.5 | 261 | 41.86% | 0 | 300.15
405 |  | 162灵化 | 6928.2 | 6806 | 98.24% | 0 | -570.62
406 |  | 160宝峻 | 3533.4 | 950 | 26.89% | 0 | 2230.06
407 | 110kV太白变 | 115靖口 | 6928.2 | 3219 | 46.46% | 0 | 3016.38
408 |  | 119七里川 | 5196.2 | 1153 | 22.19% | 0 | 3523.58
409 |  | 121桃川 | 5196.2 | 2273 | 43.74% | 0 | 2403.58
410 |  | 117南山 | 4122.3 | 1284 | 31.15% | 0 | 2426.07
411 |  | 120城关 | 5196.2 | 4064 | 78.21% | 0 | 612.58
412 |  | 122纤维板 | 5196.2 | 1783 | 34.31% | 0 | 2893.58
413 |  | 113米夏 | 5196.2 | 18044 | 347.3% | 0 | -13367.42
414 | 110kV桃川变 | 131秦河 | 3550.7 | 2168 | 61.06% | 0 | 1027.63
415 |  | 133沙沟 | 6408.6 | 2152 | 33.58% | 0 | 3615.74
416 |  | 135鹿电 | 4607.3 | 4581 | 99.43% | 0 | -434.43
417 |  | 138云悦 | 5196.75 | 2686 | 51.69% | 0 | 1991.075
418 |  | 137红石 | 3481.4 | 106 | 3.045% | 0 | 3027.26
419 | 110kV卧龙寺 | 177应用I | 2113.1 | 515 | 24.37% | 0 | 1386.79
420 |  | 175木材厂 | 6495.2 | 195 | 3.002% | 0 | 5650.68
421 |  | 157龙湾I | 9526.3 | 3061 | 32.13% | 0 | 5512.67
422 |  | 171香林 | 6705.5 | 385 | 5.742% | 0 | 5649.95
423 |  | 173化工厂 | 4399.4 | 3332 | 75.74% | 0 | 627.46
424 |  | 165 47#信箱 | 1610.8 | 986 | 61.21% | 0 | 463.72
425 |  | 161石羊庙 | 5802.4 | 4686 | 80.76% | 0 | 536.16
426 |  | 148千园 | 9526.3 | 5268 | 55.3% | 0 | 3305.67
427 |  | 158人防II | 1991.9 | 507 | 25.45% | 0 | 1285.71
428 |  | 180龙湾II | 9526.3 | 2338 | 24.54% | 0 | 6235.67
429 |  | 144分拣 | 1628.1 | 908 | 55.77% | 0 | 557.29
430 |  | 154设备厂 | 4503.3 | 449 | 9.97% | 0 | 3603.97
431 |  | 146器材厂 | 4156.9 | 2075 | 49.92% | 0 | 1666.21
432 |  | 142水源 | 3498.7 | 326 | 9.318% | 0 | 2822.83
433 |  | 156华城 | 2753.9 | 2343 | 85.08% | 0 | 135.51
434 |  | 134大唐热电 | 5196.2 | 冷备用 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
435 | 110kV五丈塬 | 190五安 | 6581.8 | 6450 | 98% | 0 | -526.38
436 |  | 187五七 | 3810.5 | 2173 | 57.03% | 0 | 1256.45
437 |  | 185前进 | 5178.8 | 3075 | 59.38% | 0 | 1585.92
438 |  | 181汽车I | 8313.8 | 3856 | 46.38% | 0 | 3626.42
439 |  | 177五铁 | 3464.1 | 194 | 5.6% | 0 | 2923.69
440 |  | 170铸造I | 7395.9 | 5214 | 70.5% | 0 | 1442.31
441 |  | 166五高 | 6304.7 | 1140 | 18.08% | 0 | 4534.23
442 |  | 168汽车II | 8313.8 | 6296 | 75.73% | 0 | 1186.42
443 |  | 174五蔡 | 7274.6 | 559 | 7.684% | 0 | 5988.14
444 |  | 176铸造III | 8487 | 1086 | 12.8% | 0 | 6552.3
445 |  | 178公网 | 6651 | 4121 | 61.96% | 0 | 1864.9
446 |  | 183铸造II | 10392.3 | 7982 | 76.81% | 0 | 1371.07
447 | 110kV玉涧变 | 188玉福 | 8435 | 3164 | 37.51% | 0 | 4427.5
448 |  | 179中医院 | 3256.3 | 1566 | 48.09% | 0 | 1364.67
449 |  | 177变空 | 2078.5 | 372 | 17.9% | 0 | 1498.65
450 |  | 173渠首I | 6581.8 | 4777 | 72.58% | 0 | 1146.62
451 |  | 171玉山 | 9526.3 | 4598 | 48.27% | 0 | 3975.67
452 |  | 167玉市I | 10392.3 | 3965 | 38.15% | 0 | 5388.07
453 |  | 165红旗路 | 6928.2 | 3445 | 49.72% | 0 | 2790.38
454 |  | 161玉中I | 10219.1 | 5348 | 52.33% | 0 | 3849.19
455 |  | 116玉中II | 9353.1 | 7280 | 77.84% | 0 | 1137.79
456 |  | 160长寿 | 3464.1 | 1000 | 28.87% | 0 | 2117.69
457 |  | 162玉修 | 5040.3 | 1659 | 32.91% | 0 | 2877.27
458 |  | 164玉市II | 10392.3 | 2094 | 20.15% | 0 | 7259.07
459 |  | 172渠首II | 9526.3 | 5465 | 57.37% | 0 | 3108.67
460 |  | 174玉群 | 5916.2 | 1395 | 23.58% | 0 | 3929.58
461 |  | 176玉新 | 4763.1 | 2550 | 53.54% | 0 | 1736.79
462 |  | 178陵塬 | 3464.1 | 2074 | 59.87% | 0 | 1043.69
463 |  | 180桥北 | 3394.8 | 454 | 13.37% | 0 | 2601.32
464 | 110kV祝家庄变 | 185祝南 | 4330.1 | 974 | 22.49% | 0 | 2923.09
465 |  | 187祝京 | 4849.7 | 2291 | 47.24% | 0 | 2073.73
466 |  | 189祝蒲 | 3550.7 | 3231 | 91% | 0 | -35.37
467 |  | 180水泥厂 | 4468.7 | 601 | 13.45% | 0 | 3420.83
468 |  | 182祝泥 | 3342.9 | 2767 | 82.77% | 0 | 241.61
469 |  | 184电石厂 | 5559.9 | 38 | 0.6835% | 0 | 4965.91
470 | 110kV中心变 | 127中热I | 10392.3 | 2325 | 22.37% | 0 | 7028.07
471 |  | 133陈仓园 | 6928.2 | 3098 | 44.72% | 0 | 3137.38
472 |  | 131铁路 | 6928.2 | 1110 | 16.02% | 0 | 5125.38
473 |  | 129开元I | 6928.2 | 2506 | 36.17% | 0 | 3729.38
474 |  | 135中店 | 9526.3 | 3260 | 34.22% | 0 | 5313.67
475 |  | 123中市 | 10392.3 | 673 | 6.476% | 0 | 8680.07
476 |  | 117中玉I | 10219.1 | 2404 | 23.52% | 0 | 6793.19
477 |  | 115新建路I | 9630.2 | 7382 | 76.65% | 0 | 1285.18
478 |  | 177中渭 | 8400.4 | 2684 | 31.95% | 0 | 4876.36
479 |  | 125营北 | 9526.3 | 1247 | 13.09% | 0 | 7326.67
480 |  | 126中山 | 9526.3 | 7181 | 75.38% | 0 | 1392.67
481 |  | 114中玉II | 9353.1 | 3488 | 37.29% | 0 | 4929.79
482 |  | 132中热II | 10392.3 | 526 | 5.061% | 0 | 8827.07
483 |  | 134体育路 | 9526.3 | 1788 | 18.77% | 0 | 6785.67
484 |  | 170马开 | 10392.3 | 2402 | 23.11% | 0 | 6951.07
485 |  | 128营南 | 9526.3 | 2162 | 22.7% | 0 | 6411.67
486 |  | 136新建路II | 10392.3 | 4735 | 45.56% | 0 | 4618.07
487 |  | 111路南 | 10392.3 | 929 | 8.939% | 0 | 8424.07
488 |  | 183开南 | 10392.3 | 450 | 4.33% | 0 | 8903.07
489 |  | 151八里 | 7274.6 | 4336 | 59.6% | 0 | 2211.14
490 |  | 171群热 | 4001 | 2506 | 62.63% | 0 | 1094.9
491 |  | 185人医 | 3602.7 | 2078 | 57.68% | 0 | 1164.43
492 |  | 167金渭II | 13411 | 2259 | 16.84% | 0 | 9810.9
493 |  | 187开元II | 6705.5 | 2668 | 39.79% | 0 | 3366.95
494 |  | 191信开 | 9630.2 | 3172 | 32.94% | 0 | 5495.18
495 |  | 137红风 | 8192.6 | 1645 | 20.08% | 0 | 5728.34
496 |  | 178群东 | 10392.3 | 683 | 6.572% | 0 | 8670.07
497 |  | 173曙光路 | 9526.3 | 2701 | 28.35% | 0 | 5872.67
498 |  | 122杜文II | 2632.7 | 547 | 20.78% | 0 | 1822.43
499 |  | 153金渭I | 13411 | 3653 | 27.24% | 0 | 8416.9
500 |  | 169中联I | 5802.4 | 1150 | 19.82% | 0 | 4072.16
501 | 110kV汽车城 | 169铁开 | 3464.1 | 351 | 10.13% | 0 | 2766.69
502 |  | 153通家I | 8400.4 | 2477 | 29.49% | 0 | 5083.36
503 |  | 156通家II | 8400.4 | 3047 | 36.27% | 0 | 4513.36
504 |  | 164通力II | 1610.8 | 1875 | 116.4% | 0 | -425.28
505 |  | 159法士特I | 7534.4 | 8056 | 106.9% | 0 | -1275.04
506 |  | 160法士特II | 7534.4 | 3934 | 52.21% | 0 | 2846.96
507 |  | 165蜀仓I | 7534.4 | 6506 | 86.35% | 0 | 274.96
508 |  | 168蜀仓II | 7534.4 | 2977 | 39.51% | 0 | 3803.96
509 |  | 170红南 | 6062.2 | 3235 | 53.36% | 0 | 2220.98
510 |  | 166永乐 | 10392.3 | 507 | 4.879% | 0 | 8846.07
511 |  | 162瑞星 | 5196.2 | 1930 | 37.14% | 0 | 2746.58
512 |  | 167德华 | 4503.3 | 2344 | 52.05% | 0 | 1708.97
513 | 110kV孔明变 | 123特齿I | 7534.4 | 2400 | 31.85% | 0 | 4380.96
514 |  | 124特齿II | 7534.4 | 4600 | 61.05% | 0 | 2180.96
515 |  | 125锻造I | 7534.4 | 2700 | 35.84% | 0 | 4080.96
516 |  | 126锻造II | 7534.4 | 5400 | 71.67% | 0 | 1380.96
517 |  | 121重汽I | 13856.4 | 7448 | 53.75% | 0 | 5022.76
518 |  | 122重汽II | 13856.4 | 6650 | 47.99% | 0 | 5820.76
519 |  | 136重汽III | 11968.5 | 10640 | 88.9% | 0 | 131.65
520 |  | 127红星 | 9526.3 | 6300 | 66.13% | 0 | 2273.67
521 |  | 128新工 | 6581.8 | 1300 | 19.75% | 0 | 4623.62
522 |  | 132宝华 | 5615.8 | 2200 | 39.18% | 0 | 2854.22
523 |  | 130成融 | 5029.1 | 5400 | 107.4% | 0 | -873.81
524 |  | 133荣涛 | 6370.2 | 2300 | 36.11% | 0 | 3433.18
525 | 110kV丰宝变 | 124岐星I线 | 6235 | 2681 | 43% | 0 | 2930.5
526 |  | 125渭北线 | 6235 | 16 | 0.2566% | 0 | 5595.5
527 |  | 127化肥厂线 | 3117 | 187 | 5.999% | 0 | 2618.3
528 | 110kV天度变 | 131冀东 | 4676.4 | 2131 | 45.57% | 0 | 2077.76
529 |  | 132公网 | 6096.64 | 0 | 0% | 0 | 5486.976
530 |  | 134店头纸厂 | 1212.4 | 65 | 5.361% | 0 | 1026.16
531 |  | 135秦伟水泥厂 | 3464 | 1159 | 33.46% | 0 | 1958.6
532 | 110kV宝塔变 | 121城北 | 4676.4 | 511 | 10.93% | 0 | 3697.76
533 |  | 122主塔Ⅰ | 5196 | 76 | 1.463% | 0 | 4600.4
534 |  | 123主塔Ⅱ | 5196 | 162 | 3.118% | 0 | 4514.4
535 |  | 124新农村 | 4676.4 | 1814 | 38.79% | 0 | 2394.76
536 |  | 125山门 | 4901.56 | 674 | 13.75% | 0 | 3737.404
537 |  | 127宝新 | 6928 | 4871 | 70.31% | 0 | 1364.2
538 |  | 140周原 | 6581.6 | 1315 | 19.98% | 0 | 4608.44
539 | 110kV侯家变 | 139华龙面粉 | 3117.6 | 1563 | 50.13% | 0 | 1242.84
540 |  | 140西岳 | 7326.36 | 0 | 0% | 0 | 6593.724
541 |  | 143公网 | 5542.4 | 3668 | 66.18% | 0 | 1320.16
542 |  | 145饮品Ⅰ | 5750.24 | 3284 | 57.11% | 0 | 1891.216
543 |  | 142工业园 | 6581.6 | 4567 | 69.39% | 0 | 1356.44
544 |  | 147龙渠线 | 6581.6 | 2979 | 45.26% | 0 | 2944.44
545 |  | 141开发区 | 4676.4 | 2557 | 54.68% | 0 | 1651.76
546 |  | 146东作 | 3117.6 | 1778 | 57.03% | 0 | 1027.84
547 |  | 149科技园 | 6460.36 | 763 | 11.81% | 0 | 5051.324
548 | 110kV牛家变 | 141风情园 | 6928 | 4628 | 66.8% | 0 | 1607.2
549 |  | 142工贸 | 6928 | 4628 | 66.8% | 0 | 1607.2
550 |  | 143罗马 | 8313.6 | 5447 | 65.52% | 0 | 2035.24
551 |  | 144周家 | 6928 | 1801 | 26% | 0 | 4434.2
552 |  | 145望塬 | 6581.6 | 1589 | 24.14% | 0 | 4334.44
553 |  | 146佛缘 | 6581.6 | 2000 | 30.39% | 0 | 3923.44
554 |  | 147信邑 | 6928 | 1429 | 20.63% | 0 | 4806.2
555 |  | 148东源 | 9577.96 | 2317 | 24.19% | 0 | 6303.164
556 |  | 149斯瑞 | 9577.96 | 2598 | 27.12% | 0 | 6022.164
557 |  | 150祥云 | 6928 | 2 | 0.02887% | 0 | 6233.2
558 | 110kV丰登变 | 173新安线 | 6235 | 5106 | 81.89% | 0 | 505.5
559 |  | 175新化线 | 5923 | 3913 | 66.06% | 0 | 1417.7
560 |  | 171新雨线 | 5923 | 4006 | 67.63% | 0 | 1324.7
561 |  | 177新国线 | 5923 | 4178 | 70.54% | 0 | 1152.7
562 |  | 179鑫隆I线 | 5923 | 3585 | 60.53% | 0 | 1745.7
563 | 110kV蒲村变 | 161采矿I | 4676 | 3663 | 78.34% | 0 | 545.4
564 |  | 163众喜 | 4122 | 0 | 0% | 0 | 3709.8
565 |  | 164采矿II | 5611 | 2775 | 49.46% | 0 | 2274.9
566 | 110kV红星变 | 155南达II线 | 7794 | 4879 | 62.6% | 0 | 2135.6
567 |  | 157南达I线 | 7794 | 2414 | 30.97% | 0 | 4600.6
568 |  | 159铁北线 | 5923 | 1247 | 21.05% | 0 | 4083.7
569 |  | 161乐泰线 | 5923 | 2447 | 41.31% | 0 | 2883.7
570 |  | 197宝南线 | 5923 | 733 | 12.38% | 0 | 4597.7
571 |  | 149航天线 | 5923 | 546 | 9.218% | 0 | 4784.7
572 |  | 153建工线 | 5923 | 1496 | 25.26% | 0 | 3834.7
573 | 110kV桥口变 | 159钛区 | 5716 | 3135 | 54.85% | 0 | 2009.4
574 |  | 161公网 | 5716 | 4365 | 76.36% | 0 | 779.4
575 |  | 163教坊 | 6408 | 4122 | 64.33% | 0 | 1645.2
576 |  | 157桥庄 | 6408 | 6339 | 98.92% | 0 | -571.8
577 |  | 151桥北 | 6582 | 4572 | 69.46% | 0 | 1351.8
578 |  | 153桥小 | 6235 | 5317 | 85.28% | 0 | 294.5
579 |  | 165桥西 | 6235 | 3551 | 56.95% | 0 | 2060.5
580 |  | 167桥南 | 6928 | 5144 | 74.25% | 0 | 1091.2
581 |  | 152兴钛 | 8314 | 3862 | 46.45% | 0 | 3620.6
582 |  | 164兴科 | 6928 | 4452 | 64.26% | 0 | 1783.2
583 |  | 160兴隆 | 6928 | 2009 | 29% | 0 | 4226.2
584 |  | 155兴工 | 8660 | 312 | 3.603% | 0 | 7482
585 |  | 158清秋 | 6928 | 1178 | 17% | 0 | 5057.2
586 |  | 166宝钛I | 6928 | 346 | 4.994% | 0 | 5889.2
587 |  | 168宝钛II | 6928 | 1888 | 27.25% | 0 | 4347.2
588 |  | 154腾远线 | 6928 | 2026 | 29.24% | 0 | 4209.2
589 | 110kV丰登变 | 185红东线 | 6408 | 5196 | 81.09% | 0 | 571.2
590 |  | 187余管营线 | 5542 | 2165 | 39.07% | 0 | 2822.8
591 |  | 189魏家堡线 | 6582 | 3395 | 51.58% | 0 | 2528.8
592 |  | 191汶家滩线 | 6408.4 | 1541 | 24.05% | 0 | 4226.56
593 | 110kV潼关寨变 | 111温泉线 | 8660 | 3776 | 43.6% | 0 | 4018
594 |  | 112万家塬线 | 6928 | 5923 | 85.49% | 0 | 312.2
595 |  | 113潼音线 | 7967.2 | 1541 | 19.34% | 0 | 5629.48
596 |  | 114石马寺线 | 6928 | 3672 | 53% | 0 | 2563.2
597 |  | 115合巨源线 | 8660 | 658 | 7.598% | 0 | 7136
598 | 110kV长能变 | 185宝氮1 | 10392 | 20 | 0.1925% | 0 | 9332.8
599 |  | 187宝氮2 | 10392 | 536 | 5.158% | 0 | 8816.8
600 |  | 183宝麟西车站 | 3118 | 231 | 7.409% | 0 | 2575.2
601 |  | 181长尹线 | 5715 | 2152 | 37.66% | 0 | 2991.5
602 |  | 189镇西线 | 6235 | 0 | 0% | 0 | 5611.5
603 |  | 190创业线 | 6581 | 3346 | 50.84% | 0 | 2576.9
604 |  | 191建业线 | 6581 | 271 | 4.118% | 0 | 5651.9
605 | 110kV儒林变 | 134东湖线 | 8660 | 4545 | 52.48% | 0 | 3249
606 |  | 135西范线 | 6581 | 1523 | 23.14% | 0 | 4399.9
607 |  | 136西古线 | 6581 | 2136 | 32.46% | 0 | 3786.9
608 |  | 137朝阳线 | 6581 | 2319 | 35.24% | 0 | 3603.9
609 |  | 138新城线 | 6581 | 3084 | 46.86% | 0 | 2838.9
610 | 110kV糜杆桥变 | 159三井线 | 5715 | 2588 | 45.28% | 0 | 2555.5
611 |  | 163川口河线 | 5715 | 345 | 6.037% | 0 | 4798.5
612 | 110kV草碧变 | 132隆达一回 | 6408 | 3266 | 50.97% | 0 | 2501.2
613 |  | 133千禾 | 6408 | 5397 | 84.22% | 0 | 370.2
614 |  | 134隆达二回 | 6408 | 5622 | 87.73% | 0 | 145.2
615 |  | 136隆达三回 | 6408 | 4152 | 64.79% | 0 | 1615.2
616 |  | 137园区一回 | 6408 | 1730 | 27% | 0 | 4037.2
617 |  | 138申玺 | 6755 | 6470 | 95.78% | 0 | -390.5
618 |  | 140锦泰 | 6408 | 3806 | 59.39% | 0 | 1961.2
619 |  | 142水泥 | 6408 | 3653 | 57.01% | 0 | 2114.2
620 |  | 143园区四回 | 6408 | 847 | 13.22% | 0 | 4920.2
621 |  | 139罗家店 | 6581 | 2110 | 32.06% | 0 | 3812.9
622 | 110kV麟游变 | 111西海 | 5611 | 0 | 0% | 0 | 5049.9
623 |  | 113郝庙 | 5767 | 1311 | 22.73% | 0 | 3879.3
624 |  | 114麟招 | 4208 | 1366 | 32.46% | 0 | 2421.2
625 |  | 115麟崔 | 3117 | 625 | 20.05% | 0 | 2180.3
626 |  | 116青莲 | 5611 | 0 | 0% | 0 | 5049.9
627 |  | 117麟城I | 5144 | 1920 | 37.33% | 0 | 2709.6
628 |  | 118麟城II | 5144 | 1987 | 38.63% | 0 | 2642.6
629 |  | 119永安 | 5144 | 2478 | 48.17% | 0 | 2151.6
630 | 110kV崔木变 | 158河西 | 935 | 413 | 44.17% | 0 | 428.5
631 |  | 159洪泉 | 935 | 49 | 5.241% | 0 | 792.5
632 |  | 177崔木 | 5767 | 1230 | 21.33% | 0 | 3960.3
633 |  | 185北翼风井 | 6235 | 160 | 2.566% | 0 | 5451.5
634 | 110kV招贤变 | 127良舍 | 4208 | 1035 | 24.6% | 0 | 2752.2
635 |  | 129阁头寺 | 935 | 105 | 11.23% | 0 | 736.5
636 |  | 125开发区 | 3464 | 0 | 0% | 0 | 3117.6
637 |  | 131两亭 | 935 | 413 | 44.17% | 0 | 428.5
638 | 110kV天堂 | 137天南 | 4208 | 803 | 19.08% | 0 | 2984.2
639 |  | 131郭煤 | 7482 | 0 | 0% | 0 | 6733.8
640 |  | 135麟铁 | 3117 | 126 | 4.042% | 0 | 2679.3
641 |  | 141陕能 | 4676 | 0 | 0% | 0 | 4208.4
642 |  | 133园煤一 | 8313 | 139 | 1.672% | 0 | 7342.7
643 | 110kV丈八变 | 141漫煤 | 6235 | 0 | 0% | 0 | 5611.5
644 |  | 142丰泉 | 5920 | 510 | 8.615% | 0 | 4818
645 |  | 144豁口 | 2804 | 220 | 7.846% | 0 | 2303.6
646 | 110kV秦关变 | 132东关线 | 6581.6 | 2853.5831 | 43.36% | 0 | 3069.8569
647 |  | 133南新线 | 6581.6 | 4350.3445 | 66.1% | 0 | 1573.0955
648 |  | 134梁兴线 | 6581.6 | 2981.3609 | 45.3% | 0 | 2942.0791
649 |  | 135南岭线 | 6581.6 | 1685.3816 | 25.61% | 0 | 4238.0584
650 |  | 136梁堡线 | 6581.6 | 1095.1938 | 16.64% | 0 | 4828.2462
651 |  | 138城南线 | 6581.6 | 237.292 | 3.605% | 0 | 5686.148
652 |  | 137环城线 | 6581.6 | 0 | 0% | 0 | 5923.44
653 | 35kV大塬变 | 135电石厂 | 3810.5 | 0 | 0% | 0 | 3429.45
654 |  | 133橫水 | 6062.2 | 4253 | 70.16% | 0 | 1202.98
655 |  | 137水泥厂 | 6581.8 | 3607 | 54.8% | 0 | 2316.62
656 |  | 148红旗 | 1645.4 | 705 | 42.85% | 0 | 775.86
657 |  | 138姚家沟 | 3117.7 | 4733 | 151.8% | 0 | -1927.07
658 |  | 140机场 | 1732.1 | 158 | 9.122% | 0 | 1400.89
659 | 35kV柳林变 | 151公网 | 5542.6 | 3258 | 58.78% | 0 | 1730.34
660 |  | 153柳镇 | 6235.4 | 4236 | 67.93% | 0 | 1375.86
661 |  | 155酒厂I | 3204.3 | 639 | 19.94% | 0 | 2244.87
662 |  | 152柳唐 | 5022.9 | 4704 | 93.65% | 0 | -183.39
663 |  | 156酒厂II | 3966.4 | 1240 | 31.26% | 0 | 2329.76
664 |  | 147酒厂III | 6928.2 | 1856 | 26.79% | 0 | 4379.38
665 | 35kV齐镇变 | 166齐五 | 6079.5 | 3974 | 65.37% | 0 | 1497.55
666 |  | 164齐农 | 6062.2 | 2447 | 40.36% | 0 | 3008.98
667 |  | 167七六三 | 3464.1 | 1059 | 30.57% | 0 | 2058.69
668 |  | 169水库 | 4767.5 | 4776 | 100.2% | 0 | -485.25
669 |  | 171齐营 | 3117.7 | 595 | 19.08% | 0 | 2210.93
670 |  | 173齐公 | 6148.8 | 3012 | 48.99% | 0 | 2521.92
671 |  | 160齐铁 | 4156.9 | 6 | 0.1443% | 0 | 3735.21
672 |  | 162五金厂 | 1991.9 | 0 | 0% | 0 | 1792.71
673 | 35kV营头变 | 183高庙 | 3810.5 | 1275 | 33.46% | 0 | 2154.45
674 |  | 181水泥II | 6581.8 | 0 | 0% | 0 | 5923.62
675 |  | 177试验场 | 606.2 | 253 | 41.74% | 0 | 292.58
676 |  | 175公网 | 1905.3 | 958 | 50.28% | 0 | 756.77
677 |  | 182金渠 | 5629.2 | 3154 | 56.03% | 0 | 1912.28
678 |  | 184硫酸厂 | 502.3 | 462 | 91.98% | 0 | -9.93
679 |  | 186水泥厂 | 4503.3 | 518 | 11.5% | 0 | 3534.97
680 |  | 188电站 | 2113.1 | 140 | 6.625% | 0 | 1761.79
681 |  | 173水东 | 5699.6 | 2731 | 47.92% | 0 | 2398.64
682 | 35kV靖口变 | 165隧道I回 | 3464 | 893 | 25.78% | 0 | 2224.6
683 |  | 162隧道II回 | 6582 | 576 | 8.751% | 0 | 5347.8
684 | 35kV高店变 | 168高安线 | 4676 | 2167 | 46.34% | 0 | 2041.4
685 |  | 169高落线 | 5377 | 3507 | 65.22% | 0 | 1332.3
686 |  | 175华强线 | 5611 | 2775 | 49.46% | 0 | 2274.9
687 |  | 176京泰线 | 8105 | 2853 | 35.2% | 0 | 4441.5
688 |  | 195康源线 | 5611 | 4458 | 79.45% | 0 | 591.9
689 |  | 198高公线 | 4052 | 1839 | 45.38% | 0 | 1807.8
690 |  | 151汽车I | 8105 | 0 | 0% | 0 | 7294.5
691 | 35kV麦禾营变 | 160麦马线 | 8105 | 3367 | 41.54% | 0 | 3927.5
692 |  | 162麦南线 | 5923 | 1793 | 30.27% | 0 | 3537.7
693 |  | 165麦枣线 | 6235 | 2104 | 33.74% | 0 | 3507.5
694 |  | 168麦岐线 | 3741 | 405 | 10.83% | 0 | 2961.9
695 |  | 185麦蔡I线 | 3117 | 2136 | 68.53% | 0 | 669.3
696 |  | 182麦蔡II线 | 5923 | 795 | 13.42% | 0 | 4535.7
697 | 35kV益店变 | 121益枣线 | 5923 | 764 | 12.9% | 0 | 4566.7
698 |  | 122李家庄线 | 2805 | 265 | 9.447% | 0 | 2259.5
699 |  | 123益青线 | 5923 | 2775 | 46.85% | 0 | 2555.7
700 |  | 128益蒲线 | 5923 | 1029 | 17.37% | 0 | 4301.7
701 |  | 130尚成线 | 2805 | 452 | 16.11% | 0 | 2072.5
702 |  | 131周张线 | 2805 | 312 | 11.12% | 0 | 2212.5
703 | 35kV横渠变 | 188香泉 | 6581.6 | 5179 | 78.69% | 0 | 744.44
704 |  | 189横汤 | 7794 | 1282 | 16.45% | 0 | 5732.6
705 |  | 185横西 | 7620.8 | 4451 | 58.41% | 0 | 2407.72
706 |  | 190横青 | 6581.6 | 4330 | 65.79% | 0 | 1593.44
707 |  | 186苗木 | 6581.6 | 520 | 7.901% | 0 | 5403.44
708 |  | 184公网 | 6235.2 | 2789 | 44.73% | 0 | 2822.68
709 | 35kV上王变 | 121上潼 | 5715.6 | 4122 | 72.12% | 0 | 1022.04
710 |  | 124上农 | 5715.6 | 3447 | 60.31% | 0 | 1697.04
711 |  | 123上公 | 5715.6 | 1853 | 32.42% | 0 | 3291.04
712 |  | 125太白山 | 5196 | 710 | 13.66% | 0 | 3966.4
713 |  | 127上农II | 3117.6 | 537 | 17.22% | 0 | 2268.84
714 | 35kV眉城变 | 122果汁 | 6408.4 | 3361 | 52.45% | 0 | 2406.56
715 |  | 123城西 | 6408.4 | 4571 | 71.33% | 0 | 1196.56
716 |  | 124马家镇 | 6408.4 | 2839 | 44.3% | 0 | 2928.56
717 |  | 125首善 | 6408.4 | 3737 | 58.31% | 0 | 2030.56
718 |  | 126自来水 | 6408.4 | 483 | 7.537% | 0 | 5284.56
719 |  | 129城五 | 6408.4 | 1579 | 24.64% | 0 | 4188.56
720 |  | 131杨家线 | 6408 | 1778 | 27.75% | 0 | 3989.2
721 |  | 130滨河Ⅰ线 | 6408 | 3434 | 53.59% | 0 | 2333.2
722 |  | 133滨河Ⅱ线 | 6408 | 467 | 7.288% | 0 | 5300.2
723 | 35kV陈村变 | 111冯家山 | 4676 | 541 | 11.57% | 0 | 3667.4
724 |  | 113长青公网 | 6235 | 0 | 0% | 0 | 5611.5
725 |  | 115陈长线 | 6235 | 2332 | 37.4% | 0 | 3279.5
726 |  | 117小海子专线 | 4676 | 14 | 0.2994% | 0 | 4194.4
727 |  | 124陈尹线 | 5715 | 1324 | 23.17% | 0 | 3819.5
728 |  | 126紫化线 | 6581 | 1465 | 22.26% | 0 | 4457.9
729 |  | 128陈镇2回 | 4676 | 3931 | 84.07% | 0 | 277.4
730 |  | 130陈镇线 | 6581 | 2133 | 32.41% | 0 | 3789.9
731 | 35kV彪角变 | 113彪龙线 | 6408 | 1384 | 21.6% | 0 | 4383.2
732 |  | 115彪尹线 | 6408 | 1703 | 26.58% | 0 | 4064.2
733 |  | 117彪横线 | 6408 | 632 | 9.863% | 0 | 5135.2
734 |  | 121彪镇2回 | 6408 | 1351 | 21.08% | 0 | 4416.2
735 |  | 125彪虢线 | 5715 | 2036 | 35.63% | 0 | 3107.5
736 |  | 127彪镇 | 5715 | 632 | 11.06% | 0 | 4511.5
737 | 35kV南指挥变 | 112西区线 | 4850 | 2071 | 42.7% | 0 | 2294
738 |  | 111南马线 | 6581 | 1751 | 26.61% | 0 | 4171.9
739 |  | 113南镇 | 6581 | 3183 | 48.37% | 0 | 2739.9
740 |  | 117铁路专线 | 6581 | 117 | 1.778% | 0 | 5805.9
741 |  | 115南郭线 | 6581 | 4383 | 66.6% | 0 | 1539.9
742 |  | 119南镇2回 | 6581 | 2454 | 37.29% | 0 | 3468.9
743 | 35kV横水变 | 131横宋线 | 3118 | 222 | 7.12% | 0 | 2584.2
744 |  | 133横玉线 | 6581 | 3486 | 52.97% | 0 | 2436.9
745 |  | 137横镇线 | 3118 | 988 | 31.69% | 0 | 1818.2
746 |  | 135横三线 | 6581 | 1022 | 15.53% | 0 | 4900.9
747 |  | 139横尹线 | 3118 | 1465 | 46.99% | 0 | 1341.2
748 | 35kV两亭变 | 112两亭 | 4208 | 1420 | 33.75% | 0 | 2367.2
749 |  | 113两酒 | 4676 | 1225 | 26.2% | 0 | 2983.4
750 |  | 114铁运II | 3117 | 0 | 0% | 0 | 2805.3
751 |  | 115两招线 | 2598 | 0 | 0% | 0 | 2338.2
752 | 35kV东风变 | 111北农线 | 3983.6 | 2040.2928 | 51.22% | 0 | 1544.9472
753 |  | 112东尧线 | 2598 | 1023.0528 | 39.38% | 0 | 1315.1472
754 |  | 113南农线 | 5196 | 2198.3456 | 42.31% | 0 | 2478.0544
755 |  | 114公网线 | 4676.4 | 1473.6832 | 31.51% | 0 | 2735.0768
756 |  | 115陶瓷线 | 4676.4 | 3227.488 | 69.02% | 0 | 981.272
757 | 35kV神泉变 | 111天成线 | 3810.4 | 933.6914 | 24.5% | 0 | 2495.6686
758 |  | 112水电线 | 3117.6 | 8.9251 | 0.2863% | 0 | 2796.9149
759 |  | 113水库线 | 4676.4 | 1972.3038 | 42.18% | 0 | 2236.4562
760 |  | 114城关水泥线 | 4676.4 | 2347.9214 | 50.21% | 0 | 1860.8386
761 |  | 115部队线 | 4676.4 | 1186.1226 | 25.36% | 0 | 3022.6374
762 |  | 116神塄线 | 6235.2 | 6.0821 | 0.09754% | 0 | 5605.5979
763 |  | 117中石油线 | 346.4 | 9.2254 | 2.663% | 0 | 302.5346
764 |  | 118天成II回线 | 4676.4 | 1408.1404 | 30.11% | 0 | 2800.6196
765 | 35kV火烧变 | 111李家河线 | 3810.4 | 1532.8354 | 40.23% | 0 | 1896.5246
766 |  | 113新火线II回线 | 6062 | 1556.3495 | 25.67% | 0 | 3899.4505
767 |  | 114新火线 | 3810.4 | 523.8025 | 13.75% | 0 | 2905.5575
768 |  | 112温水线 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
769 | 35kV鹦鸽变 | 126山峡专线 | 4503 | 1420 | 31.53% | 0 | 2632.7
770 |  | 127鹦鸽线 | 4503 | 2528 | 56.14% | 0 | 1524.7
771 |  | 128灵丹庙线 | 4503 | 2980 | 66.18% | 0 | 1072.7
772 |  | 130高龙线 | 2598 | 279 | 10.74% | 0 | 2059.2
773 |  | 129楚家坪线 | 6582 | 1096 | 16.65% | 0 | 4827.8
774 |  | 125寺院线 | 2252 | 974 | 43.25% | 0 | 1052.8
775 | 35kV黄柏塬变 | 155核桃坪 | 1039 | 346 | 33.3% | 0 | 589.1
776 |  | 156二郎坝 | 1039 | 208 | 20.02% | 0 | 727.1
777 | 35kV王家塄变 | 133和平线 | 1732 | 333 | 19.23% | 0 | 1225.8
778 |  | 134元坝线 | 433 | 222 | 51.27% | 0 | 167.7
779 |  | 135太白河线 | 2078 | 920 | 44.27% | 0 | 950.2
780 | 35kV南阳变 | 173黄堆 | 4503 | 2833 | 62.91% | 0 | 1219.7
781 |  | 174黄堆水泥（专） | 3464 | 808 | 23.33% | 0 | 2309.6
782 |  | 178天度 | 5196 | 2067 | 39.78% | 0 | 2609.4
783 |  | 172南阳 | 5196 | 1182 | 22.75% | 0 | 3494.4
784 |  | 176七零沙厂 | 3464 | 0 | 0% | 0 | 3117.6
785 |  | 177南阳水泥厂 | 3464 | 784 | 22.63% | 0 | 2333.6
786 |  | 179林场 | 5196 | 1176 | 22.63% | 0 | 3500.4
787 | 35kV召公变 | 185召公 | 3117.6 | 812 | 26.05% | 0 | 1993.84
788 |  | 182新庄 | 4676.4 | 1282 | 27.41% | 0 | 2926.76
789 |  | 187召首 | 4676.4 | 3602 | 77.03% | 0 | 606.76
790 |  | 186三头 | 4849.6 | 1751 | 36.11% | 0 | 2613.64
791 | 35kV杏林变 | 191太白 | 4676.4 | 1949 | 41.68% | 0 | 2259.76
792 |  | 192浪店 | 4676.4 | 3459 | 73.97% | 0 | 749.76
793 |  | 193巨良面粉厂 | 4589.8 | 1338 | 29.15% | 0 | 2792.82
794 |  | 195杏林 | 5265.28 | 2525 | 47.96% | 0 | 2213.752
795 |  | 196杏林公网 | 5196 | 1819 | 35.01% | 0 | 2857.4
796 | 35kV新区变 | 157纸厂专线1 | 9179.6 | 2989 | 32.56% | 0 | 5272.64
797 |  | 158纸厂专线2 | 9179.6 | 6043 | 65.83% | 0 | 2218.64
798 |  | 151新区公网 | 5715.6 | 2151 | 37.63% | 0 | 2993.04
799 |  | 159新区外环 | 6581.6 | 1301 | 19.77% | 0 | 4622.44
800 |  | 153新区内环Ⅰ | 6235.2 | 1285 | 20.61% | 0 | 4326.68
801 |  | 152新区内环Ⅱ | 5196 | 3641 | 70.07% | 0 | 1035.4
802 |  | 155百合 | 2078.4 | 708 | 34.06% | 0 | 1162.56
803 |  | 164医院 | 2078.4 | 1134 | 54.56% | 0 | 736.56
804 | 35kV聂堡变 | 162新店 | 4589.8 | 2062 | 44.93% | 0 | 2068.82
805 |  | 165万阳 | 3810.4 | 1851 | 48.58% | 0 | 1578.36
806 |  | 167小寨 | 5265.28 | 2038 | 38.71% | 0 | 2700.752
807 |  | 168午井 | 4589.8 | 2237 | 48.74% | 0 | 1893.82
808 |  | 169小寨II | 6581.6 | 2732 | 41.51% | 0 | 3191.44

## 主变
宝鸡供电公司2023年4月主变可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 允许容量(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注
1 | 110kV凤翔变 | 130000 | 75708 | 60.66% | 6000 | 35292
2 | 110kV中心变 | 150000 | 63300 | 43.96% | 0 | 71700
3 | 110kV阳平变 | 90000 | 20495 | 23.72% | 23000 | 37505
4 | 110kV祝家庄 | 81500 | 8882 | 11.35% | 0 | 64468
5 | 110kV岐山变 | 51500 | 40447 | 81.81% | 0 | 5903
6 | 110kV眉县变 | 81500 | 57820 | 73.9% | 8000 | 7530
7 | 110kV双石铺 | 40000 | 31974 | 83.27% | 0 | 4026
8 | 110kV扶风变 | 81500 | 53248 | 68.06% | 0 | 20102
9 | 110kV蔡家坡 | 80000 | 42207 | 54.96% | 6000 | 23793
10 | 110kV法门变 | 31500 | 26900 | 88.96% | 0 | 1450
11 | 110kV槐芽变 | 81500 | 34080 | 43.56% | 8000 | 31270
12 | 110kV开发区 | 100000 | 65607 | 68.34% | 20000 | 4393
13 | 110kV陇县变 | 63000 | 45948 | 75.97% | 0 | 10752
14 | 110kV五丈塬 | 100000 | 33949 | 35.36% | 0 | 56051
15 | 110kV太白变 | 40000 | 18825 | 49.02% | 0 | 17175
16 | 110kV水沟变 | 40000 | 2390 | 6.224% | 0 | 33610
17 | 110kV黄牛变 | 51500 | 5864 | 11.86% | 10000 | 30486
18 | 110kV贾村变 | 32000 | 20633 | 67.16% | 12000 | -3833
19 | 110kV玉涧变 | 120000 | 27391 | 23.78% | 15000 | 65609
20 | 110kV八鱼变 | 150000 | 56910 | 39.52% | 16000 | 62090
21 | 110kV姜城变 | 80000 | 43805 | 57.04% | 22000 | 6195
22 | 110kV桃川变 | 31500 | 14957 | 49.46% | 0 | 13393
23 | 110kV莲池变 | 100000 | 24056 | 25.06% | 15000 | 50944
24 | 110kV周原变 | 100000 | 38078 | 39.66% | 0 | 51922
25 | 110kV代家湾 | 100000 | 46460 | 48.4% | 10000 | 33540
26 | 110kV明星变 | 80000 | 55698 | 72.52% | 26800 | -10498
27 | 110kV向阳变 | 63000 | 44363 | 73.35% | 0 | 12337
28 | 110kV常兴变 | 51500 | 27340 | 55.3% | 0 | 19010
29 | 110kV三岔变 | 51500 | 11009 | 22.27% | 0 | 35341
30 | 110kV九成宫 | 31500 | 18750 | 62% | 0 | 9600
31 | 110kV东岭变 | 150000 | 56451 | 39.2% | 32600 | 45949
32 | 110kV西虢变 | 10000 | 26525 | 276.3% | 12000 | -29525
33 | 110kV八里桥 | 100000 | 22739 | 23.69% | 22000 | 45261
34 | 110kV潘溪变 | 81500 | 38793 | 49.58% | 16000 | 18557
35 | 110kV孔明变 | 100000 | 56500 | 58.85% | 0 | 33500
36 | 110kV新拓变 | 39500 | 3700 | 9.757% | 0 | 31850
37 | 110kV千阳变 | 51500 | 22799 | 46.11% | 0 | 23551
38 | 110kV石头坡 | 16000 | 1868 | 12.16% | 0 | 12532
39 | 110kV东门变 | 100000 | 26860 | 27.98% | 16000 | 47140
40 | 110kV高家镇 | 100000 | 32391 | 33.74% | 12000 | 45609
41 | 110kV绛帐变 | 51500 | 12533 | 25.35% | 3000 | 30817
42 | 110kV卧龙寺 | 63000 | 21660 | 35.81% | 18000 | 17040
43 | 111kV云中变 | 81500 | 20215 | 25.84% | 0 | 53135
44 | 110kV汽车城 | 100000 | 32924 | 34.3% | 0 | 57076
45 | 110kV晁峪变 | 40000 | 5024 | 13.08% | 0 | 30976
46 | 110kV金河变 | 63000 | 21506 | 35.56% | 16000 | 19194
47 | 110kV福林堡 | 63000 | 15147 | 25.04% | 20000 | 21553
48 | 110kV赤沙变 | 40000 | 4689 | 12.21% | 0 | 31311
49 | 110kV县功变 | 40000 | 10810 | 28.15% | 0 | 25190
50 | 110kV嘉陵变 | 40000 | 6298 | 16.4% | 26000 | 3702
51 | 110kV灵官变 | 51500 | 4674 | 9.454% | 13000 | 28676
52 | 110kV北上变 | 100000 | 4900 | 5.104% | 0 | 85100
53 | 110kV郭家河 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 9000
54 | 110kV科技城 | 100000 | 17424 | 18.15% | 0 | 72576
55 | 110kV川陕路 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 90000
56 | 110kV天度变 | 10000 | 2320 | 24.17% | 0 | 6680
57 | 110kV宝塔变 | 63000 | 7050 | 11.66% | 0 | 49650
58 | 110kV侯家变 | 63000 | 13220 | 21.86% | 0 | 43480
59 | 110kV草碧变 | 81500 | 27700 | 35.4% | 0 | 45650
60 | 110kV丈八变 | 31500 | 1660 | 5.489% | 0 | 26690
61 | 110kV蒲村变 | 51500 | 6460 | 13.07% | 0 | 39890
62 | 110kV糜杆桥变 | 20000 | 2600 | 13.54% | 0 | 15400
63 | 110kV崔木变 | 40000 | 21880 | 56.98% | 0 | 14120
64 | 110kV天堂变 | 31500 | 5060 | 16.73% | 0 | 23290
65 | 110kV长能变 | 63000 | 22220 | 36.74% | 0 | 34480
66 | 110kV招贤变 | 31500 | 900 | 2.976% | 0 | 27450
67 | 110kV桥口变 | 100000 | 39940 | 41.6% | 0 | 50060
68 | 110kV丰登变 | 100000 | 17430 | 18.16% | 0 | 72570
69 | 110kV红星变 | 50000 | 13220 | 27.54% | 0 | 31780
70 | 110kV潼关寨变 | 63000 | 14200 | 23.48% | 0 | 42500
71 | 110kV儒林变 | 63000 | 12760 | 21.1% | 0 | 43940
72 | 110kV秦关变 | 63000 | 9610 | 15.89% | 0 | 47090
73 | 110kV麟游变 | 63000 | 14810 | 24.49% | 0 | 41890
74 | 110kV牛家变 | 63000 | 13160 | 21.76% | 0 | 43540
75 | 110kV首善变 | 63000 | 9130 | 15.1% | 0 | 47570
76 | 110KV东王变 | 63000 | 0 | 0% | 0 | 56700
1 | 35kV平木变 | 20000 | 5250 | 27.34% | 0 | 12750
2 | 35kV横渠变 | 26000 | 11019 | 44.15% | 0 | 12381
3 | 35kV齐镇变 | 20000 | 14148 | 73.69% | 0 | 3852
4 | 35kV柳林变 | 16000 | 12746 | 82.98% | 0 | 1654
5 | 35kV曙光变 | 9450 | 3070 | 33.84% | 0 | 5435
6 | 36kV草店变 | 20000 | 5854 | 30.49% | 0 | 12146
7 | 35kV大塬变 | 20000 | 12562 | 65.43% | 0 | 5438
8 | 35kV河口变 | 20000 | 9547 | 49.72% | 0 | 8453
9 | 35kV营头变 | 20000 | 6800 | 35.42% | 0 | 11200
10 | 35kV坪坎变 | 23300 | 4709 | 21.05% | 0 | 16261
11 | 35kV温江寺 | 26000 | 4632 | 18.56% | 0 | 18768
12 | 35kV沙坝变 | 20000 | 7017 | 36.55% | 18630 | -7647
13 | 35kV靖口变 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 18000
14 | 35kV南阳变 | 16300 | 7020 | 44.86% | 0 | 7650
15 | 35kV召公变 | 15000 | 4220 | 29.31% | 0 | 9280
16 | 35kV杏林变 | 15000 | 5150 | 35.76% | 0 | 8350
17 | 35kV聂堡变 | 16300 | 6240 | 39.88% | 0 | 8430
18 | 35kV新区变 | 25000 | 15000 | 62.5% | 0 | 7500
19 | 35kV高店变 | 32000 | 11890 | 38.7% | 0 | 16910
20 | 35kV麦禾营变 | 20000 | 7410 | 38.59% | 0 | 10590
21 | 35kV益店变 | 15000 | 4140 | 28.75% | 0 | 9360
22 | 35kV上王变 | 16300 | 5070 | 32.4% | 0 | 9600
23 | 35kV眉城变 | 20000 | 12690 | 66.09% | 0 | 5310
24 | 35kV陈村变 | 15000 | 8450 | 58.68% | 0 | 5050
25 | 35kV南指挥变 | 20000 | 10070 | 52.45% | 0 | 7930
26 | 35kV彪角变 | 20000 | 7110 | 37.03% | 0 | 10890
27 | 35kV横水变 | 10000 | 3990 | 41.56% | 0 | 5010
28 | 35kV东风变 | 11300 | 9330 | 86.01% | 0 | 840
29 | 35kV神泉变 | 16300 | 7160 | 45.76% | 0 | 7510
30 | 35kV火烧寨变 | 9450 | 2990 | 32.96% | 0 | 5515
31 | 35kV王家塄变 | 4750 | 1030 | 22.59% | 0 | 3245
32 | 35kV鹦鸽变 | 10000 | 2630 | 27.4% | 0 | 6370
33 | 35kV黄柏塬变 | 4750 | 410 | 8.991% | 0 | 3865
34 | 35kV两亭变 | 11300 | 4190 | 38.62% | 0 | 5980