## 10KV线路
宝鸡供电公司2023年12月线路可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 路名称 | 线路允许功率（kVA） | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注 | 线路允许功率=10.2*允许电流*0.95*1.73
1 | 110KV八里桥 | 168消防厂 | 1991.9 | 1620 | 81.33% | 0 | 172.71
2 |  | 151八中 | 7794.2 | 4290 | 55.04% | 0 | 2724.78
3 |  | 174八群 | 4762.13 | 1810 | 38.01% | 0 | 2475.917
4 |  | 175尚居 | 10392.3 | 2820 | 27.14% | 0 | 6533.07
5 |  | 165龙功I | 10392.3 | 3910 | 37.62% | 0 | 5443.07
6 |  | 182五星村 | 8511.5 | 970 | 11.4% | 0 | 6690.35
7 |  | 166龙功II | 10392.3 | 5020 | 48.3% | 0 | 4333.07
8 |  | 179金地 | 5196.15 | 3710 | 71.4% | 0 | 966.535
9 |  | 180天元 | 4399.4 | 410 | 9.319% | 0 | 3549.46
10 |  | 186和居 | 10392.3 | 1570 | 15.11% | 0 | 7783.07
11 |  | 170宝陵 | 7794.22 | 260 | 3.336% | 0 | 6754.798
12 |  | 153东仁 | 9266.47 | 2630 | 28.38% | 0 | 5709.823
13 |  | 162东瓦 | 10392.3 | 1780 | 17.13% | 0 | 7573.07
14 |  | 188西府 | 5029.11 | 840 | 16.7% | 0 | 3686.199
15 |  | 178花锦 | 1676.37 | 870 | 51.9% | 0 | 638.733
16 | 110kV八鱼变 | 122开III | 9526.3 | 6130 | 64.35% | 0 | 2443.67
17 |  | 120金旭 | 6512.5 | 610 | 9.367% | 0 | 5251.25
18 |  | 119新渭 | 7967.4 | 7300 | 91.62% | 0 | -129.34
19 |  | 117公馆 | 6131.5 | 0 | 0% | 0 | 5518.35
20 |  | 115南铁 | 6564.5 | 1200 | 18.28% | 0 | 4708.05
21 |  | 113机床 | 3394.8 | 2460 | 72.46% | 0 | 595.32
22 |  | 112腾鑫（碧桂园） | 4771.2 | 740 | 15.51% | 0 | 3554.08
23 |  | 111力兴钛 | 5750.4 | 5840 | 101.6% | 0 | -664.64
24 |  | 114宝烟I | 9006.66 | 2900 | 32.2% | 0 | 5205.994
25 |  | 116富士特 | 5819.7 | 3720 | 63.92% | 0 | 1517.73
26 |  | 139高新区 | 9630.2 | 7870 | 81.72% | 0 | 797.18
27 |  | 121西金（蓝岛） | 3204.3 | 270 | 8.426% | 0 | 2613.87
28 |  | 123华钛 | 1437.6 | 0 | 0% | 0 | 1293.84
29 |  | 125核钛 | 6841.6 | 8052 | 117.7% | 0 | -1894.56
30 |  | 137阳光（备用） | 2494.2 | 0 | 0% | 0 | 2244.78
31 |  | 135东四 | 7794.23 | 2270 | 29.12% | 0 | 4744.807
32 |  | 133兴隆 | 10773.4 | 6420 | 59.59% | 0 | 3276.06
33 |  | 132光集 | 3288.94 | 1020 | 31.01% | 0 | 1940.046
34 |  | 131高新II | 7794.23 | 4290 | 55.04% | 0 | 2724.807
35 |  | 129华山（钛谷） | 9803.4 | 7800 | 79.56% | 0 | 1023.06
36 |  | 128山炮 | 2251.7 | 620 | 27.53% | 0 | 1406.53
37 |  | 126宝烟II | 9006.66 | 3930 | 43.63% | 0 | 4175.994
38 |  | 171平安路 | 10392.3 | 555 | 5.34% | 0 | 8798.07
39 |  | 127铁化（铁阳） | 2632.7 | 3650 | 138.6% | 0 | -1280.57
40 |  | 130兴盛（清东） | 1853.3 | 1440 | 77.7% | 0 | 227.97
41 |  | 179东潘 | 7326.6 | 3880 | 52.96% | 0 | 2713.94
42 |  | 134水苑 | 2857.9 | 1620 | 56.68% | 0 | 952.11
43 |  | 136巨成（清水路） | 1870.7 | 4030 | 215.4% | 0 | -2346.37
44 |  | 138五开 | 7794.23 | 7230 | 92.76% | 0 | -215.193
45 |  | 151东八 | 7794.23 | 3188 | 40.9% | 0 | 3826.807
46 |  | 146华生 | 6997.5 | 1614 | 23.07% | 0 | 4683.75
47 |  | 159永盛泰 | 2996.4 | 2840 | 94.78% | 0 | -143.24
48 |  | 161尚浦 | 10392.3 | 292 | 2.81% | 0 | 9061.07
49 |  | 169宝钛路 | 9353.1 | 5620 | 60.09% | 0 | 2797.79
50 |  | 153云城 | 5196.15 | 1337 | 25.73% | 0 | 3339.535
51 |  | 154西岭 | 9630.2 | 8349 | 86.7% | 0 | 318.18
52 |  | 155新东 | 9630.2 | 1614 | 16.76% | 0 | 7053.18
53 |  | 167蒙牛 | 5062.64 | 4668 | 92.2% | 0 | -111.624
54 |  | 163钛城 | 11111 | 7117 | 64.05% | 0 | 2882.9
55 |  | 165新悦I | #REF! | 1710 | #REF! | 0 | #REF!
56 | 110KV蔡家坡 | 143板纸 | 5456 | 0 | 0% | 0 | 4910.4
57 |  | 141道南 | 3464.1 | 5310 | 153.3% | 0 | -2192.31
58 |  | 139开发区 | 5802.4 | 0 | 0% | 0 | 5222.16
59 |  | 137农西 | 6581.8 | 7340 | 111.5% | 0 | -1416.38
60 |  | 135农东 | 2857.8 | 5790 | 202.6% | 0 | -3217.98
61 |  | 133纸厂 | 5248.1 | 3730 | 71.07% | 0 | 993.29
62 |  | 131磷肥 | 2113.1 | 2240 | 106% | 0 | -338.21
63 |  | 129国九I | 5196.2 | 3540 | 68.13% | 0 | 1136.58
64 |  | 127铁路 | 1472.2 | 480 | 32.6% | 0 | 844.98
65 |  | 123农北 | 3083.1 | 2360 | 76.55% | 0 | 414.79
66 |  | 121锦帘I | 6062.2 | 3730 | 61.53% | 0 | 1725.98
67 |  | 124凤仪 | 7603.7 | 3770 | 49.58% | 0 | 3073.33
68 |  | 130农灌 | 6755 | 6780 | 100.4% | 0 | -700.5
69 |  | 132车站 | 7621 | 5330 | 69.94% | 0 | 1528.9
70 |  | 136西机 | 5022.9 | 4170 | 83.02% | 0 | 350.61
71 |  | 142国九II | 5196.2 | 2550 | 49.07% | 0 | 2126.58
72 |  | 148渭工 | 6928.2 | 3720 | 53.69% | 0 | 2515.38
73 |  | 122道北 | 6705.48 | 5260 | 78.44% | 0 | 774.932
74 | 110KV常兴变 | 157红兴 | 3117.7 | 3630 | 116.4% | 0 | -824.07
75 |  | 155碳素I | 6443.2 | 580 | 9.002% | 0 | 5218.88
76 |  | 153常农 | 5542.6 | 5720 | 103.2% | 0 | -731.66
77 |  | 151眉站 | 6581.8 | 7080 | 107.6% | 0 | -1156.38
78 |  | 149玻璃厂 | 6443.2 | 3780 | 58.67% | 0 | 2018.88
79 |  | 145常公 | 4988.3 | 5570 | 111.7% | 0 | -1080.53
80 |  | 152柳巷 | 7621 | 4680 | 61.41% | 0 | 2178.9
81 |  | 156碳素II | 6443.2 | 1210 | 18.78% | 0 | 4588.88
82 |  | 158兴纺 | 7702 | 9020 | 117.1% | 0 | -2088.2
83 | 110KV晁峪变 | 182晁坪 | 6928.2 | 3110 | 44.89% | 0 | 3125.38
84 |  | 185铁水 | 692.8 | 410 | 59.18% | 0 | 213.52
85 |  | 181晁农 | 7707.6 | 2480 | 32.18% | 0 | 4456.84
86 |  | 172欲三 | 1223.7 | 400 | 32.69% | 0 | 701.33
87 | 110KV代家湾 | 181开湾I | 7794.2 | 1980 | 25.4% | 0 | 5034.78
88 |  | 183湾龙I | 7794.2 | 1390 | 17.83% | 0 | 5624.78
89 |  | 159湾岭I | 9526.3 | 8550 | 89.75% | 0 | 23.67
90 |  | 184文化I | 3204.3 | 700 | 21.85% | 0 | 2183.87
91 |  | 185理水 | 1247.1 | 600 | 48.11% | 0 | 522.39
92 |  | 192尚锦（万福） | 9422.4 | 2350 | 24.94% | 0 | 6130.16
93 |  | 193文广 | 3983.7 | 920 | 23.09% | 0 | 2665.33
94 |  | 158海棠 | 6806.9 | 650 | 9.549% | 0 | 5476.21
95 |  | 194车屋 | 1991.9 | 3110 | 156.1% | 0 | -1317.29
96 |  | 195加南 | 10392.3 | 6360 | 61.2% | 0 | 2993.07
97 |  | 186开湾II | 7794.2 | 2220 | 28.48% | 0 | 4794.78
98 |  | 170湾龙II | 7794.2 | 0 | 0% | 0 | 7014.78
99 |  | 140湾岭II | 9526.3 | 7970 | 83.66% | 0 | 603.67
100 |  | 188兰宝 | 2800.7 | 740 | 26.42% | 0 | 1780.63
101 |  | 189文化II | 5750.4 | 770 | 13.39% | 0 | 4405.36
102 |  | 168恒源 | 3516.1 | 1000 | 28.44% | 0 | 2164.49
103 |  | 167原下 | 7794.2 | 1320 | 16.94% | 0 | 5694.78
104 |  | 190城改 | 9526.3 | 4970 | 52.17% | 0 | 3603.67
105 |  | 162嘉华 | 10392.3 | 4490 | 43.21% | 0 | 4863.07
106 |  | 166华夏 | 3100.4 | 700 | 22.58% | 0 | 2090.36
107 |  | 191三迪 | 5992.9 | 7460 | 124.5% | 0 | -2066.39
108 |  | 169棉纺厂 | 5992.9 | 3493 | 58.29% | 0 | 1900.61
109 |  | 171污水厂 | 4520.7 | 1500 | 33.18% | 0 | 2568.63
110 |  | 173东电 | 7707.6 | 600 | 7.785% | 0 | 6336.84
111 |  | 177医院 | 9942 | 2450 | 24.64% | 0 | 6497.8
112 |  | 175星汇（备用） | 6997.5 | 0 | 0% | 0 | 6297.75
113 |  | 178广尚 | 10058 | 3900 | 38.78% | 0 | 5152.2
114 |  | 176西建 | 10058 | 3200 | 31.82% | 0 | 5852.2
115 |  | 180米兰 | 9220 | 770 | 8.351% | 0 | 7528
116 |  | 182众翔 | 5196.2 | 310 | 5.966% | 0 | 4366.58
117 | 110kV高家镇变 | 143一康 | 6755 | 2320 | 34.34% | 0 | 3759.5
118 |  | 129云电 | 4260.8 | 1610 | 37.79% | 0 | 2224.72
119 |  | 141塔农 | 6581.8 | 3690 | 56.06% | 0 | 2233.62
120 |  | 142塔川I | 7794.2 | 5470 | 70.18% | 0 | 1544.78
121 |  | 113科技园 | 6928.2 | 6460 | 93.24% | 0 | -224.62
122 |  | 114连众 | 3204.3 | 1680 | 52.43% | 0 | 1203.87
123 |  | 115开塔II | 7794.2 | 1620 | 20.78% | 0 | 5394.78
124 |  | 144塔川II | 7794.2 | 7560 | 97% | 0 | -545.22
125 |  | 145九部 | 2424.87 | 1060 | 43.71% | 0 | 1122.383
126 |  | 149巨福 | 6928.2 | 1810 | 26.13% | 0 | 4425.38
127 |  | 124力玻 | 1628.1 | 1350 | 82.92% | 0 | 115.29
128 |  | 128兰天 | 6928.2 | 1470 | 21.22% | 0 | 4765.38
129 |  | 118合力 | 2407.6 | 1620 | 67.29% | 0 | 546.84
130 |  | 119秦川 | 9612.9 | 0 | 0% | 0 | 8651.61
131 |  | 120氧气 | 3775.9 | 2930 | 77.6% | 0 | 468.31
132 |  | 152巨西 | 6928.2 | 2180 | 31.47% | 0 | 4055.38
133 |  | 148温商 | 2476.8 | 610 | 24.63% | 0 | 1619.12
134 |  | 135管业 | 6705.4 | 2700 | 40.27% | 0 | 3334.86
135 |  | 133巨海（新投） | 7703 | 540 | 7.01% | 0 | 6392.7
136 | 110kV福临堡变 | 125百翠 | 5196.15 | 3420 | 65.82% | 0 | 1256.535
137 |  | 127太平堡 | 6928.2 | 2420 | 34.93% | 0 | 3815.38
138 |  | 123南车 | 2875.2 | 1080 | 37.56% | 0 | 1507.68
139 |  | 157大修厂 | 3602.7 | 450 | 12.49% | 0 | 2792.43
140 |  | 159福焦 | 1887.9 | 0 | 0% | 0 | 1699.11
141 |  | 162翔盛 | 3031.1 | 1180 | 38.93% | 0 | 1547.99
142 |  | 170硖石 | 5196.2 | 1760 | 33.87% | 0 | 2916.58
143 |  | 172铲车厂 | 3187 | 1600 | 50.2% | 0 | 1268.3
144 |  | 130热力 | 3810.5 | 3640 | 95.53% | 0 | -210.55
145 |  | 188福玉 | 5196.15 | 2980 | 57.35% | 0 | 1696.535
146 |  | 120宇震 | 3758.6 | 1370 | 36.45% | 0 | 2012.74
147 |  | 121融兴 | 1593.5 | 710 | 44.56% | 0 | 724.15
148 |  | 122蓝青 | 6928.2 | 2890 | 41.71% | 0 | 3345.38
149 |  | 124豪城 | 3758.6 | 1520 | 40.44% | 0 | 1862.74
150 |  | 131新盛 | 6705.4 | 5310 | 79.19% | 0 | 724.86
151 |  | 129盛玉（新投） | 5777 | 1290 | 22.33% | 0 | 3909.3
152 | 110kV扶风变 | 115太川 | 6928.2 | 2270 | 32.76% | 0 | 3965.38
153 |  | 117黄甫 | 8313.8 | 5970 | 71.81% | 0 | 1512.42
154 |  | 119二厂 | 866.1 | 350 | 40.41% | 0 | 429.49
155 |  | 121胜利I | 6356.6 | 2870 | 45.15% | 0 | 2850.94
156 |  | 123城关 | 5629.17 | 2590 | 46.01% | 0 | 2476.253
157 |  | 125段家 | 5196.2 | 4880 | 93.91% | 0 | -203.42
158 |  | 124胜利II | 6356.6 | 1940 | 30.52% | 0 | 3780.94
159 |  | 126午井 | 4503.3 | 4740 | 105.3% | 0 | -687.03
160 |  | 132溶剂厂 | 796.7 | 140 | 17.57% | 0 | 577.03
161 |  | 140金福 | 5196.2 | 1270 | 24.44% | 0 | 3406.58
162 |  | 134电石厂 | 3706.6 | 5050 | 136.2% | 0 | -1714.06
163 |  | 138电力 | 5196.2 | 3310 | 63.7% | 0 | 1366.58
164 | 110kV凤翔变 | 111凤横 | 7707.6 | 3230 | 41.91% | 0 | 3706.84
165 |  | 113卫东 | 2598 | 530 | 20.4% | 0 | 1808.2
166 |  | 115凤范 | 5802.4 | 3870 | 66.7% | 0 | 1352.16
167 |  | 117凤城 | 6581.8 | 4820 | 73.23% | 0 | 1103.62
168 |  | 132西城 | 3464.1 | 1380 | 39.84% | 0 | 1737.69
169 |  | 136秦路 | 5715.8 | 5790 | 101.3% | 0 | -645.78
170 |  | 119工具厂 | 4745.8 | 2650 | 55.84% | 0 | 1621.22
171 |  | 121八零一 | 3732.1 | 0 | 0% | 0 | 3358.89
172 |  | 122城西 | 7707.6 | 4770 | 61.89% | 0 | 2166.84
173 |  | 124凤石 | 6581.8 | 7123 | 108.2% | 0 | -1199.38
174 |  | 126郭店 | 6581.8 | 4740 | 72.02% | 0 | 1183.62
175 |  | 128凤水 | 6495.2 | 2360 | 36.33% | 0 | 3485.68
176 |  | 130棉纺厂 | 1212.4 | 270 | 22.27% | 0 | 821.16
177 |  | 134纸板厂 | 4624.6 | 1540 | 33.3% | 0 | 2622.14
178 |  | 138秦风 | 7074.2 | 5800 | 81.99% | 0 | 566.78
179 | 110kV法门变 | 167齐村 | 5196.2 | 1010 | 19.44% | 0 | 3666.58
180 |  | 169面粉厂 | 2598.1 | 700 | 26.94% | 0 | 1638.29
181 |  | 171水泥厂 | 2598.1 | 0 | 0% | 0 | 2338.29
182 |  | 175均宜 | 5196.2 | 1410 | 27.14% | 0 | 3266.58
183 |  | 177公网 | 4849.7 | 1030 | 21.24% | 0 | 3334.73
184 |  | 181召公 | 5802.4 | 0 | 0% | 0 | 5222.16
185 |  | 185建和 | 4503.3 | 3420 | 75.94% | 0 | 632.97
186 |  | 161法若 | 8717.1 | 14972 | 171.8% | 0 | -7126.61
187 | 110kV东岭变 | 161台北 | 9526.3 | 1530 | 16.06% | 0 | 7043.67
188 |  | 146岭店 | 9353 | 3820 | 40.84% | 0 | 4597.7
189 |  | 163陈开 | 6928.2 | 2470 | 35.65% | 0 | 3765.38
190 |  | 137时代 | 6703 | 2390 | 35.66% | 0 | 3642.7
191 |  | 139东凯 | 6928.2 | 4290 | 61.92% | 0 | 1945.38
192 |  | 156南区 | 4468.7 | 1680 | 37.59% | 0 | 2341.83
193 |  | 176渭河 | 7794.2 | 2200 | 28.23% | 0 | 4814.78
194 |  | 175联花 | 6928.2 | 930 | 13.42% | 0 | 5305.38
195 |  | 174石鼓 | 3862.5 | 810 | 20.97% | 0 | 2666.25
196 |  | 173龙廷 | 2130.4 | 1550 | 72.76% | 0 | 367.36
197 |  | 172岭湾I | 9526.3 | 3140 | 32.96% | 0 | 5433.67
198 |  | 171纺织I | 6581.8 | 3200 | 48.62% | 0 | 2723.62
199 |  | 168铁信 | 7447.8 | 2100 | 28.2% | 0 | 4603.02
200 |  | 167电苑 | 6252.7 | 1310 | 20.95% | 0 | 4317.43
201 |  | 129兴通（备用） | 3048.4 | 0 | 0% | 0 | 2743.56
202 |  | 131纺织II | 6581.8 | 4333 | 65.83% | 0 | 1590.62
203 |  | 135岭湾Ⅱ | 9526.3 | 4310 | 45.24% | 0 | 4263.67
204 |  | 119十里铺Ⅱ | 10392.3 | 1310 | 12.61% | 0 | 8043.07
205 |  | 158世家 | 3204.3 | 3280 | 102.4% | 0 | -396.13
206 |  | 149岭水 | 2338.3 | 910 | 38.92% | 0 | 1194.47
207 |  | 157石开 | 8764.2 | 8990 | 102.6% | 0 | -1102.22
208 |  | 153路灯 | 6928.2 | 2210 | 31.9% | 0 | 4025.38
209 |  | 115国金II | 17320.5 | 2982 | 17.22% | 0 | 12606.45
210 |  | 117国金I | 17320.5 | 1882 | 10.87% | 0 | 13706.45
211 |  | 113荟萃 | 9872.9 | 3471 | 35.16% | 0 | 5414.61
212 |  | 118三医院 | 2251.7 | 1580 | 70.17% | 0 | 446.53
213 |  | 130延信 | 3758.6 | 1160 | 30.86% | 0 | 2222.74
214 |  | 134华府 | 1922.6 | 1390 | 72.3% | 0 | 340.34
215 |  | 122华煤 | 3914.4 | 140 | 3.577% | 0 | 3382.96
216 |  | 166轩苑 | 5594.5 | 1830 | 32.71% | 0 | 3205.05
217 |  | 151南高 | 6928.2 | 1880 | 27.14% | 0 | 4355.38
218 |  | 142摩天 | 6928.2 | 3580 | 51.67% | 0 | 2655.38
219 |  | 152台南 | 9526.3 | 2770 | 29.08% | 0 | 5803.67
220 |  | 123泰合 | 10058.2 | 2147 | 21.35% | 0 | 6905.38
221 |  | 125吉祥路II | 10058.2 | 2930 | 29.13% | 0 | 6122.38
222 |  | 127隆苑 | 10058.2 | 622 | 6.184% | 0 | 8430.38
223 |  | 133亚金 | 10058.2 | 784 | 7.795% | 0 | 8268.38
224 | 110kV槐芽变 | 138小法仪 | 4156.9 | 2320 | 55.81% | 0 | 1421.21
225 |  | 136公网 | 3464.1 | 6780 | 195.7% | 0 | -3662.31
226 |  | 126化工厂 | 6062.2 | 20 | 0.3299% | 0 | 5435.98
227 |  | 134冶金 | 3810.5 | 3220 | 84.5% | 0 | 209.45
228 |  | 188微波 | 2840.6 | 1490 | 52.45% | 0 | 1066.54
229 |  | 132汤峪 | 4503.3 | 5460 | 121.2% | 0 | -1407.03
230 | 110kV姜城变 | 159面粉厂 | 4156.9 | 780 | 18.76% | 0 | 2961.21
231 |  | 141烽火 | 4607.3 | 2200 | 47.75% | 0 | 1946.57
232 |  | 151益门 | 7794.22 | 3720 | 47.73% | 0 | 3294.798
233 |  | 145清成 | 10392.3 | 3380 | 32.52% | 0 | 5973.07
234 |  | 143老川I | 9526.3 | 7760 | 81.46% | 0 | 813.67
235 |  | 155桥梁III | 6928.2 | 3560 | 51.38% | 0 | 2675.38
236 |  | 147长岭III | 6928.2 | 2940 | 42.44% | 0 | 3295.38
237 |  | 137桥梁I | 4979.5 | 1110 | 22.29% | 0 | 3371.55
238 |  | 161城池I | 9526.3 | 1580 | 16.59% | 0 | 6993.67
239 |  | 154城池II | 6928.2 | 1370 | 19.77% | 0 | 4865.38
240 |  | 149长岭I | 4763.1 | 750 | 15.75% | 0 | 3536.79
241 |  | 157桥梁II（备用） | 6258.4 | 770 | 12.3% | 0 | 4862.56
242 |  | 128长岭II | 6495.2 | 2850 | 43.88% | 0 | 2995.68
243 |  | 146宝成 | 8313.8 | 3470 | 41.74% | 0 | 4012.42
244 |  | 156老川II | 9526.3 | 3200 | 33.59% | 0 | 5373.67
245 |  | 160龙山 | 10392.3 | 0 | 0% | 0 | 9353.07
246 |  | 116材料厂（备用） | 1593.5 | 0 | 0% | 0 | 1434.15
247 |  | 162医院 | 6928.2 | 1750 | 25.26% | 0 | 4485.38
248 |  | 152城佳 | 5196.2 | 2380 | 45.8% | 0 | 2296.58
249 |  | 164尚城 | 10392.3 | 3970 | 38.2% | 0 | 5383.07
250 |  | 148城高 | 7794.2 | 1780 | 22.84% | 0 | 5234.78
251 |  | 135联九 | 5109.5 | 1770 | 34.64% | 0 | 2828.55
252 |  | 166南清 | 6705.4 | 660 | 9.843% | 0 | 5374.86
253 | 110kV金河变 | 185惠昌 | 10323 | 5870 | 56.86% | 0 | 3420.7
254 |  | 183石桥 | 8660.3 | 3710 | 42.84% | 0 | 4084.27
255 |  | 182通华 | 6460.5 | 1500 | 23.22% | 0 | 4314.45
256 |  | 189东贸 | 2147.7 | 1620 | 75.43% | 0 | 312.93
257 |  | 180桃园 | 8920.1 | 2880 | 32.29% | 0 | 5148.09
258 |  | 158忠诚 | 5992.9 | 2140 | 35.71% | 0 | 3253.61
259 |  | 156万宝隆 | 4763.1 | 6950 | 145.9% | 0 | -2663.21
260 |  | 175城金 | 7702.6 | 3660 | 47.52% | 0 | 3272.34
261 | 110kV绛帐变 | 143上宋 | 6581.8 | 4390 | 66.7% | 0 | 1533.62
262 |  | 147公网 | 4503.3 | 4060 | 90.16% | 0 | -7.03
263 |  | 149油脂厂 | 1472.2 | 340 | 23.09% | 0 | 984.98
264 |  | 157揉谷 | 4156.9 | 2840 | 68.32% | 0 | 901.21
265 |  | 159磷肥厂 | 2251.7 | 950 | 42.19% | 0 | 1076.53
266 |  | 160面粉厂 | 6162.1 | 14740 | 239.2% | 0 | -9194.11
267 |  | 162谷水 | 2944.5 | 3210 | 109% | 0 | -559.95
268 |  | 164电石厂 | 3221.6 | 250 | 7.76% | 0 | 2649.44
269 |  | 155五泉 | 3117.7 | 4520 | 145% | 0 | -1714.07
270 | 110kV开发区 | 189塑胶 | 1801.3 | 1710 | 94.93% | 0 | -88.83
271 |  | 187铁五（活泉） | 2251.7 | 3450 | 153.2% | 0 | -1423.47
272 |  | 185中行 | 1299 | 520 | 40.03% | 0 | 649.1
273 |  | 183花园 | 2407.6 | 670 | 27.83% | 0 | 1496.84
274 |  | 181先行 | 3048.4 | 1310 | 42.97% | 0 | 1433.56
275 |  | 126铁开II | 7325.6 | 4508 | 61.54% | 0 | 2085.04
276 |  | 139铁开I | 7326.6 | 3150 | 42.99% | 0 | 3443.94
277 |  | 177开川I | 6928.2 | 5010 | 72.31% | 0 | 1225.38
278 |  | 136开川II | 9526.3 | 4351 | 45.67% | 0 | 4222.67
279 |  | 175体育场 | 2771.3 | 500 | 18.04% | 0 | 1994.17
280 |  | 173公园路 | 9526.3 | 7250 | 76.11% | 0 | 1323.67
281 |  | 171盛园 | 3256.3 | 2540 | 78% | 0 | 390.67
282 |  | 179老桥 | 9526.3 | 4710 | 49.44% | 0 | 3863.67
283 |  | 125中房 | 2996.4 | 2350 | 78.43% | 0 | 346.76
284 |  | 121凯越 | 3671.9 | 1477 | 40.22% | 0 | 1827.71
285 |  | 123真宝 | 5854.3 | 2864 | 48.92% | 0 | 2404.87
286 |  | 160山热 | 9041.3 | 4795 | 53.03% | 0 | 3342.17
287 |  | 148石工 | 16887.5 | 2116 | 12.53% | 0 | 13082.75
288 |  | 182利兹 | 6928.2 | 1310 | 18.91% | 0 | 4925.38
289 |  | 134桥南 | 9526.3 | 2874 | 30.17% | 0 | 5699.67
290 |  | 138南洋 | 2719.3 | 1410 | 51.85% | 0 | 1037.37
291 |  | 119下马营 | 9630.2 | 4515 | 46.88% | 0 | 4152.18
292 |  | 169美伦 | 2251.7 | 500 | 22.21% | 0 | 1526.53
293 |  | 167嘉园 | 2026.5 | 740 | 36.52% | 0 | 1083.85
294 |  | 165凌云 | 1593.5 | 630 | 39.54% | 0 | 804.15
295 |  | 163宝光路 | 7794.2 | 8080 | 103.7% | 0 | -1065.22
296 |  | 161开九I | 10392.3 | 4333 | 41.69% | 0 | 5020.07
297 |  | 141滨河路 | 9526.3 | 7290 | 76.52% | 0 | 1283.67
298 |  | 118山水 | 5733.1 | 1177 | 20.53% | 0 | 3982.79
299 |  | 120火轮 | 4936.3 | 1290 | 26.13% | 0 | 3152.67
300 |  | 162一零七 | 5992.9 | 550 | 9.178% | 0 | 4843.61
301 |  | 164万利 | 2601.5 | 1060 | 40.75% | 0 | 1281.35
302 |  | 166华豪 | 623.5 | 3330 | 534.1% | 0 | -2768.85
303 |  | 168开专I | 1143.2 | 260 | 22.74% | 0 | 768.88
304 |  | 170华科（备用） | 3135 | 850 | 27.11% | 0 | 1971.5
305 |  | 176体育馆 | 2771.3 | 560 | 20.21% | 0 | 1934.17
306 |  | 192开九II | 10392.3 | 3950 | 38.01% | 0 | 5403.07
307 |  | 158丰渭II | 11554 | 70 | 0.6059% | 0 | 10328.6
308 |  | 145丰渭I | 19256.7 | 3230 | 16.77% | 0 | 14101.03
309 |  | 147兴石 | 10707 | 620 | 5.791% | 0 | 9016.3
310 |  | 143开山 | 11554 | 3360 | 29.08% | 0 | 7038.6
311 | 110kV莲池变 | 122莲开 | 8660.3 | 3340 | 38.57% | 0 | 4454.27
312 |  | 140池龚 | 6581.8 | 5990 | 91.01% | 0 | -66.38
313 |  | 126创业 | 4849.7 | 490 | 10.1% | 0 | 3874.73
314 |  | 124板纸 | 9526.3 | 7580 | 79.57% | 0 | 993.67
315 |  | 112池古I | 6928.2 | 0 | 0% | 0 | 6235.38
316 |  | 132池古II | 8400.4 | 2540 | 30.24% | 0 | 5020.36
317 |  | 114铁信 | 1472.2 | 420 | 28.53% | 0 | 904.98
318 |  | 120海螺 | 4001 | 2570 | 64.23% | 0 | 1030.9
319 |  | 116兴城 | 6705 | 2240 | 33.41% | 0 | 3794.5
320 |  | 136刘水 | 5532 | 5020 | 90.74% | 0 | -41.2
321 |  | 128水云 | 5889 | 5040 | 85.58% | 0 | 260.1
322 |  | 118永亮 | 9917 | 2550 | 25.71% | 0 | 6375.3
323 | 110kV陇县变 | 123温水 | 4676.5 | 4360 | 93.23% | 0 | -151.15
324 |  | 121铁电 | 987.3 | 490 | 49.63% | 0 | 398.57
325 |  | 120水库 | 5819.7 | 4700 | 80.76% | 0 | 537.73
326 |  | 119水泥厂 | 2286.3 | 2960 | 129.5% | 0 | -902.33
327 |  | 118东南 | 5802.4 | 3470 | 59.8% | 0 | 1752.16
328 |  | 117电石厂 | 5196.2 | 3820 | 73.52% | 0 | 856.58
329 |  | 115城关 | 6581.8 | 4880 | 74.14% | 0 | 1043.62
330 |  | 116上河 | 6034 | 1460 | 24.2% | 0 | 3970.6
331 |  | 126新民 | 6705 | 2930 | 43.7% | 0 | 3104.5
332 |  | 124秦关 | 5196.2 | 6030 | 116% | 0 | -1353.42
333 | 110kV明星变 | 127左岸 | 6252.7 | 3370 | 53.9% | 0 | 2257.43
334 |  | 129秦屋 | 3879.8 | 4530 | 116.8% | 0 | -1038.18
335 |  | 171马营镇 | 7967.4 | 4540 | 56.98% | 0 | 2630.66
336 |  | 131高方 | 2736.6 | 1310 | 47.87% | 0 | 1152.94
337 |  | 175燃灯寺 | 3464.1 | 7690 | 222% | 0 | -4572.31
338 |  | 132江南 | 1998.8 | 940 | 47.03% | 0 | 858.92
339 |  | 177石咀头 | 7794.2 | 8120 | 104.2% | 0 | -1105.22
340 |  | 133星园（元泰） | 8106 | 2890 | 35.65% | 0 | 4405.4
341 |  | 123永泰 | 4936.34 | 1410 | 28.56% | 0 | 3032.706
342 |  | 151财富 | 4607.3 | 1600 | 34.73% | 0 | 2546.57
343 |  | 124开四 | 13856.4 | 3670 | 26.49% | 0 | 8800.76
344 |  | 126高管 | 4001 | 810 | 20.24% | 0 | 2790.9
345 |  | 130六开 | 7794.2 | 4080 | 52.35% | 0 | 2934.78
346 |  | 163丰麦 | 4538 | 6390 | 140.8% | 0 | -2305.8
347 |  | 156袁家坪 | 10392.3 | 10350 | 99.59% | 0 | -996.93
348 |  | 140天玺台II | 8400.4 | 4980 | 59.28% | 0 | 2580.36
349 |  | 142西沙河 | 9526.3 | 4820 | 50.6% | 0 | 3753.67
350 |  | 160华明 | 10392.3 | 100 | 0.9623% | 0 | 9253.07
351 |  | 144南站 | 6564.5 | 840 | 12.8% | 0 | 5068.05
352 |  | 154产业园 | 3204.3 | 2880 | 89.88% | 0 | 3.87
353 |  | 173东大 | 7465.1 | 2620 | 35.1% | 0 | 4098.59
354 |  | 179潘家湾 | 7326.6 | 2450 | 33.44% | 0 | 4143.94
355 |  | 172开II | 9526.3 | 7950 | 83.45% | 0 | 623.67
356 |  | 169创八 | 3204.3 | 730 | 22.78% | 0 | 2153.87
357 |  | 174焊材 | 3256.3 | 830 | 25.49% | 0 | 2100.67
358 |  | 158华厦 | 10392.3 | 3100 | 29.83% | 0 | 6253.07
359 |  | 152万润（备用） | 2494.2 | 910 | 36.48% | 0 | 1334.78
360 |  | 146东星 | 10392.3 | 4100 | 39.45% | 0 | 5253.07
361 |  | 138北辰 | 6235.4 | 2730 | 43.78% | 0 | 2881.86
362 |  | 169创八 | 6286 | 730 | 11.61% | 0 | 4927.4
363 |  | 162南海 | 10058 | 3150 | 31.32% | 0 | 5902.2
364 |  | 166宝大 | 8180 | 0 | 0% | 0 | 7362
365 |  | 141汉医 | 5715.8 | 2950 | 51.61% | 0 | 2194.22
366 | 110kV眉县变 | 144城农 | 8473 | 9020 | 106.5% | 0 | -1394.3
367 |  | 152城北 | 8666 | 10220 | 117.9% | 0 | -2420.6
368 |  | 154城南 | 7794.2 | 5110 | 65.56% | 0 | 1904.78
369 |  | 145五村 | 9051 | 8240 | 91.04% | 0 | -94.1
370 |  | 148新庄 | 9919 | 10790 | 108.8% | 0 | -1862.9
371 |  | 140天丰 | 7543 | 9630 | 127.7% | 0 | -2841.3
372 |  | 143工业园 | 7711 | 9940 | 128.9% | 0 | -3000.1
373 |  | 153金桂 | 11554 | 6410 | 55.48% | 0 | 3988.6
374 |  | 147二环 | 3810.5 | 2740 | 71.91% | 0 | 689.45
375 | 110kV岐山变 | 174岐刘 | 3464.1 | 4020 | 116% | 0 | -902.31
376 |  | 170五二三 | 2009.2 | 570 | 28.37% | 0 | 1238.28
377 |  | 162岐周 | 5196.2 | 4580 | 88.14% | 0 | 96.58
378 |  | 166水泥II | 3204.3 | 360 | 11.23% | 0 | 2523.87
379 |  | 164岐公 | 6581.8 | 7210 | 109.5% | 0 | -1286.38
380 |  | 168油脂厂 | 3637.3 | 3970 | 109.1% | 0 | -696.43
381 |  | 163岐军 | 3117.7 | 2850 | 91.41% | 0 | -44.07
382 |  | 165城北抽 | 6235.4 | 4670 | 74.89% | 0 | 941.86
383 |  | 167岐城 | 6581.8 | 6170 | 93.74% | 0 | -246.38
384 |  | 169水泥I | 4745.8 | 1400 | 29.5% | 0 | 2871.22
385 |  | 177岐益 | 4156.9 | 6850 | 164.8% | 0 | -3108.79
386 |  | 171长虹 | 1004.6 | 700 | 69.68% | 0 | 204.14
387 |  | 179岐营 | 5802.4 | 4990 | 86% | 0 | 232.16
388 |  | 173朝阳 | 1004.6 | 1010 | 100.5% | 0 | -105.86
389 |  | 161先锋 | 4260.8 | 320 | 7.51% | 0 | 3514.72
390 |  | 175周城 | 6705.5 | 980 | 14.61% | 0 | 5054.95
391 | 110kV千阳变 | 111草碧 | 4156.9 | 2870 | 69.04% | 0 | 871.21
392 |  | 113一七一 | 4156.9 | 3730 | 89.73% | 0 | 11.21
393 |  | 115南寨 | 4849.7 | 3100 | 63.92% | 0 | 1264.73
394 |  | 117千城 | 6062.2 | 3920 | 64.66% | 0 | 1535.98
395 |  | 119电石厂 | 2078.5 | 2900 | 139.5% | 0 | -1029.35
396 |  | 121水泥厂 | 5196.2 | 2680 | 51.58% | 0 | 1996.58
397 |  | 123水沟 | 4330.1 | 2620 | 60.51% | 0 | 1277.09
398 |  | 125申陶 | 3464.1 | 1500 | 43.3% | 0 | 1617.69
399 |  | 139千睿 | 9220 | 9040 | 98.05% | 0 | -742
400 |  | 130安民 | 6034 | 3890 | 64.47% | 0 | 1540.6
401 |  | 131文安 | 5867 | 1600 | 27.27% | 0 | 3680.3
402 |  | 127路电 | 952.6 | 120 | 12.6% | 0 | 737.34
403 | 110kV 水沟变 | 141碧陶 | 2251.7 | 1760 | 78.16% | 0 | 266.53
404 | 110kV石头坡变 | 158水厂 | 623.5 | 340 | 54.53% | 0 | 221.15
405 |  | 162灵化 | 6928.2 | 1560 | 22.52% | 0 | 4675.38
406 |  | 160宝峻 | 3533.4 | 1450 | 41.04% | 0 | 1730.06
407 | 110kV太白变 | 115靖口 | 6928.2 | 2530 | 36.52% | 0 | 3705.38
408 |  | 119七里川 | 5196.2 | 560 | 10.78% | 0 | 4116.58
409 |  | 121桃川 | 5196.2 | 5030 | 96.8% | 0 | -353.42
410 |  | 117南山 | 4122.3 | 2050 | 49.73% | 0 | 1660.07
411 |  | 120城关 | 5196.2 | 4710 | 90.64% | 0 | -33.42
412 |  | 122纤维板 | 5196.2 | 980 | 18.86% | 0 | 3696.58
413 |  | 113米夏 | 5196.2 | 1250 | 24.06% | 0 | 3426.58
|  | 126北沟 | 9358.8 | 1080 | 11.54%
414 | 110kV桃川变 | 131秦河 | 3550.7 | 0 | 0% | 0 | 3195.63
415 |  | 133沙沟 | 6408.6 | 2333 | 36.4% | 0 | 3434.74
416 |  | 135鹿电 | 4607.3 | 0 | 0% | 0 | 4146.57
417 |  | 138云悦 | 5196.75 | 4890 | 94.1% | 0 | -212.925
418 |  | 137红石 | 3481.4 | 0 | 0% | 0 | 3133.26
419 | 110kV卧龙寺 | 177应用I | 2113.1 | 0 | 0% | 0 | 1901.79
420 |  | 175木材厂 | 6495.2 | 140 | 2.155% | 0 | 5705.68
421 |  | 157龙湾I | 9526.3 | 2510 | 26.35% | 0 | 6063.67
422 |  | 171香林 | 6705.5 | 1510 | 22.52% | 0 | 4524.95
423 |  | 173化工厂（备用9号） | 4399.4 | 0 | 0% | 0 | 3959.46
424 |  | 165 47#信箱 | 1610.8 | 1040 | 64.56% | 0 | 409.72
425 |  | 161石羊庙 | 5802.4 | 6370 | 109.8% | 0 | -1147.84
426 |  | 148千园 | 9526.3 | 6870 | 72.12% | 0 | 1703.67
427 |  | 158人防II | 1991.9 | 170 | 8.535% | 0 | 1622.71
428 |  | 180龙湾II | 9526.3 | 2760 | 28.97% | 0 | 5813.67
429 |  | 144分拣 | 1628.1 | 800 | 49.14% | 0 | 665.29
430 |  | 154设备厂（备用22） | 4503.3 | 0 | 0% | 0 | 4052.97
431 |  | 146器材厂 | 4156.9 | 1940 | 46.67% | 0 | 1801.21
432 |  | 142水源 | 3498.7 | 380 | 10.86% | 0 | 2768.83
433 |  | 156华城 | 2753.9 | 3850 | 139.8% | 0 | -1371.49
434 |  | 134大唐热电 | 5196.2 | 0 | 0% | 0 | 4676.58
435 | 110kV五丈塬 | 190五安 | 6581.8 | 7150 | 108.6% | 0 | -1226.38
436 |  | 187五七 | 3810.5 | 2750 | 72.17% | 0 | 679.45
437 |  | 185前进 | 5178.8 | 2930 | 56.58% | 0 | 1730.92
438 |  | 181汽车I | 8313.8 | 2870 | 34.52% | 0 | 4612.42
439 |  | 177五铁 | 3464.1 | 190 | 5.485% | 0 | 2927.69
440 |  | 170铸造I | 7395.9 | 5490 | 74.23% | 0 | 1166.31
441 |  | 166五高 | 6304.7 | 4440 | 70.42% | 0 | 1234.23
442 |  | 168汽车II | 8313.8 | 3600 | 43.3% | 0 | 3882.42
443 |  | 174五蔡 | 7274.6 | 1880 | 25.84% | 0 | 4667.14
444 |  | 176铸造III（九三） | 8487 | 1150 | 13.55% | 0 | 6488.3
445 |  | 178公网 | 6651 | 4380 | 65.85% | 0 | 1605.9
446 |  | 183铸造II | 10392.3 | 4370 | 42.05% | 0 | 4983.07
447 | 110kV玉涧变 | 188玉福 | 8435 | 3290 | 39% | 0 | 4301.5
448 |  | 179中医院 | 3256.3 | 1850 | 56.81% | 0 | 1080.67
449 |  | 177变空（备用15） | 2078.5 | 0 | 0% | 0 | 1870.65
450 |  | 173渠首I | 6581.8 | 4550 | 69.13% | 0 | 1373.62
451 |  | 171玉山 | 9526.3 | 3870 | 40.62% | 0 | 4703.67
452 |  | 167玉市I | 10392.3 | 5370 | 51.67% | 0 | 3983.07
453 |  | 165红旗路 | 6928.2 | 4630 | 66.83% | 0 | 1605.38
454 |  | 161玉中I | 10219.1 | 4950 | 48.44% | 0 | 4247.19
455 |  | 116玉中II | 9353.1 | 7280 | 77.84% | 0 | 1137.79
456 |  | 160长寿 | 3464.1 | 1300 | 37.53% | 0 | 1817.69
457 |  | 162玉修 | 5040.3 | 1490 | 29.56% | 0 | 3046.27
458 |  | 164玉市II | 10392.3 | 2230 | 21.46% | 0 | 7123.07
459 |  | 172渠首II | 9526.3 | 7540 | 79.15% | 0 | 1033.67
460 |  | 174玉群 | 5916.2 | 3110 | 52.57% | 0 | 2214.58
461 |  | 176玉新 | 4763.1 | 6360 | 133.5% | 0 | -2073.21
462 |  | 178陵塬 | 3464.1 | 2060 | 59.47% | 0 | 1057.69
463 |  | 180桥北 | 3394.8 | 500 | 14.73% | 0 | 2555.32
464 | 110kV祝家庄变 | 185祝南 | 4330.1 | 1130 | 26.1% | 0 | 2767.09
465 |  | 187祝京 | 4849.7 | 2360 | 48.66% | 0 | 2004.73
466 |  | 189祝蒲 | 3550.7 | 3550 | 99.98% | 0 | -354.37
467 |  | 180水泥厂 | 4468.7 | 600 | 13.43% | 0 | 3421.83
468 |  | 182祝泥 | 3342.9 | 1760 | 52.65% | 0 | 1248.61
469 |  | 184电石厂 | 5559.9 | 50 | 0.8993% | 0 | 4953.91
470 | 110kV中心变 | 127中热I | 10392.3 | 2325 | 22.37% | 0 | 7028.07
471 |  | 133陈仓园 | 6928.2 | 3330 | 48.06% | 0 | 2905.38
472 |  | 131铁路 | 6928.2 | 1250 | 18.04% | 0 | 4985.38
473 |  | 129开元I | 6928.2 | 2820 | 40.7% | 0 | 3415.38
474 |  | 135中店 | 9526.3 | 6490 | 68.13% | 0 | 2083.67
475 |  | 123中市 | 10392.3 | 1510 | 14.53% | 0 | 7843.07
476 |  | 117中玉I | 10219.1 | 2950 | 28.87% | 0 | 6247.19
477 |  | 115新建路I | 9630.2 | 7520 | 78.09% | 0 | 1147.18
478 |  | 177中渭 | 8400.4 | 2684 | 31.95% | 0 | 4876.36
479 |  | 125营北 | 9526.3 | 1820 | 19.11% | 0 | 6753.67
480 |  | 126中山 | 9526.3 | 7770 | 81.56% | 0 | 803.67
481 |  | 114中玉II | 9353.1 | 3560 | 38.06% | 0 | 4857.79
482 |  | 132中热II | 10392.3 | 0 | 0% | 0 | 9353.07
483 |  | 134体育路 | 9526.3 | 2710 | 28.45% | 0 | 5863.67
484 |  | 170马开 | 10392.3 | 2402 | 23.11% | 0 | 6951.07
485 |  | 128营南 | 9526.3 | 2190 | 22.99% | 0 | 6383.67
486 |  | 136新建路II | 10392.3 | 7010 | 67.45% | 0 | 2343.07
487 |  | 111路南 | 10392.3 | 1100 | 10.58% | 0 | 8253.07
488 |  | 183开南 | 10392.3 | 2030 | 19.53% | 0 | 7323.07
489 |  | 151八里 | 7274.6 | 5310 | 72.99% | 0 | 1237.14
490 |  | 171群热 | 4001 | 2506 | 62.63% | 0 | 1094.9
491 |  | 185人医 | 3602.7 | 2078 | 57.68% | 0 | 1164.43
492 |  | 167金渭II | 13411 | 2259 | 16.84% | 0 | 9810.9
493 |  | 187开元II | 6705.5 | 2668 | 39.79% | 0 | 3366.95
494 |  | 191信开 | 9630.2 | 3172 | 32.94% | 0 | 5495.18
495 |  | 137红风 | 8192.6 | 2210 | 26.98% | 0 | 5163.34
496 |  | 178群东 | 10392.3 | 683 | 6.572% | 0 | 8670.07
497 |  | 173曙光路 | 9526.3 | 4040 | 42.41% | 0 | 4533.67
498 |  | 122杜文II | 2632.7 | 1030 | 39.12% | 0 | 1339.43
499 |  | 153金渭I | 13411 | 1580 | 11.78% | 0 | 10489.9
500 |  | 169中联I | 5802.4 | 1150 | 19.82% | 0 | 4072.16
|  | 162跃进路 | 11554 | 10350 | 89.58% | 1 | 47.6
|  | 164东同 | 11111 | 3940 | 35.46% | 2 | 6057.9
|  | 157湖岸 | 11111 | 4720 | 42.48% | 3 | 5276.9
|  | 159经东 | 7702.6 | 620 | 8.049% | 4 | 6308.34
501 | 110kV汽车城 | 169铁开 | 3464.1 | 350 | 10.1% | 0 | 2767.69
502 |  | 153通家I | 8400.4 | 1050 | 12.5% | 0 | 6510.36
503 |  | 156通家II | 8400.4 | 0 | 0% | 0 | 7560.36
504 |  | 164通力II | 1610.8 | 2330 | 144.6% | 0 | -880.28
505 |  | 159法士特I | 7534.4 | 3700 | 49.11% | 0 | 3080.96
506 |  | 160法士特II | 7534.4 | 4250 | 56.41% | 0 | 2530.96
507 |  | 165蜀仓I | 7534.4 | 7010 | 93.04% | 0 | -229.04
508 |  | 168蜀仓II | 7534.4 | 4990 | 66.23% | 0 | 1790.96
509 |  | 170红南 | 6062.2 | 6080 | 100.3% | 0 | -624.02
510 |  | 166永乐 | 10392.3 | 1480 | 14.24% | 0 | 7873.07
511 |  | 162瑞星 | 5196.2 | 2530 | 48.69% | 0 | 2146.58
512 |  | 167德华 | 4503.3 | 2550 | 56.63% | 0 | 1502.97
|  | 161耀威 | 9012 | 1820 | 20.2% | 1 | 6289.8
|  | 163通力I | 9012 | 6900 | 76.56% | 2 | 1208.8
|  | 171蜀仓III | 11554 | 13930 | 120.6% | 3 | -3534.4
|  | 152蜀仓IV | 10706 | 8640 | 80.7% | 4 | 991.4
513 | 110kV孔明变 | 123特齿I | 7534.4 | 2290 | 30.39% | 0 | 4490.96
514 |  | 124特齿II | 7534.4 | 4700 | 62.38% | 0 | 2080.96
515 |  | 125锻造I | 7534.4 | 1200 | 15.93% | 0 | 5580.96
516 |  | 126锻造II | 7534.4 | 3900 | 51.76% | 0 | 2880.96
517 |  | 121重汽I | 13856.4 | 6910 | 49.87% | 0 | 5560.76
518 |  | 122重汽II | 13856.4 | 6910 | 49.87% | 0 | 5560.76
519 |  | 136重汽III | 11968.5 | 10500 | 87.73% | 0 | 271.65
520 |  | 127红星 | 9526.3 | 3600 | 37.79% | 0 | 4973.67
521 |  | 128新工 | 6581.8 | 1500 | 22.79% | 0 | 4423.62
522 |  | 132宝华 | 5615.8 | 4000 | 71.23% | 0 | 1054.22
523 |  | 130成融 | 5029.1 | 4900 | 97.43% | 0 | -373.81
524 |  | 133荣涛 | 6370.2 | 3000 | 47.09% | 0 | 2733.18
525 | 110kV丰宝变 | 124岐星I线 | 6235 | 2681 | 43% | 0 | 2930.5
526 |  | 125渭北线 | 6235 | 16 | 0.2566% | 0 | 5595.5
527 |  | 127化肥厂线 | 3117 | 187 | 5.999% | 0 | 2618.3
528 | 110kV天度变 | 131冀东 | 4676.4 | 2350 | 50.25% | 0 | 1858.76
529 |  | 132公网 | 6096.64 | 0 | 0% | 0 | 5486.976
530 |  | 134店头纸厂 | 1212.4 | 80 | 6.598% | 0 | 1011.16
531 |  | 135秦伟水泥厂 | 3464 | 1120 | 32.33% | 0 | 1997.6
532 | 110kV宝塔变 | 121城北 | 4676.4 | 4480 | 95.8% | 0 | -271.24
533 |  | 122主塔Ⅰ | 5196 | 730 | 14.05% | 0 | 3946.4
534 |  | 123主塔Ⅱ | 5196 | 210 | 4.042% | 0 | 4466.4
535 |  | 124新农村 | 4676.4 | 3190 | 68.21% | 0 | 1018.76
536 |  | 125山门 | 4901.56 | 930 | 18.97% | 0 | 3481.404
537 |  | 127宝新 | 6928 | 4010 | 57.88% | 0 | 2225.2
538 |  | 140周原 | 6581.6 | 2320 | 35.25% | 0 | 3603.44
539 | 110kV侯家变 | 139华龙面粉 | 3117.6 | 2070 | 66.4% | 0 | 735.84
540 |  | 140西岳 | 7326.36 | 1030 | 14.06% | 0 | 5563.724
541 |  | 143公网 | 5542.4 | 3720 | 67.12% | 0 | 1268.16
542 |  | 145饮品Ⅰ | 5750.24 | 3390 | 58.95% | 0 | 1785.216
543 |  | 142工业园 | 6581.6 | 4690 | 71.26% | 0 | 1233.44
544 |  | 147龙渠线 | 6581.6 | 5660 | 86% | 0 | 263.44
545 |  | 141开发区 | 4676.4 | 3170 | 67.79% | 0 | 1038.76
546 |  | 146东作 | 3117.6 | 3080 | 98.79% | 0 | -274.16
547 |  | 149科技园 | 6460.36 | 1830 | 28.33% | 0 | 3984.324
548 | 110kV牛家变 | 141风情园 | 6928 | 4290 | 61.92% | 0 | 1945.2
549 |  | 142工贸 | 6928 | 1290 | 18.62% | 0 | 4945.2
550 |  | 143罗马 | 8313.6 | 8780 | 105.6% | 0 | -1297.76
551 |  | 144周家 | 6928 | 3240 | 46.77% | 0 | 2995.2
552 |  | 145望塬 | 6581.6 | 1650 | 25.07% | 0 | 4273.44
553 |  | 146佛缘 | 6581.6 | 2960 | 44.97% | 0 | 2963.44
554 |  | 147信邑 | 6928 | 4200 | 60.62% | 0 | 2035.2
555 |  | 148东源 | 9577.96 | 4880 | 50.95% | 0 | 3740.164
556 |  | 149斯瑞 | 9577.96 | 2560 | 26.73% | 0 | 6060.164
557 |  | 150祥云 | 6928 | 0 | 0% | 0 | 6235.2
558 | 110kV丰登变 | 173新安线 | 6235 | 4710 | 75.54% | 0 | 901.5
559 |  | 175新化线 | 5923 | 1570 | 26.51% | 0 | 3760.7
560 |  | 171新雨线 | 5923 | 4310 | 72.77% | 0 | 1020.7
561 |  | 177新国线 | 5923 | 3340 | 56.39% | 0 | 1990.7
562 |  | 179鑫隆I线 | 5923 | 3960 | 66.86% | 0 | 1370.7
563 | 110kV蒲村变 | 161采矿I | 4676 | 4130 | 88.32% | 0 | 78.4
564 |  | 163众喜 | 4122 | 0 | 0% | 0 | 3709.8
565 |  | 164采矿II | 5611 | 3500 | 62.38% | 0 | 1549.9
566 | 110kV红星变 | 155南达II线 | 7794 | 5250 | 67.36% | 0 | 1764.6
567 |  | 157南达I线 | 7794 | 4790 | 61.46% | 0 | 2224.6
568 |  | 159铁北线 | 5923 | 2440 | 41.2% | 0 | 2890.7
569 |  | 161乐泰线 | 5923 | 2450 | 41.36% | 0 | 2880.7
570 |  | 197宝南线 | 5923 | 960 | 16.21% | 0 | 4370.7
571 |  | 149航天线 | 5923 | 550 | 9.286% | 0 | 4780.7
572 |  | 153建工线 | 5923 | 2850 | 48.12% | 0 | 2480.7
573 | 110kV桥口变 | 159钛区 | 5716 | 3320 | 58.08% | 0 | 1824.4
574 |  | 161公网 | 5716 | 4250 | 74.35% | 0 | 894.4
575 |  | 163教坊 | 6408 | 4770 | 74.44% | 0 | 997.2
576 |  | 157桥庄 | 6408 | 7010 | 109.4% | 0 | -1242.8
577 |  | 151桥北 | 6582 | 4810 | 73.08% | 0 | 1113.8
578 |  | 153桥小 | 6235 | 5940 | 95.27% | 0 | -328.5
579 |  | 165桥西 | 6235 | 2490 | 39.94% | 0 | 3121.5
580 |  | 167桥南 | 6928 | 5420 | 78.23% | 0 | 815.2
581 |  | 152兴钛 | 8314 | 4140 | 49.8% | 0 | 3342.6
582 |  | 164兴科 | 6928 | 2810 | 40.56% | 0 | 3425.2
583 |  | 160兴隆 | 6928 | 3560 | 51.39% | 0 | 2675.2
584 |  | 155兴工 | 8660 | 2640 | 30.48% | 0 | 5154
585 |  | 158清秋 | 6928 | 960 | 13.86% | 0 | 5275.2
586 |  | 166宝钛I | 6928 | 1240 | 17.9% | 0 | 4995.2
587 |  | 168宝钛II | 6928 | 1360 | 19.63% | 0 | 4875.2
588 |  | 154腾远线 | 6928 | 2450 | 35.36% | 0 | 3785.2
|  | 156中晶I | 11554 | 1420 | 12.29% | 0 | 8978.6
|  | 156中晶II | 7702.6 | 920 | 11.94% | 0 | 6012.34
589 | 110kV丰登变 | 185红东线 | 6408 | 7120 | 111.1% | 0 | -1352.8
590 |  | 187余管营线 | 5542 | 2110 | 38.07% | 0 | 2877.8
591 |  | 189魏家堡线 | 6582 | 5580 | 84.78% | 0 | 343.8
592 |  | 191汶家滩线 | 6408.4 | 5640 | 88.01% | 0 | 127.56
593 | 110kV潼关寨变 | 111温泉线 | 8660 | 5540 | 63.97% | 0 | 2254
594 |  | 112万家塬线 | 6928 | 6820 | 98.44% | 0 | -584.8
595 |  | 113潼音线 | 7967.2 | 2730 | 34.27% | 0 | 4440.48
596 |  | 114石马寺线 | 6928 | 4070 | 58.75% | 0 | 2165.2
597 |  | 115合巨源线 | 8660 | 990 | 11.43% | 0 | 6804
|  | 116无山居 | 10880 | 310 | 2.849% | 0 | 9482
598 | 110kV长能变 | 185宝氮1 | 10392 | 1030 | 9.911% | 0 | 8322.8
599 |  | 187宝氮2 | 10392 | 900 | 8.661% | 0 | 8452.8
600 |  | 183宝麟西车站 | 3118 | 440 | 14.11% | 0 | 2366.2
601 |  | 181长尹线 | 5715 | 2820 | 49.34% | 0 | 2323.5
602 |  | 189镇西线 | 6235 | 0 | 0% | 0 | 5611.5
603 |  | 190创业线 | 6581 | 3660 | 55.61% | 0 | 2262.9
604 |  | 191建业线 | 6581 | 400 | 6.078% | 0 | 5522.9
605 | 110kV儒林变 | 134东湖线 | 8660 | 6780 | 78.29% | 0 | 1014
606 |  | 135西范线 | 6581 | 2780 | 42.24% | 0 | 3142.9
607 |  | 136西古线 | 6581 | 4980 | 75.67% | 0 | 942.9
608 |  | 137朝阳线 | 6581 | 4800 | 72.94% | 0 | 1122.9
609 |  | 138新城线 | 6581 | 6330 | 96.19% | 0 | -407.1
|  | 131酒城 | 8569 | 8620 | 100.6% | 1 | -908.9
610 | 110kV糜杆桥变 | 159三井线 | 5715 | 4680 | 81.89% | 0 | 463.5
611 |  | 163川口河线 | 5715 | 810 | 14.17% | 0 | 4333.5
612 | 110kV草碧变 | 132隆达一回 | 6408 | 2840 | 44.32% | 0 | 2927.2
613 |  | 133千禾 | 6408 | 6160 | 96.13% | 0 | -392.8
614 |  | 134隆达二回 | 6408 | 5890 | 91.92% | 0 | -122.8
615 |  | 136隆达三回 | 6408 | 5180 | 80.84% | 0 | 587.2
616 |  | 137园区一回 | 6408 | 4500 | 70.22% | 0 | 1267.2
617 |  | 138申玺 | 6755 | 8510 | 126% | 0 | -2430.5
618 |  | 140锦泰 | 6408 | 4830 | 75.37% | 0 | 937.2
619 |  | 142水泥 | 6408 | 3810 | 59.46% | 0 | 1957.2
620 |  | 143园区四回 | 6408 | 330 | 5.15% | 0 | 5437.2
621 |  | 139罗家店 | 6581 | 1760 | 26.74% | 0 | 4162.9
|  | 141园区三回 | 7702.6 | 0 | 0% | 0 | 6932.34
|  | 131中特 | 7510 | 5730 | 76.3% | 0 | 1029
622 | 110kV麟游变 | 111西海 | 5611 | 3220 | 57.39% | 0 | 1829.9
623 |  | 113郝庙 | 5767 | 2470 | 42.83% | 0 | 2720.3
624 |  | 114麟招 | 4208 | 2090 | 49.67% | 0 | 1697.2
625 |  | 115麟崔 | 3117 | 1530 | 49.09% | 0 | 1275.3
626 |  | 116青莲 | 5611 | 2460 | 43.84% | 0 | 2589.9
627 |  | 117麟城I | 5144 | 3230 | 62.79% | 0 | 1399.6
628 |  | 118麟城II | 5144 | 3680 | 71.54% | 0 | 949.6
629 |  | 119永安 | 5144 | 3200 | 62.21% | 0 | 1429.6
|  | 122野山河II | 6451 | 1690 | 26.2% | 0 | 4115.9
630 | 110kV崔木变 | 158河西 | 935 | 840 | 89.84% | 0 | 1.5
631 |  | 159洪泉 | 935 | 860 | 91.98% | 0 | -18.5
632 |  | 177崔木 | 5767 | 810 | 14.05% | 0 | 4380.3
633 |  | 185北翼风井 | 6235 | 540 | 8.661% | 0 | 5071.5
634 | 110kV招贤变 | 127良舍 | 4208 | 1270 | 30.18% | 0 | 2517.2
635 |  | 129阁头寺 | 935 | 110 | 11.76% | 0 | 731.5
636 |  | 125开发区 | 3464 | 0 | 0% | 0 | 3117.6
637 |  | 131两亭 | 935 | 500 | 53.48% | 0 | 341.5
638 | 110kV天堂 | 137天南 | 4208 | 2310 | 54.9% | 0 | 1477.2
639 |  | 131郭煤 | 7482 | 20 | 0.2673% | 0 | 6713.8
640 |  | 135麟铁 | 3117 | 420 | 13.47% | 0 | 2385.3
641 |  | 141陕能 | 4676 | 0 | 0% | 0 | 4208.4
642 |  | 133园煤一 | 8313 | 260 | 3.128% | 0 | 7221.7
643 | 110kV丈八变 | 141漫煤 | 6235 | 1290 | 20.69% | 0 | 4321.5
644 |  | 142丰泉 | 5920 | 1120 | 18.92% | 0 | 4208
645 |  | 144豁口 | 2804 | 250 | 8.916% | 0 | 2273.6
646 | 110kV秦关变 | 132东关线 | 6581.6 | 2570 | 39.05% | 0 | 3353.44
647 |  | 133南新线 | 6581.6 | 3450 | 52.42% | 0 | 2473.44
648 |  | 134梁兴线 | 6581.6 | 2690 | 40.87% | 0 | 3233.44
649 |  | 135南岭线 | 6581.6 | 1210 | 18.38% | 0 | 4713.44
650 |  | 136梁堡线 | 6581.6 | 1510 | 22.94% | 0 | 4413.44
651 |  | 138城南线 | 6581.6 | 220 | 3.343% | 0 | 5703.44
652 |  | 137环城线 | 6581.6 | 0 | 0% | 0 | 5923.44
|  | 131新郑 | 7318 | 0 | 0% | 0 | 6586.2
653 | 35kV大塬变 | 135电石厂 | 3810.5 | 0 | 0% | 0 | 3429.45
654 |  | 133橫水 | 6062.2 | 6670 | 110% | 0 | -1214.02
655 |  | 137水泥厂 | 6581.8 | 3930 | 59.71% | 0 | 1993.62
656 |  | 148红旗 | 1645.4 | 750 | 45.58% | 0 | 730.86
657 |  | 138姚家沟 | 3117.7 | 1120 | 35.92% | 0 | 1685.93
658 |  | 140机场 | 1732.1 | 140 | 8.083% | 0 | 1418.89
659 | 35kV柳林变 | 151公网 | 5542.6 | 4510 | 81.37% | 0 | 478.34
660 |  | 153柳镇 | 6235.4 | 4360 | 69.92% | 0 | 1251.86
661 |  | 155酒厂I | 3204.3 | 850 | 26.53% | 0 | 2033.87
662 |  | 152柳唐 | 5022.9 | 5160 | 102.7% | 0 | -639.39
663 |  | 156酒厂II | 3966.4 | 1160 | 29.25% | 0 | 2409.76
664 |  | 147酒厂III | 6928.2 | 3110 | 44.89% | 0 | 3125.38
665 | 35kV齐镇变 | 166齐五 | 6079.5 | 8450 | 139% | 0 | -2978.45
666 |  | 164齐农 | 6062.2 | 2810 | 46.35% | 0 | 2645.98
667 |  | 167七六三 | 3464.1 | 2800 | 80.83% | 0 | 317.69
668 |  | 169水库 | 4767.5 | 5490 | 115.2% | 0 | -1199.25
669 |  | 171齐营 | 3117.7 | 2000 | 64.15% | 0 | 805.93
670 |  | 173齐公 | 6148.8 | 4130 | 67.17% | 0 | 1403.92
671 |  | 160齐铁 | 4156.9 | 4000 | 96.23% | 0 | -258.79
672 |  | 162五金厂 | 1991.9 | 0 | 0% | 0 | 1792.71
673 | 35kV营头变 | 183高庙 | 3810.5 | 3330 | 87.39% | 0 | 99.45
674 |  | 181水泥II | 6581.8 | 0 | 0% | 0 | 5923.62
675 |  | 177试验场 | 606.2 | 210 | 34.64% | 0 | 335.58
676 |  | 175公网 | 1905.3 | 1060 | 55.63% | 0 | 654.77
677 |  | 182金渠 | 5629.2 | 4680 | 83.14% | 0 | 386.28
678 |  | 184硫酸厂 | 502.3 | 240 | 47.78% | 0 | 212.07
679 |  | 186水泥厂 | 4503.3 | 1280 | 28.42% | 0 | 2772.97
680 |  | 188电站 | 2113.1 | 0 | 0% | 0 | 1901.79
681 |  | 173水东 | 5699.6 | 2380 | 41.76% | 0 | 2749.64
682 | 35kV靖口变 | 165隧道I回 | 3464 | 280 | 8.083% | 0 | 2837.6
683 |  | 162隧道II回 | 6582 | 470 | 7.141% | 0 | 5453.8
684 | 35kV高店变 | 168高安线 | 4676 | 2220 | 47.48% | 0 | 1988.4
685 |  | 169高落线 | 5377 | 4000 | 74.39% | 0 | 839.3
686 |  | 175华强线 | 5611 | 3680 | 65.59% | 0 | 1369.9
687 |  | 176京泰线 | 8105 | 3230 | 39.85% | 0 | 4064.5
688 |  | 195康源线 | 5611 | 6170 | 110% | 0 | -1120.1
689 |  | 198高公线 | 4052 | 2640 | 65.15% | 0 | 1006.8
690 |  | 151汽车I | 8105 | 1640 | 20.23% | 0 | 5654.5
|  | 152建华 | 9628.3 | 4440 | 46.11% | 0 | 4225.47
691 | 35kV麦禾营变 | 160麦马线 | 8105 | 4130 | 50.96% | 0 | 3164.5
692 |  | 162麦南线 | 5923 | 2900 | 48.96% | 0 | 2430.7
693 |  | 165麦枣线 | 6235 | 3770 | 60.47% | 0 | 1841.5
694 |  | 168麦岐线 | 3741 | 1040 | 27.8% | 0 | 2326.9
695 |  | 185麦蔡I线 | 3117 | 2920 | 93.68% | 0 | -114.7
696 |  | 182麦蔡II线 | 5923 | 1540 | 26% | 0 | 3790.7
697 | 35kV益店变 | 121益枣线 | 5923 | 930 | 15.7% | 0 | 4400.7
698 |  | 122李家庄线 | 2805 | 210 | 7.487% | 0 | 2314.5
699 |  | 123益青线 | 5923 | 4690 | 79.18% | 0 | 640.7
700 |  | 128益蒲线 | 5923 | 1490 | 25.16% | 0 | 3840.7
701 |  | 130尚成线 | 2805 | 720 | 25.67% | 0 | 1804.5
702 |  | 131周张线 | 2805 | 370 | 13.19% | 0 | 2154.5
703 | 35kV横渠变 | 188香泉 | 6581.6 | 6690 | 101.6% | 0 | -766.56
704 |  | 189横汤 | 7794 | 760 | 9.751% | 0 | 6254.6
705 |  | 185横西 | 7620.8 | 5510 | 72.3% | 0 | 1348.72
706 |  | 190横青 | 6581.6 | 4370 | 66.4% | 0 | 1553.44
707 |  | 186苗木 | 6581.6 | 550 | 8.357% | 0 | 5373.44
708 |  | 184公网 | 6235.2 | 2990 | 47.95% | 0 | 2621.68
709 | 35kV上王变 | 121上潼 | 5715.6 | 0 | 0% | 0 | 5144.04
710 |  | 124上农 | 5715.6 | 4190 | 73.31% | 0 | 954.04
711 |  | 123上公 | 5715.6 | 2140 | 37.44% | 0 | 3004.04
712 |  | 125太白山 | 5196 | 870 | 16.74% | 0 | 3806.4
713 |  | 127上农II | 3117.6 | 920 | 29.51% | 0 | 1885.84
|  | 122电力宾馆 | 6354 | 4860 | 76.49% | 0 | 858.6
714 | 35kV眉城变 | 122果汁 | 6408.4 | 4690 | 73.19% | 0 | 1077.56
715 |  | 123城西 | 6408.4 | 4270 | 66.63% | 0 | 1497.56
716 |  | 124马家镇 | 6408.4 | 3670 | 57.27% | 0 | 2097.56
717 |  | 125首善（渭阳) | 6408.4 | 3090 | 48.22% | 0 | 2677.56
718 |  | 126自来水 | 6408.4 | 610 | 9.519% | 0 | 5157.56
719 |  | 129城五 | 6408.4 | 1650 | 25.75% | 0 | 4117.56
720 |  | 131杨家线 | 6408 | 1820 | 28.4% | 0 | 3947.2
721 |  | 130滨河Ⅰ线 | 6408 | 3340 | 52.12% | 0 | 2427.2
722 |  | 133滨河Ⅱ线 | 6408 | 1010 | 15.76% | 0 | 4757.2
723 | 35kV陈村变 | 111冯家山 | 4676 | 820 | 17.54% | 0 | 3388.4
724 |  | 113长青公网 | 6235 | 310 | 4.972% | 0 | 5301.5
725 |  | 115陈长线 | 6235 | 3130 | 50.2% | 0 | 2481.5
726 |  | 117小海子专线 | 4676 | 30 | 0.6416% | 0 | 4178.4
727 |  | 124陈尹线 | 5715 | 2060 | 36.05% | 0 | 3083.5
728 |  | 126紫化线 | 6581 | 2720 | 41.33% | 0 | 3202.9
729 |  | 128陈镇2回 | 4676 | 3510 | 75.06% | 0 | 698.4
730 |  | 130陈镇线 | 6581 | 3690 | 56.07% | 0 | 2232.9
731 | 35kV彪角变 | 113彪龙线 | 6408 | 1720 | 26.84% | 0 | 4047.2
732 |  | 115彪尹线 | 6408 | 2620 | 40.89% | 0 | 3147.2
733 |  | 117彪横线 | 6408 | 900 | 14.04% | 0 | 4867.2
734 |  | 121彪镇2回 | 6408 | 3310 | 51.65% | 0 | 2457.2
735 |  | 125彪虢线 | 5715 | 4170 | 72.97% | 0 | 973.5
736 |  | 127彪镇 | 5715 | 2630 | 46.02% | 0 | 2513.5
737 | 35kV南指挥变 | 112西区线 | 4850 | 3920 | 80.82% | 0 | 445
738 |  | 111南马线 | 6581 | 3200 | 48.62% | 0 | 2722.9
739 |  | 113南镇 | 6581 | 4690 | 71.27% | 0 | 1232.9
740 |  | 117铁路专线 | 6581 | 450 | 6.838% | 0 | 5472.9
741 |  | 115南郭线 | 6581 | 5520 | 83.88% | 0 | 402.9
742 |  | 119南镇2回 | 6581 | 3650 | 55.46% | 0 | 2272.9
743 | 35kV横水变 | 131横宋线 | 3118 | 310 | 9.942% | 0 | 2496.2
744 |  | 133横玉线 | 6581 | 3470 | 52.73% | 0 | 2452.9
745 |  | 137横镇线 | 3118 | 1330 | 42.66% | 0 | 1476.2
746 |  | 135横三线 | 6581 | 2840 | 43.15% | 0 | 3082.9
747 |  | 139横尹线 | 3118 | 1980 | 63.5% | 0 | 826.2
748 | 35kV两亭变 | 112两亭(两天） | 4208 | 2260 | 53.71% | 0 | 1527.2
749 |  | 113两酒 | 4676 | 3020 | 64.59% | 0 | 1188.4
750 |  | 114铁运II | 3117 | 2710 | 86.94% | 0 | 95.3
751 |  | 115两招线 | 2598 | 0 | 0% | 0 | 2338.2
752 | 35kV东风变 | 111北农线 | 3983.6 | 2990 | 75.06% | 0 | 595.24
753 |  | 112东尧线 | 2598 | 300 | 11.55% | 0 | 2038.2
754 |  | 113南农线 | 5196 | 3420 | 65.82% | 0 | 1256.4
755 |  | 114公网线 | 4676.4 | 2390 | 51.11% | 0 | 1818.76
756 |  | 115陶瓷线 | 4676.4 | 4080 | 87.25% | 0 | 128.76
757 | 35kV神泉变 | 111天成线 | 3810.4 | 1850 | 48.55% | 0 | 1579.36
758 |  | 112水电线 | 3117.6 | 0 | 0% | 0 | 2805.84
759 |  | 113水库线 | 4676.4 | 4090 | 87.46% | 0 | 118.76
760 |  | 114城关水泥线 | 4676.4 | 2260 | 48.33% | 0 | 1948.76
761 |  | 115部队线 | 4676.4 | 1310 | 28.01% | 0 | 2898.76
762 |  | 116神塄线 | 6235.2 | 3540 | 56.77% | 0 | 2071.68
763 |  | 117中石油线 | 346.4 | 0 | 0% | 0 | 311.76
764 |  | 118天成II回线 | 4676.4 | 1580 | 33.79% | 0 | 2628.76
765 | 35kV火烧寨变 | 111李家河线 | 3810.4 | 2020 | 53.01% | 0 | 1409.36
766 |  | 113新火线II回线 | 6062 | 1360 | 22.43% | 0 | 4095.8
767 |  | 114新火线 | 3810.4 | 890 | 23.36% | 0 | 2539.36
768 |  | 112温水线 | 3851 | 0 | 0% | 0 | 3465.9
769 | 35kV鹦鸽变 | 126山峡专线 | 4503 | 830 | 18.43% | 0 | 3222.7
770 |  | 127鹦鸽线 | 4503 | 1890 | 41.97% | 0 | 2162.7
771 |  | 128灵丹庙线 | 4503 | 1280 | 28.43% | 0 | 2772.7
772 |  | 130高龙线 | 2598 | 640 | 24.63% | 0 | 1698.2
773 |  | 129楚家坪线 | 6582 | 1980 | 30.08% | 0 | 3943.8
774 |  | 125寺院线 | 2252 | 0 | 0% | 0 | 2026.8
775 | 35kV黄柏塬变 | 155核桃坪 | 1039 | 420 | 40.42% | 0 | 515.1
776 |  | 156二郎坝 | 1039 | 270 | 25.99% | 0 | 665.1
777 | 35kV王家塄变 | 133和平线 | 1732 | 470 | 27.14% | 0 | 1088.8
778 |  | 134元坝线 | 433 | 120 | 27.71% | 0 | 269.7
779 |  | 135太白河线 | 2078 | 740 | 35.61% | 0 | 1130.2
780 | 35kV南阳变 | 173黄堆 | 4503 | 4860 | 107.9% | 0 | -807.3
781 |  | 174黄堆水泥（专） | 3464 | 240 | 6.928% | 0 | 2877.6
782 |  | 178天度 | 5196 | 3260 | 62.74% | 0 | 1416.4
783 |  | 172南阳 | 5196 | 2070 | 39.84% | 0 | 2606.4
784 |  | 176七零沙厂 | 3464 | 0 | 0% | 0 | 3117.6
785 |  | 177南阳水泥厂 | 3464 | 560 | 16.17% | 0 | 2557.6
786 |  | 179林场 | 5196 | 610 | 11.74% | 0 | 4066.4
787 | 35kV召公变 | 185召公 | 3117.6 | 1450 | 46.51% | 0 | 1355.84
788 |  | 182新庄 | 4676.4 | 1830 | 39.13% | 0 | 2378.76
789 |  | 187召首 | 4676.4 | 3720 | 79.55% | 0 | 488.76
790 |  | 186三头 | 4849.6 | 2070 | 42.68% | 0 | 2294.64
791 | 35kV杏林变 | 191太白 | 4676.4 | 2960 | 63.3% | 0 | 1248.76
792 |  | 192浪店 | 4676.4 | 3470 | 74.2% | 0 | 738.76
793 |  | 193巨良面粉厂 | 4589.8 | 1900 | 41.4% | 0 | 2230.82
794 |  | 195杏林 | 5265.28 | 3770 | 71.6% | 0 | 968.752
795 |  | 196杏林公网 | 5196 | 2100 | 40.42% | 0 | 2576.4
796 | 35kV新区变 | 157纸厂专线1 | 9179.6 | 4300 | 46.84% | 0 | 3961.64
797 |  | 158纸厂专线2 | 9179.6 | 7420 | 80.83% | 0 | 841.64
798 |  | 151新区公网 | 5715.6 | 2900 | 50.74% | 0 | 2244.04
799 |  | 159新区外环 | 6581.6 | 3440 | 52.27% | 0 | 2483.44
800 |  | 153新区内环Ⅰ | 6235.2 | 1770 | 28.39% | 0 | 3841.68
801 |  | 152新区内环Ⅱ | 5196 | 4520 | 86.99% | 0 | 156.4
802 |  | 155百合 | 2078.4 | 1000 | 48.11% | 0 | 870.56
803 |  | 164医院 | 2078.4 | 1250 | 60.14% | 0 | 620.56
804 | 35kV聂堡变 | 162新店 | 4589.8 | 2860 | 62.31% | 0 | 1270.82
805 |  | 165万杨 | 3810.4 | 1940 | 50.91% | 0 | 1489.36
806 |  | 167小寨 | 5265.28 | 4230 | 80.34% | 0 | 508.752
807 |  | 168午井 | 4589.8 | 2630 | 57.3% | 0 | 1500.82
808 |  | 169小寨II | 6581.6 | 5720 | 86.91% | 0 | 203.44
809 |  | 164龙胜 | 7317.5 | 1790 | 24.46% | 0 | 4795.75

## 主变
宝鸡供电公司2024年1月主变可开放容量预测信息表
序号 | 站名 | 允许容量(kVA) | 历史最大负荷(kW) | 历史最高负载率 | 最大负荷日后需预留容量(kVA) | 可开放容量(kVA) | 备注
1 | 110kV凤翔变 | 130000 | 65760 | 52.69% | 6000 | 45240
2 | 110kV中心变 | 150000 | 83300 | 57.85% | 0 | 51700
3 | 110kV阳平变 | 90000 | 30850 | 35.71% | 23000 | 27150
4 | 110kV祝家庄 | 81500 | 12520 | 16% | 0 | 60830
5 | 110kV岐山变 | 81500 | 52150 | 66.65% | 0 | 21200
6 | 110kV眉县变 | 100000 | 61430 | 63.99% | 8000 | 20570
7 | 110kV双石铺 | 40000 | 14333 | 37.33% | 0 | 21667
8 | 110kV扶风变 | 81500 | 70690 | 90.35% | 0 | 2660
9 | 110kV蔡家坡 | 90000 | 66920 | 77.45% | 6000 | 8080
10 | 110kV法门变 | 31500 | 24600 | 81.35% | 0 | 3750
11 | 110kV槐芽变 | 81500 | 46130 | 58.96% | 8000 | 19220
12 | 110kV开发区 | 100000 | 74780 | 77.9% | 20000 | -4780
13 | 110kV陇县变 | 63000 | 34610 | 57.23% | 0 | 22090
14 | 110kV五丈塬 | 100000 | 42570 | 44.34% | 0 | 47430
15 | 110kV太白变 | 40000 | 17050 | 44.4% | 0 | 18950
16 | 110kV水沟变 | 40000 | 490 | 1.276% | 0 | 35510
17 | 110kV黄牛变 | 51500 | 19450 | 39.34% | 10000 | 16900
18 | 110kV贾村变 | 32000 | 11610 | 37.79% | 12000 | 5190
19 | 110kV玉涧变 | 120000 | 29520 | 25.62% | 15000 | 63480
20 | 110kV八鱼变 | 150000 | 92570 | 64.28% | 16000 | 26430
21 | 110kV姜城变 | 80000 | 39444 | 51.36% | 22000 | 10556
22 | 110kV桃川变 | 31500 | 2520 | 8.333% | 0 | 25830
23 | 110kV莲池变 | 100000 | 30740 | 32.02% | 15000 | 44260
24 | 110kV周原变 | 100000 | 50750 | 52.86% | 0 | 39250
25 | 110kV代家湾 | 100000 | 63300 | 65.94% | 10000 | 16700
26 | 110kV明星变 | 80000 | 72440 | 94.32% | 26800 | -27240
27 | 110kV向阳变 | 63000 | 34600 | 57.21% | 0 | 22100
28 | 110kV常兴变 | 70000 | 35650 | 53.05% | 0 | 27350
29 | 110kV三岔变 | 51500 | 3050 | 6.169% | 0 | 43300
30 | 110kV九成宫 | 31500 | 450 | 1.488% | 0 | 27900
31 | 110kV东岭变 | 150000 | 76100 | 52.85% | 32600 | 26300
32 | 110kV西虢变 | 10000 | 31260 | 325.6% | 12000 | -34260
33 | 110kV八里桥 | 100000 | 26950 | 28.07% | 22000 | 41050
34 | 110kV潘溪变 | 81500 | 33220 | 42.46% | 16000 | 24130
35 | 110kV孔明变 | 100000 | 30200 | 31.46% | 0 | 59800
36 | 110kV新拓变 | 39500 | 2480 | 6.54% | 0 | 33070
37 | 110kV千阳变 | 51500 | 21400 | 43.28% | 0 | 24950
38 | 110kV石头坡 | 16000 | 1890 | 12.3% | 0 | 12510
39 | 110kV东门变 | 100000 | 34490 | 35.93% | 16000 | 39510
40 | 110kV高家镇 | 100000 | 35750 | 37.24% | 12000 | 42250
41 | 110kV绛帐变 | 51500 | 17160 | 34.71% | 3000 | 26190
42 | 110kV卧龙寺 | 63000 | 24740 | 40.91% | 18000 | 13960
43 | 111kV云中变 | 81500 | 34080 | 43.56% | 0 | 39270
44 | 110kV汽车城 | 100000 | 27530 | 28.68% | 0 | 62470
45 | 110kV晁峪变 | 40000 | 4590 | 11.95% | 0 | 31410
46 | 110kV金河变 | 63000 | 19590 | 32.39% | 16000 | 21110
47 | 110kV福林堡 | 63000 | 24390 | 40.33% | 20000 | 12310
48 | 110kV赤沙变 | 40000 | 2660 | 6.927% | 0 | 33340
49 | 110kV县功变 | 40000 | 10720 | 27.92% | 0 | 25280
50 | 110kV嘉陵变 | 40000 | 2330 | 6.068% | 26000 | 7670
51 | 110kV灵官变 | 51500 | 3940 | 7.969% | 13000 | 29410
52 | 110kV北上变 | 100000 | 5300 | 5.521% | 0 | 84700
53 | 110kV郭家河 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 9000
54 | 110kV科技城 | 100000 | 25930 | 27.01% | 0 | 64070
55 | 110kV川陕路 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 90000
56 | 110kV天度变 | 10000 | 2350 | 24.48% | 0 | 6650
57 | 110kV宝塔变 | 63000 | 10140 | 16.77% | 0 | 46560
58 | 110kV侯家变 | 63000 | 18580 | 30.72% | 0 | 38120
59 | 110kV草碧变 | 81500 | 25360 | 32.41% | 0 | 47990
60 | 110kV丈八变 | 31500 | 1050 | 3.472% | 0 | 27300
61 | 110kV蒲村变 | 51500 | 25230 | 51.03% | 0 | 21120
62 | 110kV糜杆桥变 | 20000 | 3150 | 16.41% | 0 | 14850
63 | 110kV崔木变 | 40000 | 16400 | 42.71% | 0 | 19600
64 | 110kV天堂变 | 31500 | 4180 | 13.82% | 0 | 24170
65 | 110kV长能变 | 63000 | 32999 | 54.56% | 0 | 23701
66 | 110kV招贤变 | 31500 | 790 | 2.612% | 0 | 27560
67 | 110kV桥口变 | 100000 | 51530 | 53.68% | 0 | 38470
68 | 110kV丰登变 | 81500 | 17680 | 22.6% | 0 | 55670
69 | 110kV红星变 | 50000 | 10440 | 21.75% | 0 | 34560
70 | 110kV潼关寨变 | 63000 | 31200 | 51.59% | 0 | 25500
71 | 110kV儒林变 | 63000 | 18710 | 30.94% | 0 | 37990
72 | 110kV秦关变 | 63000 | 10240 | 16.93% | 0 | 46460
73 | 110kV麟游变 | 63000 | 9880 | 16.34% | 0 | 46820
74 | 110kV牛家变 | 63000 | 24270 | 40.13% | 0 | 32430
75 | 110kV首善变 | 63000 | 9450 | 15.62% | 0 | 47250
76 | 110KV东王变 | 63000 | 3900 | 6.448% | 0 | 52800
77 | 110KV陆港变 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 90000
1 | 35kV平木变 | 20000 | 940 | 4.896% | 0 | 17060
2 | 35kV横渠变 | 32000 | 13630 | 44.37% | 0 | 15170
3 | 35kV齐镇变 | 20000 | 12290 | 64.01% | 0 | 5710
4 | 35kV柳林变 | 16000 | 10370 | 67.51% | 0 | 4030
5 | 35kV曙光变 | 9450 | 3140 | 34.61% | 0 | 5365
6 | 36kV草店变 | 20000 | 2060 | 10.73% | 0 | 15940
7 | 35kV大塬变 | 20000 | 6060 | 31.56% | 0 | 11940
8 | 35kV河口变 | 20000 | 4730 | 24.64% | 0 | 13270
9 | 35kV营头变 | 20000 | 7000 | 36.46% | 0 | 11000
10 | 35kV坪坎变 | 21600 | 1770 | 8.536% | 0 | 17670
11 | 35kV温江寺 | 15000 | 3250 | 22.57% | 0 | 10250
12 | 35kV沙坝变 | 20000 | 2420 | 12.6% | 18630 | -3050
13 | 35kV靖口变 | 20000 | 450 | 2.344% | 0 | 17550
14 | 35kV南阳变 | 16300 | 6890 | 44.03% | 0 | 7780
15 | 35kV召公变 | 15000 | 2940 | 20.42% | 0 | 10560
16 | 35kV杏林变 | 20000 | 6200 | 32.29% | 0 | 11800
17 | 35kV聂堡变 | 16300 | 6790 | 43.39% | 0 | 7880
18 | 35kV新区变 | 25000 | 14120 | 58.83% | 0 | 8380
19 | 35kV高店变 | 32000 | 17410 | 56.67% | 0 | 11390
20 | 35kV麦禾营变 | 20000 | 7530 | 39.22% | 0 | 10470
21 | 35kV益店变 | 15000 | 4160 | 28.89% | 0 | 9340
22 | 35kV上王变 | 16300 | 8780 | 56.11% | 0 | 5890
23 | 35kV眉城变 | 20000 | 11960 | 62.29% | 0 | 6040
24 | 35kV陈村变 | 15000 | 8020 | 55.69% | 0 | 5480
25 | 35kV南指挥变 | 20000 | 10780 | 56.15% | 0 | 7220
26 | 35kV彪角变 | 20000 | 4960 | 25.83% | 0 | 13040
27 | 35kV横水变 | 10000 | 3700 | 38.54% | 0 | 5300
28 | 35kV东风变 | 11300 | 6970 | 64.25% | 0 | 3200
29 | 35kV神泉变 | 16300 | 4920 | 31.44% | 0 | 9750
30 | 35kV火烧寨变 | 9450 | 2310 | 25.46% | 0 | 6195
31 | 35kV王家塄变 | 4750 | 660 | 14.47% | 0 | 3615
32 | 35kV鹦鸽变 | 10000 | 2340 | 24.38% | 0 | 6660
33 | 35kV黄柏塬变 | 4750 | 250 | 5.482% | 0 | 4025
34 | 35kV两亭变 | 11300 | 2320 | 21.39% | 0 | 7850